## H28概要
神奈川県内の異常現象の概要（平成２８年） | [9 empty] | 神奈川県安全防災局安全防災部工業保安課
№ | 発生 年月日 | 種別 | 事故の種類 | 関係物質名 | 発生施設名 | 事故の場所 | 人的被害 | 原因区分 | 事故時の状況 | 異常現象の発生過程と原因及び対策の概要
1 | 2016-01-13 | レ | 漏洩 | 苛性ｿｰﾀﾞ | 劇物貯蔵ﾀﾝｸ | 配管系（配管） | 無 | [運転管理関係] 認知・確認のミス | 定常時運転 | 経過 ﾛｰﾘｰから水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ溶液を充填していたところ、ﾀﾝｸ直近の配管にあるﾄﾞﾚﾝ から、漏洩したもの。 原因 受入時にﾄﾞﾚﾝ弁が開放されていた。 措置 受入時の弁の開閉状態を確認した後に充填作業を開始する。
2 | 2016-01-22 | レ | 漏洩 | 重油 | No.915ﾀﾝｸ | 配管系（配管） | 無 | [設備関係] 劣化(ﾋﾟﾝﾎｰﾙ) | 定常時運転 | 経過 ﾀﾝｸ付属屋外配管に穿孔が生じ、漏洩したもの。 原因 ﾄﾚﾝﾁ内の配管ｽﾁｰﾑﾄﾚｰｽ(抱線)設置箇所に腐食によるﾋﾟﾝﾎｰﾙが開孔して漏洩 措置 ﾄﾚﾝﾁ内配管で同様な箇所について確認の水平展開を行う。
3 | 2016-02-01 | 2 | 火災 | 変流器 | 変圧器工場 | ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ(電源等) | 無 | [運転管理関係] 認知・確認のミス | 修理中（不定期） | 経過 試験対象の製品変圧器に通電試験中、試験回路内のｺﾝﾃﾞﾝｻ電流を計測する 変流器より出火したもの。 原因 本来、接続してはいけない配線を接続したことで変流器に過大な電圧が 印加されてしまった。 措置 確認ﾎﾟｲﾝﾄを明確にした試験回路図、回路構成方法について明記した作業 手順書を作成し、運用する。
4 | 2016-02-17 | レ | 火災 | ケーブル | 定期整備に用いた仮設電源設備 | [ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ]その他(仮設電源設備) | 無 | [設備関係] 劣化 | 修理中（定期） | 経過 発電機用ﾎﾞｲﾗｰ点検のために使用していた投光器等のケーブルから出火した。 原因 仮設電源ケーブルの経年劣化に伴う漏電により出火した。 措置 作業前に仮設電源ｹｰﾌﾞﾙの絶縁抵抗測定を行い、健全であることを確認する。
5 | 2016-03-07 | レ | 漏洩 | 廃油 | 油回収設備 | 付属施設その他(油回収設備) | 無 | [運転管理関係] 操作ｱｳﾄﾌﾟｯﾄﾐｽ | 定常時運転 | 経過 降雨により、油回収設備(ｵｲﾙｾﾊﾟﾚｰﾀ)から油が海上へ漏洩した。 原因 大量の降雨時に油回収設備の処理が間に合わず、溢流し漏洩した。 措置 大量降雨時の対応ﾏﾆｭｱﾙを見直すとともに周知・徹底する。
6 | 2016-03-29 |  | 漏洩 | 制御油 | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ本館 | 回転機器(ﾎﾟﾝﾌﾟ) | 無 | [設備関係] 工作不良 | その他(試運転) | 経過 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ試運転中 22:00 高圧制御油ﾀﾝｸﾚﾍﾞﾙ低警報発生 22:06 高圧制御油圧力低警報発生 22:10 当直員が高圧制御油漏洩を確認 22:12 B高圧制御油ﾎﾟﾝﾌﾟ停止（手動） 22:13 A高圧制御油ﾎﾟﾝﾌﾟ停止（手動） 22:19 当直長から消防へ通報 漏洩量は、750L 構外、海上への流出はなし。 原因 ﾌﾗﾝｼﾞの片締めによりOﾘﾝｸﾞが噛み込み、破損し漏洩に至った。 措置 類似ﾌﾗﾝｼﾞについて水平展開を行う。
7 | 2016-03-31 | 1 | 漏洩 | 油(添加剤) | 潤滑油調合充填設備 | その他(ﾄﾞﾗﾑ缶の加温庫) | 無 | [運転管理関係] 作業基準の不備 | 定常時運転 | 経過 14:20 潤滑油添加剤が充填されたﾄﾞﾗﾑ缶を加温庫で暖めた際に缶の損傷箇所 より漏洩したもの。 漏洩量は、134ｋｇ 構外、海上への流出はなし。 原因 添加剤が常温で固形であるため、加温して液状になるまでﾄﾞﾗﾑ缶の損傷に気づか なかった。 措置 ﾄﾞﾗﾑ缶外観ﾁｪｯｸの強化 ﾄﾗｯｸ会社の荷扱い注意喚起
8 | 2016-04-05 | レ | 漏洩 | 原油 | No.111ﾀﾝｸ | 配管系（配管,ﾌﾗﾝｼﾞ） | 無 | [設備関係] 工作不良 | 定常時運転 | 経過 15:45 保全工事の準備中に油漏洩を発見 16:11 公設119番通報 16:12 公設118番通報 16:49 油回収開始 17:07 漏洩箇所のﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ完了 21:00 漏洩油回収完了 原因 当該配管系統の熱伸びによる応力がﾌﾗﾝｼﾞに不均一に加わり片緩みした。 措置 漏洩した配管は、今後使用しないため他配管と縁切りを行う。 また、同様構造の箇所を調査し問題ないことを確認した。
9 | 2016-04-21 | レ | 漏洩 | ガソリン | No.514ﾀﾝｸ | その他(浮き屋根ﾎﾟﾝﾂｰﾝ) | 無 | [設備関係] 工作不良 | 定常時運転 | 経過 10:35 定期点検のためﾀﾝｸ浮き屋根に上がった際に、ﾎﾟﾝﾂｰﾝﾏﾝﾎｰﾙを開放した ところ、内部に油漏洩を発見 10:55 公設119番通報 10:59 公設118番通報 13:54 別ﾀﾝｸへ移送開始 15:17 移送完了 原因 十勝沖地震消防法改正対応工事に伴い、補強ﾘﾝｸﾞを溶接し取り付けたことに より保護板を引っ張る応力が生じ、浮き屋根の揺動により亀裂が進展し 漏洩に至った。 措置 保護板上の補強ﾘﾝｸﾞの取付溶接部を除去し、引っ張り応力を解除する。 それとともに、保護板隅肉溶接の検査を行い健全性を確認する。 また、その他同様のﾀﾝｸへ水平展開を行う。
10 | 2016-04-26 | レ | 漏洩 | 原油 | No.108ﾀﾝｸ | その他(浮き屋根ﾎﾟﾝﾂｰﾝ) | 無 | [設備関係] 工作不良 | 定常時運転 | 経過 13:55 定期点検によりタンク浮き屋根に上がり、ﾏﾝﾎｰﾙを開放しﾎﾟﾝﾂｰﾝ内部 を確認したところ漏洩を発見した。 14:13 公設119番へ通報 14:23 公設消防より使用制限命令が発令 15:05 別ﾀﾝｸへ移送開始 原因 ﾎﾟﾝﾂｰﾝ切欠き部分の腐食による損傷であり、接液側の減肉を確認した。 また、台風時等の揺動により波打ち現象が発生し、繰り返し作用したことに より内部の溶接部が疲労割れに進展した。 措置 ・ﾎﾟﾝﾂｰﾝにある4箇所の切り欠き部を撤去する。(切り欠きがあるﾎﾟﾝﾂｰﾝは No.108ﾀﾝｸのみ) ・ﾎﾟﾝﾂｰﾝに補強板を設置し、波打ち現象に対する変形を抑制する。 また、溶接部に疲労割れの可能性がある同様ﾀﾝｸに水平展開を行う。
11 | 2016-04-28 | レ | 漏洩 | 水素ｶﾞｽ 軽油 | 第4軽油水素化脱硫装置 | 塔槽類(熱交換器) | 無 | [設備関係] ﾌﾗﾝｼﾞの締め付け管理不備 | ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ操作時 | 経過 10:10 現場ﾊﾟﾄﾛｰﾙ中に当該装置の熱交換器入口ﾉｽﾞﾙから漏洩を発見 10:15 当該装置を緊急停止し、脱圧開始 10:22 公設119番通報 10:26 公設118番通報 12:17 漏洩停止を確認 12:21 ﾉｽﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞの増し締めを行い、気密試験実施 原因 漏洩したﾌﾗﾝｼﾞのﾎﾞﾙﾄ締付けに緩みがあり、漏洩にいたった。 定修工事時のﾎﾞﾙﾄ締め付けが不均一であった。 措置 当該ﾌﾗﾝｼﾞの平行度を確保しつつ復旧を行った。 また、同様ﾌﾗﾝｼﾞの面間平行度に問題のないことを確認した。 他装置についても、定修時等の次回停止時に水平展開を行う。
13 | 2016-05-15 |  | 出火 | ワニス | 第7工場 含浸処理装置 | その他(含浸処理ﾀﾝｸ付近) | 無 | [運転管理関係]作業基準の不備 | その他(停止中) | 経過 真空ポンプを使用し貯槽タンクから含浸処理タンクへ絶縁ワニスを移送した後、 含浸処理タンクを真空状態で維持して管理した。翌日、作業員が出勤したところ 含浸処理タンク外周部及び周辺の雑物が焼損していた。発見時には既に鎮火して いた。 原因 清掃したウェスと吸着マットに付着していたワニスが、自然発火したもの。 措置 火災発生に対する防止措置として、ワニスが吸着マットやウェスに残っていると 自己発熱する特性があるため、吸着マットを使用禁止し、使用したウェスの処 分・廃棄方法・手順など見直した。 消防法上適合していたが、作業場に火災報知設備(感知器)の追加設置を行った。 最終退社の際に、ゴミの廃棄方法を再確認して退社するよう周知した。
14 | 2016-05-16 | 2 | 出火 | フィルター | 第1厚板工場 | 付属機器(集塵機ﾌｨﾙﾀｰ) | 無 | [運転管理関係]作業基準の不備 | 定常時運転 | 経過 11:09 付近で開孔作業中に当該装置下部より、発煙しているのを発見、養生ｼｰﾄ 内部より火災。 11:15 自衛消防到着 11:23 公設119番通報 11:41 筐体外部より放水開始 12:00 放水停止 15:42 消防より鎮火確認 原因 工場に付随した集塵機が、付近での作業による火花を吸い込み集塵機フィルター 及び内部に溜まった鉄粉に着火したもの。 措置 集塵機付近での火気及び切削作業を禁止した。また、作業前には周辺の清掃を 徹底することとし、作業員へ周知した。
15 | 2016-05-23 | 1 | 漏洩 | 潤滑油(ｸﾞﾘｽ) | 潤滑油ｸﾞﾘｽ調合充填設備 | 塔槽類(ﾍﾟｰﾙ缶充填機) | 無 | [運転管理関係] 認知・確認のミス | 定常時運転 | 経過 製品潤滑油をﾍﾟｰﾙ缶に充填するため、充填機を運転したところ漏洩した。 原因 ﾍﾟｰﾙ缶に仮蓋をしたまま、充填作業を開始したため漏洩 措置 充填機器の調整・確認が不十分であったため、作業手順の徹底を図る。 作業責任者、作業担当者に対し、再教育を行う。
16 | 2016-05-25 | 2 | 出火 | 無水ﾌﾀﾙ酸 | 無水ﾌﾀﾙ酸蒸留設備 | 塔槽類(反応器) | 無 | [設備関係]構造設計不良 [運転管理関係] 点検不良 | 定常時運転 | 経過 08:27 工事の朝礼中に当該施設の3Fで白煙と炎に気づき、消火器で 消火した。 原因 当該反応器のﾉｽﾞﾙ付け根溶接部に割れが発生し漏洩した。無水ﾌﾀﾙ酸が 保温ｼﾞｬｹｯﾄ部の鉄と反応して生成された発火物から出火した。 措置 発火物が生成される可能性がある機器は、保温外装の点検を1回/年行う。
17 | 2016-05-25 | 2 | 出火 | ｴﾀﾉｰﾙ | 開閉器組立て工場 | その他(#12ﾛｳ付け作業場) | 無 | [運転管理関係] 認知・確認のミス(ｲﾝﾌﾟｯﾄﾐｽ,作業基準の不備) | 定常時運転(ﾛｳ付け作業) | 経過 08:40 ｶﾞｽ配管のﾛｳ付け作業中にﾛｳ付け部分を冷却するため水をかける ところに誤ってｴﾀﾉｰﾙをかけてしまい、継続してﾛｳ付け作業を行ったところ 受け皿に残ったｴﾀﾉｰﾙに着火したため、消火器で消火した。 原因 冷却用の水とｴﾀﾉｰﾙの容器が同じ形状であったため取り違えた。 措置 容器を色分けして、内容物の記載を徹底する。 作業場内の工具・消耗品の整理を再徹底する。
18 | 2016-06-13 | レ | 漏洩 | 灯油 | No.551ﾀﾝｸ ﾎﾟﾝﾌﾟ設備 | 回転機器(ﾎﾟﾝﾌﾟ) | 無 | [運転管理関係] 補修不良 | 定常時運転(ﾎﾟﾝﾌﾟは停止中) | 経過 07:00 排水口先の海上で薄い油膜を確認 07:12 排水ｹﾞｰﾄを閉止し、油流出箇所の調査開始 07:30 公設119番通報 07:35 公設118番通報 08:06 海上の排水口へｵｲﾙﾌｪﾝｽ展張完了 08:40 漏洩箇所を灯油出荷ﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｼﾝｸﾞと確認 09:26 海上の油膜回収完了 原因 停止中の灯油出荷ﾎﾟﾝﾌﾟのｹｰｼﾝｸﾞ割れ(繰り返し振動の応力)により漏洩した。 措置 当該ﾎﾟﾝﾌﾟのｹｰｼﾝｸﾞを鋳鉄製から鋳鋼製のものに変更する。 また、同様ﾎﾟﾝﾌﾟの開放検査を行い、異常の確認を行う。
19 | 2016-06-15 | レ | 漏洩 | 重油 | H-5さん橋重油用ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑ | 配管系(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑ) | 無 | [運転管理関係] 認知・確認のミス | 定常時運転(ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑは停止中) | 経過 20:35 海上にﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑからの重油漏洩を確認 20:51 公設119番通報 20:53 公設118番通報 21:36 ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑの先端の閉止ﾌﾗﾝｼﾞを増し締めにより漏洩停止した。 23:25 海上へｵｲﾙﾌｪﾝｽの展張完了 原因 ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑの閉止ﾌﾗﾝｼﾞの締め付け金具が緩んでいた。 措置 閉止板の締付け後の確認を作業実施者以外の者が確認することとし、 協力会社とともに周知・教育する。
20 | 2016-06-24 | レ | 出火 | 原油 | No.108原油ﾀﾝｸ | 塔槽類 (ﾀﾝｸ） | 無 | [その他] | [その他] ﾀﾝｸ開放準備中で受払いはなし | 経過 13:34 原油ﾀﾝｸ浮き屋根上のﾏﾝﾎｰﾙ蓋の点検作業を開始し、開放したところﾏﾝﾎｰﾙ内面 の縁に付着したｽｹｰﾙあり直後に油面に落ちて火炎が発生した。 13:43 公設119番通報 13:45 公設118番通報 13:55 放水開始 14:01 当該ﾀﾝｸ及び付近ﾀﾝｸの冷却散水開始 14:07 公設消防到着 14:13 高所散水車により放水開始 15:45 鎮火確認 原因 ﾏﾝﾎｰﾙを構成する鉄と原油の硫黄成分により、内面で硫化鉄が生成され、開放した 際に酸素と反応して発熱したものがﾀﾝｸ内部に落下して、火災となった。 措置 原油の浮き屋根ﾏﾝﾎｰﾙを開放する際には、水をかけながら湿潤状態にし、付着した 硫化鉄を除去した後に行う。この内容を手順書に記載し、周知・教育を行った。
21 | 2016-07-04 | 2 | 出火 | 水素ｶﾞｽ | 塩酸合成塔 | 塔槽類 (排ｶﾞｽ放出口） | 無 | [設備関係]その他(落雷) | 定常時運転 | 経過 17時頃 雷雲が接近し、雷雨となる。 17:45 塩酸合成塔の排ガス放出口に着火を確認、延焼防止のため当該設備を 緊急停止した。 17:48 4号設備放出口の鎮火を確認 17:49 消防署へ通報 17:54 1号設備放出口の鎮火を確認 原因 落雷(雲放電)により排ガス放出口の水素ｶﾞｽに着火した。 措置 雷予測ｼｽﾃﾑを設置し、雷雲接近の情報を把握する。 雷雲接近時に排ｶﾞｽ放出口にｽﾁｰﾑを供給し着火の危険性を低減する。 排ｶﾞｽ放出口の形状を変更し、落雷の危険性を低減する。 着火を排出口温度上昇で検出し、ｲﾝﾀｰﾛｯｸを付加して着火時には自動的に設備の 運転を停止する。
22 | 2016-07-11 | 2 | 漏洩 | 作動油(第4類) | 発電所本館 | 配管系(ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｲﾊﾟｽ弁) | 無 | [設備関係]その他(ﾎﾞﾙﾄ破断) | ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ操作時 | 経過 07:23 ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｲﾊﾟｽ弁のｻｰﾎﾞ弁が脱落し、作動油漏洩を発見 07:31 公設119番通報 作動油ﾎﾟﾝﾌﾟを停止し、漏洩停止を確認 原因 長期使用の錆による腐食によりﾎﾞﾙﾄが破断したため、ｻｰﾎﾞ弁が脱落し、油漏洩に 至った。 措置 ｻｰﾎﾞ弁を分解した際には、ﾎﾞﾙﾄの交換を行い、交換履歴管理を行う。 また、交換するﾎﾞﾙﾄは材質を強化したものへ変更する。
23 | 2016-07-14 | レ | 漏洩 | LPG | ｱﾙｷﾚｰｼｮﾝ製造装置 | 配管系(配管) | 無 | [設備関係]劣化(腐食) | ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ操作時 | 経過 21:00 装置の上流側ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞからLPGの漏洩を発見 21:20 公設119番へ連絡 22:09 漏洩箇所周辺のﾌﾞﾛｯｸ弁閉止完了 22:28 窒素により配管内ﾊﾟｰｼﾞ開始 原因 ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ作業時に内部を水洗した水分が残存したまま、ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟを行ったため 原料の硫酸成分により希硫酸が生成され、腐食・穿孔に至った。 措置 水分が残りやすい配管、ﾊﾞﾙﾌﾞ系統に非破壊検査を行った。 当該ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞを水分が溜まりにくい形状に変更する。
24 | 2016-07-15 | レ | 漏洩 | 苛性ｿｰﾀﾞ、LPG | 第1LPG回収装置 ｿｰﾀﾞ洗浄塔 | 付属設備(計装・液面計等) | 無 | [設備関係]その他(ﾎﾞﾙﾄの締付け管理不備) | 定常時運転 | 経過 11:55 現場ﾊﾟﾄﾛｰﾙ中にLPG回収装置ｿｰﾀﾞ洗浄塔の透視式液面計から漏洩を発見 11:55 装置の緊急停止 12:02 脱圧開始 12:18 公設118番通報 12:19 公設119番通報 13:24 液面計の元弁を閉止 14:30 漏洩停止を確認 原因 前回補修のﾎﾞﾙﾄ締付け時に規定ﾄﾙｸ値で行ったが、発錆によりﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄに鉄錆が噛 み込み締付け力が規定ﾄﾙｸ値に満たなかった。 措置 同様な液面計のﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄの点検を行い水平展開を行う。 また、液面計保全手順書に記載し、協力会社とも共有する。
25 | 2016-08-03 | レ | 漏洩 | ｸｴﾝﾁｵｲﾙ | ｴﾁﾚﾝ製造装置 ｵｲﾙｸｴﾝﾁ塔 | 塔槽類（冷却塔） | 無 | [運転管理関係] (作業基準の不備)(手順書の不備) | ｼｬｯﾄﾀﾞｳﾝ操作時 | 経過 06:12 ｸｴﾝﾁｵｲﾙの抜き出し時に、排出弁を開け増ししたところ、想定よりも多量 に排出され漏洩した。 06:17 元弁を閉止し、漏洩が停止した。 06:31 公設119番通報 06:40 公設118番通報 16:40 漏洩油の回収完了 原因 抜き出しのﾗｲﾝに本来の液抜きﾗｲﾝを使用せず、液抜き後の窒素ﾊﾟｰｼﾞを確認する ﾗｲﾝを使用した。また、抜き出しの排出が少量であったため、弁を開け増しした 際に内部に詰まっていたｽﾗｯｼﾞが排出され、油受けから溢れて多量に漏洩した。 措置 抜き出し作業に関する作業手順書に、各ﾗｲﾝの使用目的の違いおよび作業手順の 差異を明記し、周知徹底する。また、現場表示を行い確実に誤操作を防止する。
26 | 2016-08-08 | レ | 破損 | 断路器(配電盤) | ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ第3製造装置 | ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰ（6.6ｋV高圧配電盤) | 重傷2名 軽傷2名 | [運転管理関係] (作業基準の不備)(手順書の不備) | 定修時 | 経過 16:52 電気設備定期点検の完了確認のため、遮断機のｼｰｹﾝｽﾃｽﾄを実施、断路器 を「入」操作し、アーク放電により４名が負傷した。 16:53 公設119番通報、救急車要請 原因 停電区分と思い込み、点検作業の操作手順や注意点が記載のない図面のみを見 て、１名で作業を行っていた。 措置 試験の手順書・ﾁｪｯｸﾘｽﾄを制定・運用し、作業内容の事前確認を行う。 作業指揮者と操作者の２名体制で試験を行う。
27 | 2016-09-05 | レ | 破損 | 屋外灯油ﾀﾝｸ | 屋外ﾀﾝｸ貯蔵所 | 塔槽類（屋外灯油ﾀﾝｸ) | 無 | [設備関係] 構造不良 | 定常時運転 | 経過 12:04 屋外灯油ﾀﾝｸﾀﾝｸより出荷開始 13:10 窒素の導入ｺﾝﾄﾛｰﾙができていないｱﾗｰﾑが発生し、出荷を緊急停止 13:20 ﾀﾝｸの変形を発見 13:28 公設119番通報 原因 出荷時に、ﾀﾝｸ圧力低下時の窒素導入が不十分であった。 ﾌﾞﾘｰｻﾞｰﾊﾞﾙﾌﾞからの大気吸入ﾌﾞﾚｰｸがされなかった。 措置 ﾌﾞﾘｰｻﾞｰﾊﾞﾙﾌﾞの変更とｱﾗｰﾑ分類、重要ｱﾗｰﾑの設定 類似ﾀﾝｸの設置状況を確認 ｱﾗｰﾑ発報時の対応を教育実施
28 | 2016-09-09 | レ | 出火 | ﾌﾚｱｽﾀｯｸからの飛火 | ｱﾙｺｰﾙ合成施設 | ﾌﾚｱｽﾀｯｸ | 軽傷1名 | [運転管理関係] (作業基準の不備)(手順書の不備) | 定常時運転 | 経過 前日より、B合成装置をスタートアップ運転 6:00 フレアースタックのノックアウトドラム液面上昇が警報発生したため、 ドラム缶に抜き出しを開始した。 10:00 無水装置をスタートアップ運転し、イナートガスをフレアーに送り 出し開始 11:50 B合成装置のフレアー送り出しを停止 11:55 ノックアウトドラム液面異常警報（オーバー）発生 12:14 無水装置の起動操作を停止 12:16 無水装置の塔圧力上昇のため、装置保護のための緊急弁が開放され、 イナートガスがフレアーへ流入 12:30 B合成装置を緊急停止 フレアスタックから着火した可燃性液体が飛散し、自動車１台、付近の樹木 が焼損、構外を歩行していた他社員が輻射熱により軽度の火傷で軽傷 原因 ２系統同時にスタートアップ運転を行い、緊急停止時のフレアスタック容量 不足を検討していなかった。 措置 スタートアップ時シーケンスを変更して、フレアスタックへの流入を１系列 のみとすることを徹底する。フレアスタックの管理・操作の教育訓練を実施 した。
29 | 2016-09-15 | レ | 漏洩 | 重油 | No903重油ﾀﾝｸ | No903ﾀﾝｸ付属配管 | 無 |  | 定常時運転 | 経過 8:55 防油提の配管貫通部から油漏洩を発見 9:00 公設119番へ通報 12:05 配管に仕切り板を挿入完了 漏洩量は、防油提外125リットル 防油提内93リットル 計218リットル 原因 防油提内部の配管外面の防食テープが剥離し、腐食に至った。 措置 同様箇所の防油提貫通配管111本について一斉点検を行う。
30 | 2016-09-22 | レ | 漏洩 | 重油 | F-21重油ﾀﾝｸ | 塔槽類（屋外重油ﾀﾝｸ) | 無 | [その他] | その他 | 経過 17:25 巡回中、タンク側板底部に重油漏えいを発見。 18:17 公設119番へ通報 漏洩は、重油 8.64リットル 構外、海上への漏洩なし 原因 タンク側板下部に1ｍｍと0.5ｍｍの貫孔があり、保温防水シールの開口部 より保温材への雨水浸入による腐食と推定 措置 保温上端部を鋼材に溶接する構造とし、雨水浸入を防止する。
31 | 2016-09-22 | レ | 漏洩 | 作動油 | ﾘｱｸﾀｰ5,6号押出機 | ﾘｱｸﾀｰ5,6号押出機 ﾍｯﾄﾞｸﾗﾝﾌﾟｵｲﾙﾗｲﾝ | 無 | [設備関係] 劣化(腐食) [運転管理関係] 点検不良 | ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ操作時 | 経過 22:00 作動油戻り配管から漏洩を発見 22:05 作動油供給装置を停止し、漏洩した油の回収開始 22:43 公設119番通報 原因 ﾋﾟｯﾄ内の配管の点検を十分に実施しておらず、外面腐食を発見できなかった。 措置 ﾋﾟｯﾄ内の堆積物を取り除き目視確認できるようにした。 点検ﾘｽﾄを改訂した。 同様にﾋﾟｯﾄ内にある配管を点検し、水平展開を行った。
32 | 2016-09-24 | レ | 漏洩 | 酢酸ﾋﾞﾆﾙ | 第2ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ合成工場 | [回転機器]ﾎﾟﾝﾌﾟｸﾞﾗﾝﾄﾞ部 | 無 | [運転管理関係] 点検不良 | ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ操作時 | 経過 02:00 巡回点検中に臭気を覚知し、調査開始 02:20 ﾎﾟﾝﾌﾟから酢酸ﾋﾞﾆﾙの漏洩を発見、計器室へ連絡しﾎﾟﾝﾌﾟ停止 02:27 公設119番通報 02:50 防油提内に漏洩した漏洩した酢酸ﾋﾞﾆﾙを吸着ﾏｯﾄで回収開始 原因 ポンプの経年劣化によるモーターとの連結部からの漏洩であった。 措置 定期的な点検補修を行うこととし、同様機器の水平展開を行った。
33 | 2016-10-20 | レ | 漏洩 | 混合油 | 重質油脱硫分解装置 | [配管]（ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅｰ） | 無 |  |  | 経過 15:20 ｵｲﾙｽﾄﾚｰﾅ清掃時にｽﾄﾚｰﾅ底部の廃油ﾊﾞﾙﾌﾞから油が漏洩した。 18:15 漏洩油の回収完了 原因 廃油ﾊﾞﾙﾌﾞのｼｰﾄ漏れにより廃油受けから溢れて漏洩した。 措置 作業前に標準運転手順書がそのまま使用できるかどうか事前確認する。 手順書の内容変更に関連する作業がある場合には、新たなリスクのﾚﾋﾞｭｰ を行ったうえで必要に応じたリスク緩和策の立案実行する。 当該ストレーナー切り替えに関する標準作業書の改訂 本事象を用いた教育による教訓の共有化
34 | 2016-10-26 | 1 | 漏洩 | 原油 | 屋外原油ﾀﾝｸ | [配管]屋外原油ﾀﾝｸ移送配管 | 無 | [設備関係] 劣化 | 定常運転 | 経過 定時ﾊﾟﾄﾛｰﾙ中に原油配管の下部から漏洩を発見 22:22 公設119番通報 02:39(10/27) 漏洩停止措置を実施し、停止完了 02:40 漏洩油の回収開始 原因 不使用であった原油配管の内部ｽﾗｯｼﾞにより腐食した。 措置 類似配管の点検、水平展開を行う。
35 | 2016-10-31 | 1 | 漏洩 | 潤滑油 | 第2工場 潤滑油ｸﾞﾘｽ調合充填設備 | [配管]（その他） | 無 | [設備関係] 劣化 [運転管理関係]認知・確認ミス | 定常運転 | 経過 13:15 洗浄用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽから漏洩 13:22 119番通報 14:05 漏洩したﾎｰｽの取り外しと開放部のｷｬｯﾌﾟ締めを実施 漏洩量は18.5ﾘｯﾄﾙ 構外、海上へ漏洩なし 原因 吸い込みノズルが上下動し、それとともにﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽが揺動しているため、 繰り返し疲労・こすれ・衝撃による割れと推測 措置 当該箇所および同様箇所のﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽを取替える また、今後は定期的な取替 を計画する。
36 | 2016-11-18 | レ | 漏洩 | ｶﾞｿﾘﾝ | No429ｶﾞｿﾘﾝﾀﾝｸ付属配管 | [配管]（移送配管） | 無 | [運転管理関係]認知・確認ミス | ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ操作時 | 経過 14:53 ﾀﾝｸ付属配管からｶﾞｿﾘﾝの漏洩を発見 15:00 ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾞﾛｯｸにより、当該漏洩箇所の縁切り完了 15:04 公設119番通報 公設118番通報 15:11 公設119番通報 15:20 漏洩油の回収開始 原因 装置に張り込みのため通液したところ、当該配管のﾍﾞﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞが開放となっており 漏洩に至った。 措置 作業時に配管図面等を用意し、操作ﾊﾞﾙﾌﾞを整理するなどの準備を確実にすると ともに、再教育を行い所内に周知徹底した。
37 | 2016-11-22 | レ | 出火 | ｸｴﾝﾁｵｲﾙ | ｴﾁﾚﾝ製造装置 | [配管]（ﾄﾞﾚﾝ弁） | 無 | [運転管理関係]認知・確認ミス 作業基準の不備 | ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ操作時 | 経過 10:00 ｵｲﾙ元弁下流側ﾄﾞﾚﾝ弁から漏洩を発見 10:02 ﾄﾞﾚﾝ弁が開放状態であったため、閉止 10:10 所内緊急連絡発信 10:32 自衛消防隊現場到着 11:18 付近の配管保温材より火災発生、装置を緊急停止 11:25 公設119番へ通報 11:37 自衛消防隊により、消火完了 12:05 公設消防により鎮火確認 原因 ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ時にﾄﾞﾚﾝ弁の閉止を確認しなかった。（ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ直後は、漏洩がなか ったことから、ﾄﾞﾚﾝ弁に詰まりがあったと推定。 措置 作業に使用する手順書に、操作する弁が全て特定できるものへ見直しする。 重要なﾎﾟｲﾝﾄでの班長確認を手順書に明記する。 危険予知(KY)の改善により確認項目の追加、ﾁｪｯｸ欄を追加する。(ﾄﾞﾚﾝ弁・ ﾍﾞﾝﾄ弁の閉止ｷｬｯﾌﾟ取付など)
38 | 2016-12-01 | レ | 出火 | 重油 | 第1ｱｲｿﾏｯｸｽ装置 熱交換器ﾌﾗﾝｼﾞ | [塔槽類] 熱交換器 | 無 | [その他] 定常運転後のﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃｨﾝｸﾞ未実施 | 定常運転 | 経過 15:48 巡回中に第1ｱｲｿﾏｯｸｽ装置熱交換器のﾁｬﾝﾈﾙﾌﾗﾝｼﾞ付近に火炎を確認 15:49 当該装置を緊急停止 15:52 ｽﾁｰﾑにより消火 15:54 公設119番通報 15:56 公設118番通報 16:05 装置の脱圧開始 16:33 鎮火確認 原因 定期修理後は熱交換器のﾁｬﾝﾈﾙﾌﾗﾝｼﾞをｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ時の200・300℃に達した時点で ﾎｯﾄﾎﾞﾙﾃｨﾝｸﾞを行うが、300℃で実施しなかった。 措置 当該機器の固有留意事項を継承できていなかったため、所内手順書に記載し 協力会社と共有することで再発防止とする。
39 | 2016-12-15 | レ | 漏洩 | ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾌｯ化水素 | ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ製造装置 蒸留塔ﾉｽﾞﾙ | [塔槽類] 蒸留塔 | 無 | [設備関係] 劣化 | ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ操作時 | 経過 13:40 塔頂部より白色の蒸気を確認 13:50 内容物による蒸気と想定されることから所内緊急通報 13:51 公設119番通報 13:55 当該装置を緊急停止 14:25 外部からの放水冷却を開始 15:18 内容物の移送を開始 15:32 再度蒸気が確認されたため、移送を中止 15:43 蒸気が確認されなくなったため、移送再開 12/17 9:30 移送完了 原因 登頂部のﾉｽﾞﾙが内面腐食により開孔し、漏洩にいたった。 措置 使用を停止していたﾉｽﾞﾙであったため、撤去を行った。 また、同様のﾉｽﾞﾙについて肉厚測定により水平展開を行う。
40 | 2016-12-21 | レ | 漏洩 | 潤滑油 | 潤滑油調合出荷設備 | バルブ | 無 | [運転管理関係]認知・確認ミス | 定常運転 | 経過 18:55 出荷ﾎﾟﾝﾌﾟ入口側ｴｱｰﾍﾞﾝﾄより潤滑油漏洩を確認、ｴｱｰﾍﾞﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞを閉止 19:20 公設消防へ連絡 19:40 海上保安庁へ連絡 22:40 漏洩油の回収完了 原因 潤滑油調合出荷設備から、潤滑油が約２１０リットルピット内に漏洩したもの。 エアーベントバルブの閉止が不十分であったとのこと。 措置 (1)当該作業の再教育実施（担当者、協力会社） (2)ｴｱｰﾍﾞﾝﾄﾊﾞﾙﾌﾞ閉止を出荷および作業担当者により相互確認（作業手順書 に追記） (3)ｴｱｰﾍﾞﾝﾄへｷｬｯﾌﾟ装着しﾊﾞﾙﾌﾞ中漏れ等の漏洩を抑止
41 | 2016-12-26 | 2 | 漏洩 | 燃焼ｶﾞｽ | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｱﾝﾓﾆｱ原料化施設 | 原料供給機(ｺﾝﾍﾞｱ)のｼｬﾌﾄ軸封部 | 無 | [設備関係] 劣化 | 定常運転 | 経過 13:50 制御室より運転条件の異常を確認 14:00 制御室より遠隔操作にてプラント停止。系統内ﾊﾟｰｼﾞ等処置実施 14:17 公設消防へ連絡 14:43 公設消防及び警察が到着 消防および運転員によりガス不検知を確認 原因 原料供給機(ｺﾝﾍﾞｱ)のｼｬﾌﾄ軸封部のグランドパッキン押さえのﾎﾞﾙﾄが欠落し、 軸封部からガスが漏洩したもの。 措置 破断箇所のボルト４本全てを新品に取り替える。また、類似機器のボルトを 全箇所取り外して非破壊検査を行い、健全性を確認する。