## Slide 1
地下浸透禁止物質を製造等する施設の構造基準
規則第35条（改正前）
規則で定める構造は次に定める構造とする (1) 床面は、地下浸透禁止物質の地下浸透を適切に防止できるコンクリート、タイル等の不透水性材質とし、その表面は耐性のある材質で被覆がなされていること (2) （略） (3) 有機塩素系溶剤を製造し、使用し、処理し、又は保管する作業に係る施設である場合であって、床面の材質にひび割れ等が心配される場合にあっては有機塩素系溶剤に耐浸透性をもつフラン樹脂、弗素樹脂、エポキシアクリレート樹脂その他の合成樹脂で必要な床面の被覆がなされていること又は当該作業に係る施設の下にステンレス鋼の受け皿を設置することその他の地下浸透禁止物質を含む水又はその他の液体の浸透を防止するために必要な措置がとられていること
地下浸透禁止物質又はこれを製造等する作業に係る水等の
地下浸透を禁止し、非意図的な地下浸透を防止するため、
作業に係る施設の構造基準を定めている。（第29条、規則第35条）
コンクリート
耐性のある材質による表面の被覆
（地下浸透禁止物質を製造等する施設）
コンクリート
耐浸透性を持つフラン樹脂等
（特に有機塩素系溶剤を製造等する施設）
又は
コンクリート
ステンレス鋼の受皿
Notes: 条例では、地下水質の保全を目的として、地下浸透禁止物質、又は地下浸透禁止物質を製造等する作業に係る水その他の液体の地下浸透による排出を禁止しており、地下浸透禁止物質による非意図的な地下浸透を防止するため、作業に係る施設について構造基準を定めています。
構造基準は表に示すとおりであり、床面についてコンクリート等の表面を耐性のある材質で被覆すること、有機塩素系溶剤を製造等する施設については耐浸透性をもつフラン樹脂等により被覆すること、又はステンレス鋼の受け皿を設置することを求めています。

## Slide 2
物質の種類や性状により必要に応じて、耐薬品性及び不浸透性のある材質による被覆又は地下浸透を防止することができる材質の受皿の設置等、追加的な浸透防止措置を講ずるものとするよう改正した。
条例の改正内容
規則第35条（改正後）
(1) 床面が地下浸透禁止物質の地下浸透を適切に防止できるコンクリート、タイル等の不透水性材質でありその表面に地下浸透禁止物質若しくは地下浸透禁止物質を含む水その他の液体の種類若しくは性状により必要に応じて耐薬品性及び不浸透性のある材質で被覆がなされていること又は条例第29条第１項の作業に係る施設の下に地下浸透を防止することができる材質の受皿を設置する等の地下浸透禁止物質の浸透を防止する措置がとられていること。 (2)（略）
コンクリート
（地下浸透禁止物質を製造等する施設）
又は
コンクリート
必要に応じて地下浸透を防止できる材質の受皿など
必要に応じて耐薬品性及び不浸透性のある材質で表面の被覆
Notes: これについて、酸、アルカリ等のコンクリートを腐食するような溶液や、有機塩素系溶剤を製造等する場合など、物質の種類・性状により、必要に応じて、耐薬品性及び不浸透性のある材質による被覆又は地下浸透を防止することができる材質の受皿の設置等、追加的な浸透防止措置を講ずるものとするよう改正しました。
また、有機塩素系溶剤を製造等する作業に係る施設について、フラン樹脂等の合成樹脂の種類を明示していましたが、現在において特筆する必要性は低く、新たな素材の開発等にも対応するため、種類を明示せず、「耐薬品性及び不浸透性のある材質」に包含させることとしました。