## 液DB
神奈川県液化石油ガス事故事例データベース | [9 empty] | 1998年04月01日～2023年12月31日
※ 液化石油ガス事故に加え、喪失・盗難についても記載しています。
整理番号 | 発生日 | 発生時刻 | 発生場所 | 事象 | 建物 用途 | 事故状況 | 死亡 | 重傷 | 軽傷 | 事故原因
2023-21 | 2023-12-15 | 10時00分頃 | 寒川町 | 喪失 | 一般住宅 | ・事故発生物件の色彩工房（ガレージハウス）にＬＰガスを供給していたが、令和4年3月30日ガス料金滞納の為閉栓を行った。この時、設置していた20ｋｇボンベ2本の撤去を行わなかった。 ・令和5年12月15日に配送会社の㈱セントラルガスセンター社員が、当該物件近くの配送業務をしていた際に物件が解体され更地になっている事を発見。その通報を受け、事故が発覚した。色彩工房経営者本人と連絡がつかず、解体した業者も不明。関係者、地主様と相談の上ガスボンベの捜索を行ったが発見に至らず。 | 0 | 0 | 0 | ―
2023-20 | 2023-10-11 | 0.54167 | 横浜市緑区 | 漏えい | 屋外 | 建物解体業者が手作業にて当該敷地内のガスメーターを撤去したところ、地下に敷設された埋設ガス管を破損し、ガス臭を確認した。ガス会社への連絡先がわからなかったため、隣地の集合住宅用の収納庫に記載されていた販売業者に連絡し、応急処置を実施。事故翌日、販売業者に解体業者より連絡が入り、対応した販売業者によって漏えい箇所を確認し、漏えい箇所である継手部分を交換して処置を完了。処置完了後、気密試験にて漏えいがないことを確認した。なお、漏えいしたガス量は不明 | 0 | 0 | 0 | 他業種によるガス管破損 解体業者に緊急連絡先及びガスメーターから２次側配管にガスが通っている旨の周知ができていなかった。
2023-19 | 2023-09-19 | 不明 | 横浜市神奈川区 | 漏えい | 一般住宅 | 容器交換時点検にて保安業務委託業者がメーターＢＲ表示を確認し、後日、点検結果通知書にて委託元の販売業者に報告する。 委託元の販売業者が消費者に気密試験の立ち合いを要請し、 9月21日気密試験を実施、若干の圧力低下を確認した。その後、配管分岐部を分離し不具合経路を特定（露出部フレキ管）した。 後日、委託元の販売業者が約3.5ｍのフレキ管を交換し復旧作業を行ったのちに、気密試験を行い異常がないことを確認した。なお、漏えいしたガス量は不明 | 0 | 0 | 0 | フレキ管の腐食は鉄サドル支持部であり、被覆の損傷があった。施工時に傷が入った部分が腐食したものと推定される。
2023-18 | 2023-09-07 | 12時50分頃 | 逗子市 | 漏えい | 一般住宅 | ・ガス使用者から9/712時50分頃、ガスが使えないと連絡が入った。 社員が出動し13時20分到着。ガス圧の検査をするも圧が上がらず、漏洩が発覚。施設の大きさから当日での漏洩箇所は発見できず帰社。当日使用者から状況を聞くと何日か前に外構の工事をし外構業者が入っていた事を確認。9月13日に再度訪問し外構業者が工事した箇所付近の配管の調査にて配管の損傷を確認。再度CD管へ消費管を入れ、修繕工事にて完了。 | 0 | 0 | 0 | ・外構業者が重機を使用し、地面掘り起こしの際に誤って消費配管へ重機を入れた為、消費配管の損傷によるもの。
2023-17 | 2023-09-06 | 13時35分頃 | 相模原市南区 | 漏えい | 共同住宅 | 共同住宅の敷地内において、水道工事業者が下水道工事のためコンクリートのはつり作業を実施していたところ、切削工具により埋設管を破損し、ガスが漏えいしたもの。 | 0 | 0 | 0 | ・工事業者の工事ミス
2023-16 | 2023-09-05 | 16時00分頃 | 横浜市神奈川区 | 漏えい | 一般住宅 | 調整器交換後、自記圧計によりガス漏れ検査を実施したところ、ガス漏れを確認した。漏えい検知液により漏れ箇所を発見（ガスコックよりカニ泡を確認）したため、ガスコックを交換し、再度自記圧計をかけたところ、再びガス漏れを確認した。露出部に漏れが確認できないため、漏えい箇所は埋設部又は隠ぺい部と判断。後日埋設部及び隠ぺい部の配管を引き直し、自記圧計をかけ、ガス漏れがないことを確認したもの。 | 0 | 0 | 0 | 腐食・劣化
2023-15 | 2023-08-25 | 16時00分頃 | 横浜市港北区 | 漏えい | 共同住宅 | 隣に住んでいる住人からガス臭いとの連絡が共同住宅の管理会社にあったため、販売業者の社員が現場でガス漏れの検査を行ったところ、容器と高圧ホースのつなぎ部分よりガスが漏えい（推定漏えい量60㎏）していた。 漏えい箇所である高圧ホースを交換し、ガス漏れ検査を実施後に漏洩がないことを確認。その後、メーカーに原因追及に伴う点検を依頼した。 | 0 | 0 | 0 | 高圧ホースをメーカーに検査依頼した結果、高圧ホース自体に漏えいは確認出来なかった。 検査時に高圧ホースの金具先端に複数のキズがあった事から、金具と容器を繋ぎ込んだ時に何か異物（小石のような物）が付着してしまい、ガス漏えいに至った可能性があると推察
2023-14 | 2023-08-16 | 12時54分頃 | 足柄下郡箱根町 | 盗難 | 一般住宅 | ・8月16日12:54に検針員より、検針時にボンベが一本ないと報告があり、配送会社に確認した所、引き上げていないとのことだったので盗難が発覚した。 | 0 | 0 | 0 | ―
2023-13 | 2023-08-14 | 19時00分頃 | 川崎市麻生区 | 漏えい火災 | 共同住宅 | ・責任者からガス警報器鳴動の連絡を受け現地に赴いた販売事業者が、小型湯沸器に接続されている金属フレキシブルホースに穿孔及び焼損箇所を発見したもの。 | 0 | 0 | 0 | ・責任者の知人が、電気工事の作業中に延長コードの通電状況を確認するため、延長コードの銅線をステンレス製シンクに接触させた際、付近に設置されていた小型湯沸器にガスを供給するために接続する金属フレキシブルホースとステンレス製シンクとの間でスパークが発生したことにより、金属フレキシブルホースが焼損しピンホールが生じたもの。
2023-12 | 2023-08-06 | 7時21分頃 | 川崎市高津区 | 漏えい爆発・火災 | 飲食店 | ・無煙ロースターから漏えいし、排気ダクト内に溜まっていた液化石油ガスに引火し爆発し、屋外の排気ダクト等が破損したもの。 | 0 | 0 | 0 | ・従業員が発災前日の閉店時に閉めたと思っていた火力調整つまみが何らかの原因で開いた状態であり、当日の朝、従業員が多目的ライターの炎を無煙ロースターに近付けたところ、無縁ロースター及び排気ダクト内に滞留し充満していた液化石油ガスに引火したもの。
2023-11 | 2023-07-24 | 17時00分頃 | 相模原市南区 | 盗難 | 一般住宅 | ガスメーター交換のために事業所が訪問した際、一般消費者から「ボンベ１本をいつ外したのか」との質問を受けたため、供給設備を確認したところ、２０キログラム容器２本のうち１本がないことを確認したもの。付近を捜索するも、紛失容器の発見には至らず。当日中に警察署に盗難届を提出。 | 0 | 0 | 0 | ―
2023-10 | 2023-07-24 | 12時20分頃 | 横浜市西区 | 漏えい爆発 | 飲食店 | 従業員がオーブンコンロのコンロ部を使用する際に、オーブンコンロのコックの場所が分からず本来開けるべきコック以外のオーブンコンロのコックを開いたため、ガスコンロ下部のオーブン周辺にガスが流れ引火したものと推定。爆発音はしたものの炎は上がらず、物的及び人的被害なし。漏えい点検を行い、ガスの漏えいがないことを確認。定期消費設備調査及びメーター表示も含め異常なし。 | 0 | 0 | 0 | オーブンコンロのオーブンを点火せずにコックを開いたため、オーブン周辺にガスが流入した状態でガスコンロを使用したことが原因と考えられる。
2023-9 | 2023-07-15 | 24時13分頃 | 小田原市 | 漏えい | 一般住宅 | ・7月15日（土）24時13分顧客より入電有り、ガス器具がすべて使用できなくなった。 ・架電にてマイコンメーター点滅有りの為、復帰を試みるが、メーターが遮断（メーター表示C遮断）マイコンメーターC遮断の状況で、ガス臭あり・ガス漏洩箇所わからず容器バルブ締め、明朝架電後、訪問する。 ・１５Aガスフレキ管露出部の一部に損傷確認有り、顧客へ確認したところ、雑草除去をしたとのことで、雑草除去の際、電動の草刈り機を使用していて、１５Aガスフレキ管損傷～ガス漏洩した。 | 0 | 0 | 0 | ・雑草除去の際、電動の草刈り機が１５Aガスフレキ管にひっかけたことが原因
2023-8 | 2023-07-13 | 13時30分頃 | 相模原市緑区 | 漏えい爆発 | 飲食店 | 販売事業所社員がフライヤーの修理のため、金属フレキシブルホースを外し、当該消費機器を移動させた際に末端ガス栓に当たりボールバルブが開き、一時的に火が出たもの。 | 0 | 0 | 0 | ・バルブ等の開閉ミス
2023-7 | 2023-07-05 | 11時30分頃 | 厚木市 | 漏えい | 一般住宅 | ・リフォーム会社による浴室解体中、ガス配管を損傷してしまった事によりガスが漏洩した。 ・現場より連絡が入り現地へ至急赴き漏洩か所を確認。(フレキ配管の損傷による事を確認)現場にて損傷個所を切断し配管と配管を繋ぎ直して修理完了 | 0 | 0 | 0 | ・浴室解体中の際のガス配管損傷
2023-6 | 2023-05-18 | 15時54分頃 | 伊勢原市 | 漏えい | その他 （施設） | ・2023年5月18日15時54分、「ガスが漏れている」とご連絡があった。 ・16時2分に現場到着、漏洩箇所確認、バルクのバルブを閉止し漏洩停止。 ・ダイヤフラムからガスが漏洩し、銅管（通気口）を通ってガスが放出されていた。 | 0 | 0 | 0 | ・気液切替弁の気密不良と判明。
2023-05 | 2023-05-08 | 10時30分頃 | 伊勢原市 | 漏えい | 共同住宅 | ・物件であるアパート建物の周囲に生えている雑草を除去するため、草刈り機で作業を開始。 ・その際、ガスメータ下流の配管のうち地盤面付近に施工されていた配管用フレキ管に気が付かず誤って刃を接触させてしまい結果３ケ所に渡り管が損傷した。 ・管の存在と損傷に気付いた作業者がガス漏えいを防ぐため、損傷個所にテープを巻き付け応急措置を行った。 | 0 | 0 | 0 | ・現場付近に生い茂った雑草を草刈り機で刈っていたところ、誤って草と一緒に配管要フレキ管に刃を当ててしまい、損傷させた。
2023-04 | 2023月3月28日 | 12時7分頃 | 座間市 | 漏えい | 一般住宅 | ・2023年3月28日12時7分にガス供給設備付近にてガス臭がすると消防より連絡があり現地へ訪問。火気厳禁及び容器バルブの閉止を依頼する。メーター異常表示なし、石鹸水にて供給設備の調整器ユニオン部分より漏洩を確認。原因は不確かであるが、供給設備廻りに多数の脚立が置いてあり設備調整器に衝突した可能性がありユニオン部から漏洩したのではないかと考えられる。供給設備の位置をもとの設置箇所より高くし、脚立置場の移動をお願いする。その後漏洩試験の実施を行い、漏洩のないことを確認する。 | 0 | 0 | 0 | ・調整器ユニオン部分からの漏洩。
2023-03 | 2023-03-25 | 10時31分頃 | 厚木市 | 漏えい | 共同住宅 | ・2023年3月25日に供給業者である当該事業所に対し、給湯器本体から漏洩があると点検センターから連絡が入ったため、同日の11時50頃から現地調査を行ったところ、給湯器本体から漏洩を確認したもの。給湯器本体の元栓を占めた結果、漏洩が止まった。 | 0 | 0 | 0 | ・漏洩のあった給湯器を調べたところ、給湯器内部の電磁弁から漏洩があったと特定した
2023-02 | 2023-03-21 | 10時45分頃 | 足柄下郡箱根町 | 盗難 | 一般住宅 | ・お客様より20日に給湯器が凍結破損しているとのことで交換依頼があり訪問したところ、ボンベの設置がなく、確認したところボンベは引き上げていない為、盗難が発覚した。 | 0 | 0 | 0 | ―
2023-01 | 2023-01-08 | 17時15分頃 | 秦野市 | 漏えい | 一般住宅 | ・当社で供給している消費者様よりガスが出ないのでボンベを見に行ったところボンベからホースが外れているので、ボンベのバルブを閉にしたと連絡があり出動し現着。担当者が確認したところ、高圧ホースが何らかの要因により破損し外れているのを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・高圧ホースの破損
2022-21 | 2022-11-23 | 8時54分頃 | 横浜市青葉区 | 漏えい | 共同住宅 | ・消費者から、コンロ及び給湯器が使えないとの連絡が販売事業者にあった。消費者にガスメーターの確認と復帰動作を依頼したが、ガスメーターにより遮断されるため、販売事業者の担当者が現場に急行し、現場確認を行ったところ、消費者宅直下のリフォーム内装工事において、誤って消費者宅の配管が切断されたため、消費者宅にガスが供給できない状況にあった。 ・施工ミスをした配管を元通りに組み直し、気密試験及び漏えい試験を実施した後、消費者宅に供給を再開した。 | 0 | 0 | 0 | ・工事会社の施工ミス
2022-20 | 2022-11-20 | 22時4分頃 | 川崎市幸区 | 漏えい | 一般住宅 | ・消費者から容器付近から「シュー」という異音がするとの連絡が入り、販売事業者の担当者が現場に出動した。現場確認を行ったところ、容器のバルブのねじ込み部より漏えいを確認した。なお、当該容器を当日中に回収した。 | 0 | 0 | 0 | ・充填作業時のマニュアルは遵守されていたが、原因は不明
2022-19 | 2022-11-03 | 15時27分頃 | 大和市 | 漏えい | 一般住宅 | ・消費先で工事中の工事会社から、誤って重機で配管（埋設部）を損傷させたとの連絡が入った。販売事業者の担当者が現地に急行し現場確認を行ったところ、既に中間ガス栓が閉止されていた。工事会社によると、誤って重機で配管を損傷させたとのことで、工事を中止し、即座に中間ガス栓を閉止したとのことであった。安全確認を行い、配管の損傷の復旧を、後日行うこととした。 ・翌日、販売事業者の担当者が、損傷した配管を撤去し、新たに配管を施工した。 | 0 | 0 | 0 | ・工事会社の重機の操作ミス
2022-18 | 2022-10-30 | 14時16分頃 | 愛川町 | 漏えい | 一般住宅 | ・消費者からガスが出ない旨販売事業者に連絡があったため、販売事業者の担当者が現場に急行した。現場確認を行ったところ、ガスメーターの表示がＢＣＰ表示（圧力低下遮断）であり、ガスメーター下流の配管にピンホールを発見し、微量の漏えいを確認した。容器バルブは消費者により閉止措置が取られていたため、これとピンホールからのＬＰガスの漏えい（圧力の抜け）によりガスメーターが異常に低い圧力を検知し遮断したと推定される。 ・後日、漏えい個所の配管の取替工事を行い、漏えい検査を実施した上で供給を再開した。 | 0 | 0 | 0 | ・消費者が敷地内で電動草刈り機を使用しており、誤って配管を損傷
2022-17 | 2022-09-02 | 10時30分頃 | 相模原市中央区 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | ・販売事業者社員が供給開始時点検・調査の際、ふろがまの点火確認を行ったところ着火しなかったため、繰り返し点火操作を行った。その後着火し、シャワーにてお湯が出たことを確認したが、消火後、爆発音がしてふろがま側面が変形した。 ・当該燃焼器は接続部を外し使用停止するとともに回収した。ガス機器製造メーカーに調査依頼をかけ、調査したところガス機器本体に異常は認められなかった。 | 0 | 0 | 0 | ・繰り返し点火操作を行ったため、器具内部に未燃焼ガスが滞留し、異常着火したものと推定
2022-16 | 2022-08-25 | 16時30分頃 | 大和市 | 漏えい | 共同住宅 | ・消費者から「ガス臭い」との連絡を受けた管理会社から販売事業者に連絡があり、販売事業者の担当者が現場に急行した。現場確認の結果、ガスメータへの供給管（地盤面付近の立ち上がり部）から漏えいが発生していることを確認した。直ちにガスの供給を停止し、設置していた容器を回収し外観等を確認したが漏えい等の異常はなかった。 ・その後、気密試験により漏えいがないことを確認した上で供給を再開した。 | 0 | 0 | 0 | ・SGP管（配管用炭素鋼鋼管）が経年劣化により腐食し、漏えいしたものと推定
2022-15 | 2022-07-27 | 14時45分頃 | 厚木市 | 漏えい | 一般住宅 | ・消費者から、ガスメーターがB（微少漏えい警告）表示である旨販売事業者に連絡があったため、同日現場確認を行ったところ、埋設管(白菅)から漏えいを確認した。 ・後日、漏えい部分の配管の入替えを実施した。 | 0 | 0 | 0 | ・白管の腐食
2022-14 | 2022-07-01 | 16時42分頃 | 相模原市中央区 | 漏えい | 共同住宅 | ・マンションの理事長から「今朝から容器収納庫からガス漏れのような音とガス臭がする」と販売事業者に連絡があり、販売事業者の担当者が現場に急行した。販売事業者の担当者が現場の確認を行ったところ、集合装置フランジ部のナットが緩んでいることを認め、締め直したところ漏えいが停止した。 ・ガス検知器及び発泡液により漏えいが無い事を確認することに加え、集合装置から分岐バルブまでを圧力保持による漏えい検査を実施し、問題がないことを確認した後に供給を再開した。 | 0 | 0 | 0 | ・何らかの原因で集合装置のフランジ部ナットが緩み、ガスが漏えいしたと推定
2022-13 | 2022-07-01 | 10時30分頃 | 綾瀬市 | 漏えい | 飲食店 | ・消費者から、ガス臭いとの連絡が販売事業者にあったため、現場確認を行ったところ、配管（屋内）から漏えいを確認した。 ・同日中に配管の入替えを実施した。 | 0 | 0 | 0 | ・配管の経年劣化による腐食
2022-12 | 2022-06-22 | 16時00分頃 | 南足柄市 | 漏えい | 一般住宅 | ・容器から白煙が出ている旨消費者から販売事業者に連絡があり、販売事業者の担当者が急行した。現場確認の結果、20kg容器下部の溶接部にピンホールがあるのを認め、当該容器を撤去した。（当該容器については、ピンホールをテープで塞いだ上で、販売事業者の充填所まで運び、ガスを抜く措置を行った。） | 0 | 0 | 0 | ・20㎏容器下部の溶接部にピンホールが生じたため。
2022-11 | 2022-06-03 | 9時8分頃 | 大磯町 | 漏えい爆発 | 飲食店 | ・ピザ焼窯に従業員が点火しようとしたところ滞留していたガスに引火し、従業員（1名）が火傷を負った。 ・その後、飲食店から販売事業者にピザ焼窯の点火時に引火した旨連絡が入ったため、販売事業者の担当者が現場に急行した。 ・漏えい検査を行い、漏えいが無いことを確認し、ピザ焼窯の使用を再開した。 ・点火操作を行った者に点火手順を確認したところ、手順通りであったかどうか、明確な回答を得られなかった。事故当日は担当の従業員が休みのため、不慣れな従業員が点火を担当していた。 | 0 | 0 | 1 | ・操作ミスにより滞留したガスへ引火したと推定
2022-10 | 2022-04-27 | 22時00分頃 | 座間市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | ・共同住宅の管理会社から販売事業者にふろがまが爆発したとの連絡があった。販売事業者から消費者に連絡し、到着するまでガスを使用しないよう依頼した。 ・販売事業者が現場確認を行ったところ、ふろがまの前面パネルが外れていること、末端ガス栓が閉止されていることを確認した。消費者に対し、安全確保のためふろがまは使用しないよう依頼した。また、ガス配管に対し漏えい検査を実施し漏えいが無いことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・何度も点火操作を実施したため、滞留したガスに着火
2022-9 | 2022-03-24 | 9時30分頃 | 藤沢市 | 盗難 | 一般住宅 | ・空家のまま１年経過した戸建住宅に設置したままの容器について、容器の撤去をするため販売事業者が確認に行ったところ、容器、調整器、ガスメーター等がない状況を確認した。配送事業者に確認すると容器の撤去はしていないとのことであった。その後、上記の調整器、ガスメーター等がネットオークションに出品されていることが判明した。 | 0 | 0 | 0 | -
2022-8 | 2022-03-22 | 11時30分頃 | 秦野市 | 漏えい | 一般住宅 | ・消費者から、ガスメーターがB（微少漏えい警告）表示である旨販売事業者へ連絡が入り、現場確認を行ったところ、埋設管から漏えいを確認した。 ・翌日、漏えい部分のガス配管の入替えを実施した。 | 0 | 0 | 0 | ・経年劣化による腐食
2022-7 | 2022-03-17 | 12時2分頃 | 横浜市港南区 | 漏えい | 一般住宅 | ・検針に訪問した検針員から調整器（自動切替式）のシグナルが赤表示（予備側容器からガスを供給している旨の表示）であった旨、販売事業者に連絡があり、販売事業者は配送委託先に容器交換を依頼した。 ・翌日、配送担当者が訪問したところ、高圧ホースの損傷と供給側容器が空であることを確認し、容器バルブを閉め販売事業者に連絡した。販売事業者が現場確認をしたところ、高圧ホースに最大12㎜の損傷があることを確認した。 ・その後、高圧ホースを交換し、漏えい検査を実施し、漏えいが無い事を確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・損傷状況から小動物に齧られたと推定
2022-6 | 2022-02-25 | 9時57分頃 | 鎌倉市 | 漏えい火災 | 一般住宅 | ・消費者がガス炊飯器に点火後、調理中に、ガス栓付近から5センチ程火が上がっているのに気付いた。そのため、濡れふきんで消火し、ガス栓からガスコードの接続を外した。その後、消費者は販売事業者に連絡した。 ・販売事業者の担当者が現場へ到着し、ガスコード接続部の一部が焼損していることを確認した。当該ガスコードを新しいガスコードに交換後、漏えい検査を行い異常が無い事を確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・ガスコードのソケット内部に異物が堆積し、漏えいした未燃焼のガスに、ガス炊飯器の火が引火したと推定
2022-5 | 2022-02-01 | 9時42分頃 | 相模原市緑区 | 漏えい | 一般住宅 | ・下水道工事を行っていた工事業者から、誤って重機で管を破損させたとの連絡が販売事業者にあった。販売事業者の担当者が現場確認に向かい、当日中に破損した管を入れ替え、修繕を完了した。 ・販売事業者は、あらかじめ工事業者へ管の埋設図面の写しを提供していたが、工事日程については把握していなかった。 | 0 | 0 | 0 | ・工事業者の重機の操作ミス
2022-4 | 2022-02-01 | 19時5分頃 | 座間市 | 漏えい | 一般住宅 | ・消費者から販売事業者へガスが使えないと連絡があった。販売事業者の担当者が現場確認すると、ガスメーターの表示がＢＣＰ（圧力低下遮断）表示であった。そのため、容器を交換し漏えい試験を実施したが配管に異常は見られなかった。 ・翌日、再度現場確認したところ調整器の切替えレバーからガス漏れの反応があったため、調整器を交換した。これにより漏えいが停止した。 | 0 | 0 | 0 | ・調整部内部に異物が侵入し、安全弁シール部に噛みこんだ。
2022-3 | 2022-01-31 | 10時00分頃 | 横浜市港北区 | 漏えい | 工場 | ・消費者から販売事業者に、ガスが出ない旨連絡があったため、販売事業者の担当者が現場に出勤した。 ・調整器とガスメーターの間の供給管が破損しており、容器の表面に霜が付着していた。このことから、当該破損個所からガスが漏えいしたと推定した。直ちに、ガス供給を止め、供給管の引き直しをするまで使用禁止とした。 | 0 | 0 | 0 | ・供給管が折れており、道路のタイヤ痕と建物の損傷状況から車両の接触による破損と推定
2022-2 | 2022-01-14 | 20時30分頃 | 厚木市 | 漏えい火災 | 共同住宅 | ・消費者がコンロを使用するため、2口ヒュ－ズガス栓を開けたところ、誤って未使用ガス栓を開けてしまい、コンロを点火したため火災となった。その後、消費者が消防と販売事業者に連絡し、販売事業者の担当者が現場に急行した。現場確認の結果、コンロ上部のフードと壁の表面に焦げを認め、安全確保のため、当日のガスの使用を禁止した。 ・翌日、ガスメーターより下流で漏えい試験を実施し安全確認を行った上で使用再開をした。また、２口ヒューズガス栓を１口ヒューズガス栓に交換する工事を行った。 | 0 | 0 | 0 | ・誤操作による未使用ガス栓の開栓
2022-1 | 2022-01-01 | 2時15分頃 | 川崎市川崎区 | 漏えい火災 | 露店 | ・消費者が消防に火災発生を通報し、消防が出動した。器具とゴムホースの接続が不良であったため（6mmのホースエンドに９㎜のゴムホースを接続したため、構造上隙間が生じてしまった。）、LPガスが漏えいし近くの火気に引火し、屋台裏の紅白のビニール幕等が焼損した。また、漏えい防止処置・容器の閉栓処置は、消費者と消防により行われた。 | 0 | 0 | 1 | ・器具にきちんとゴムホースが入っていなかった。
2021-18 | 2021-12-19 | 18時15分頃 | 小田原市 | 漏えい | 一般住宅 | ・消費者から販売店へガスが使えない旨電話連絡があり、販売店担当者が現場へ急行した。ガスメーターを確認すると、ＢＣＰ表示（ガスの供給圧力低下によりガスが遮断された場合の表示）であった。容器の残ガス量を確認すると、空になっていた。そこで、漏えい試験を実施すると調整器シグナル部に検知器を当てたところ漏えいを確認した。 ・当日中に、別の調整器に交換し漏えいがないことを検知器で確認した。また、消費機器の燃焼に異常がないことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・器具の不具合
2021-17 | 2021-12-05 | 2時00分頃 | 横須賀市 | 盗難 | 一般住宅 | ・販売店検針員が消費先に訪問したところ、消費先の容器20kg２本及び自動切替調整器が無くなっていることに気付いた。担当者が現場に急行し、容器・調整器が無いことを確認し、警察に通報した。 ・同社担当者が付近住民に聞き取りをしたところ、2021年12月４日（土）夜までは容器があったとのことであった。 | 0 | 0 | 0 | ―
2021-16 | 2021-06-24 | 15時00分頃 | 厚木市 | 盗難 | 一般住宅 | ・販売店配送員が20kg容器2本の引き上げに行ったところ、1本が別の会社の容器に変わっていることを発見した。盗難容器の代わりに設置されていた容器は、他社が配送のため持ち出した記録があるものの、その後の消息が不明であることも分かったため、警察に通報した。 | 0 | 0 | 0 | ―
2021-15 | 2021-10-28 | 0時29分頃 | 川崎市幸区 | 漏えい | 一般住宅 | ・通行人からガス臭がするとのことで、消防に通報があった。消防等が出動し、同社担当者が検知器により調べたところ、調整器付近でガスが漏えいしているためＬＰガス容器のバルブを閉止し一時処理を行い、販売店に対し電話連絡した。 ・販売店担当者は、当日の午前中に訪問したところ、調整器本体からガス漏えいが確認されたため、新品の調整器に交換した。 | 0 | 0 | 0 | ・調整器本体からのガス漏れであるが、設置されている調整器は、メーカーからガス漏えいが頻繁に発生している報告を受けている。設置されていた調整器については、メーカーにて原因を調査中である。
2021-14 | 2021-10-25 | 15時7分頃 | 海老名市 | 漏えい | 一般住宅 | ・配送会社の配送員が50㎏×2本立の供給設備で、片側容器を交換中、高圧ホースを容器バルブに手締めで仮接続をしたところ、停車中の配送トラックからの異音に気を取られ、スパナによる本締めをすることなく作業を終了した。 ・その後、容器バルブより漏えいしていることに隣人が気づき消費者に連絡。消費者自らが容器バルブを閉止し、漏えいを停止した。その後、消費者が通報者と消防へ通報を行った。 ・通報があった事業所の社員2名が現地到着をし、漏えいが停止していること、その他異常がないことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・他事（今回は配送車両からの異音）により作業を中断したため注意力が散漫となり、スパナ締めを行わなかったことが原因と考えられる。
2021-13 | 2021-10-17 | 8時頃 | 横浜市栄区 | 漏えい火災 | 一般住宅 | ・消費者がコンロでお湯を沸かそうと点火操作を行おうとしたが点火せず、繰り返し点火操作をしたところガス栓付近から火が上がった。隣家の住人が水と濡れタオルで消火を試みたが鎮火せず、容器のバルブを閉止した。 ・販売店の担当者が到着し、末端ガス栓、ゴム管、家庭用コンロ、換気扇の焼損を確認した。メーターガス栓から本件のガス栓まで圧力保持による漏えい検査を実施し異常がないことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・未使用側のガス栓が開になっており、そこから漏えいしたガスに点火操作によるスパークが引火したものと推定される。
2021-12 | 2021-10-09 | 19時頃 | 川崎市中原区 | 漏えい火災 | 一般住宅 | ・コンロの熱でゴムホースが溶け、LPガスが漏えいした。 ・近隣住人から保安業務実施会社、消防へそれぞれ連絡・通報を行い、同社が到着した時点では既に消火が完了しており、容器バルブは消費者により閉栓済みであった。 | 0 | 0 | 0 | ・ゴムホースが壁とコンロに挟まった状態でコンロ上部を通過していたため、コンロの熱でゴムホースが溶け、LPガスが漏えいした。
2021-11 | 2021-10-04 | 9時49分頃 | 横浜市青葉区 | 漏えい火災 | 飲食店 | ・飲食店従業員が業務用フライヤーを使用中に業務用フライヤー付近から出火した。店長が消火に当たり、ガス栓を閉止し火が弱くなったが、ガス機器用プラグ及びゴム管に残り火があったため、店内にあったトングで擦り消火をした。 | 0 | 0 | 0 | ・ゴム管の劣化及び膨潤により亀裂が入り、漏えいしたガスに何らかの理由により引火したものと推定される。
2021-10 | 2021-08-31 | 10時45分頃 | 平塚市 | 漏えい | 共同住宅 | ・本物件近くの通行人が消防に通報し、消防が出動した。消防が容器バルブを閉止し漏えいを止め、ＬＰガス１１９センター経由で当番会社に連絡を行い、同社が緊急出動した。その後、同社社員が現場に到着。漏えい確認作業を開始し状況を確認したところ、５０ｋｇ容器の１本の接続部の締め込みが緩く容器バルブを開けるとガスが漏えいする状態であることを確認した。 ・担当者が容器交換を行い高圧ホースの接続部を発砲液で漏えいのないことを確認し対応を終了した。 | 0 | 0 | 0 | ・高圧ホースと容器の接続の締め込みと施工後の確認が不完全であった可能性があり、これによりガスが漏えいしたと推定される。
2021-09 | 2021-07-21 | 9時0分頃 | 鎌倉市 | 漏えい | 共同住宅 | ・消費者からガスが出ないとのことで連絡があり訪問し、容器及びその周辺を確認したところ、50kg容器４本が空となっており、漏えい検知装置にはＢ表示（ガス漏れの可能性を検知した場合の表示）が確認された。そこで、漏えい検査を実施したところ、地面コンクリート部から立ち上がっている供給管の継手部分の割れから漏えいが確認された。 ・配管を修復し、漏えい検査を再度行い、異常がないことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・配管の腐食及び劣化による漏えい
2021-08 | 2021-06-19 | 10時10分頃 | 厚木市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | ・販売店担当者が定期消費設備調査時にふろがま側面の変形を確認した。消費者に聞き取りを行ったところ、3年程前に大きな音がし風呂釜の変形を確認したが通常通り使用可能であったため、使用していたとのことだった。 ・メーターガス栓から消費機器までの圧力保持による漏えい検査を実施した結果、漏えいは確認されなかった。 | 0 | 0 | 0 | ・消費者が繰り返し点火操作を行ったため、機器内部に未燃焼ガスが滞留し、点火操作時に引火し爆発燃焼したものと推定される。
2021-07 | 2021-05-23 | 22時50分頃 | 川崎市幸区 | 漏えい | 共同住宅 | ・メーター交換後からガス臭く、換気してもガス臭さは解消されなかったため、消費者から消防へ通報した。消防から当番会社へ連絡があり、同社担当者が現場に急行し、ユニオン周辺の漏えいを確認した。 ・ユニオンを締め直した後に、ガス漏れ検査をし、異常がないことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・メーター交換作業をした中で、対象世帯の漏えい検査を失念したため。
2021-06 | 2021-05-17 | 19時45分頃 | 横浜市緑区 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | ・消費者から点火の際に「ボン」と大きな音がしたと販売店に連絡が入り、同社の担当者が現場に急行したところ、同社担当者がふろがまの変形を確認した。消費者に聞き取りを行ったところ、点火操作を繰り返し行った際にふろがまから「ボン」と大きな音がしたとのこと。 ・当該ふろがまは、接続具を外し使用禁止とし、メーカーに当該ふろがまの調査を依頼した。 | 0 | 0 | 0 | ・メーカーの機器調査報告書により、消費者が繰り返し点火操作を行ったため、器具内部に未燃焼ガスが滞留し、点火操作時に引火し爆発燃焼したものと推定される。
2021-05 | 2021-04-10 | 10時32分頃 | 鎌倉市 | 漏えい火災 | 一般住宅 | ・消費者から販売店に連絡があり、販売店担当者が消費者宅を訪問したところ、ガス栓の焦げを確認した。ガス栓から消費機器までの漏えい検査を行った。 | 0 | 0 | 1 | ・消費者が未使用側のガス栓を誤開放してしまい、漏えいしたガスに使用中のコンロの火が引火したと推定される。
2021-04 | 2021-03-28 | 10時46分頃 | 小田原市 | 盗難 | 一般住宅 | ・消費者から、普段2本あるプロパンガス容器が１本無いとの連絡があり 販売店に連絡があった。20kgプロパンガス容器が2本設置されているはずだが予備側プロパンガス容器20kg×1本が無い事を確認したため、警察に通報した。 | 0 | 0 | 0 | ―
2021-03 | 2021-02-22 | 18時22分頃 | 相模原市南区 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | ・消費者から販売店コールセンターへ小型湯沸器から火が出たとの連絡を受け、同社担当者が現場へ急行した。 ・現場に到着すると、瞬間湯沸器の点火ボタン、出湯管、ガス量つまみの 点火操作を繰り返し、少し時間が経過した後に火が出たとのことで、異常着火前に、ヘアースプレー缶を使用していた。 ・同社担当者により、メーターガス栓から消費機器までの圧力保持による漏えい検査を実施し異常がないことを確認した。 | 0 | 0 | 1 | ・繰り返し点火操作を行ったため、器具内部に未燃焼ガスが滞留し、点火操作時に異常着火したものと推定される。
2021-02 | 2021-01-12 | 1時30分頃 | 横須賀市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | ・入居者が入浴のため、給湯器を使用後、大きな爆発音がしたため、屋外を確認した。給湯器から白い煙とともに火が出ていたため消防へ連絡した。消防到着後、直ちに鎮火した。 ・鎮火後、販売店担当者が、消防署員と立ち合いにて配管・ガス機器漏えい検査を行い異常がないことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・1999年2月製造の器具のため、経年劣化が考えられるが、原因不明である。 ・製造メーカーからの報告によれば、温度ヒューズ溶断、コントロール基盤焼損など、機器内部の状態により熱交換器が高温になった可能性があるものの原因不明である。
2021-01 | 2021-01-10 | 20時30分頃 | 川崎市中原区 | 漏えい | 共同住宅 | ・隣家から「ガス臭い」とのことで、消防に通報があり、消防が出動した。検査したところ、メーターユニオンから漏えいが確認されたので、メーターユニオンの増し締めとガス漏れ検査を行い、異常がないことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・ガスメーター供給口（入口側）のメーターユニオンが緩んでいたため、ガス漏れが発生した。緩みの原因は不明であるが、メーターユニオンに通常見られない傷があったため、無理にこじ開けられていた可能性が否定できない。
2020-28 | 2020-12-17 | 17時45分頃 | 横須賀市佐島の丘 | 漏えい | 一般住宅 | ・消費者からの電話で、緊急時対応受託社員が消費者宅を訪問したところ、、配管の埋設部からの漏えいを確認した。消費者には、漏えい個所の改善までガスの使用中止を指示した。 | 0 | 0 | 0 | ・消費者からの聞き取りにより、造園業者による、防草シートの留め具が埋設管に接触して管を破損、漏えいに至った、ことが判明した。
2020-27 | 2020-12-13 | 17時頃 | 横須賀市武 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | ・消費者からの電話で、販売店社員が消費者宅を訪問したところ、風呂釜不着火で繰り返し点火操作をしたところ、大きな音がして窓ガラスが破損した、とのことだった。 | 0 | 0 | 0 | ・消費者にる点火操作の反復により、滞留したガスに引火爆破したものと推定された。
2020-26 | 2020-12-11 | 14時15分頃 | 横浜市保土ケ谷区 | 漏えい | 一般住宅 | ・消費者隣宅より隣宅がガス臭いとの通報があり、販売店社員が現地にて埋設部立上りから漏えいを確認した。 ・隣宅からは、消防にも連絡していたが、販売店現着時には撤収済みであった。 ・メーターの表示はなく、消費者ではガス臭の認識はなかった。 | 0 | 0 | 0 | ・配管の老朽化による腐食と思われる。
2020-25 | 2020-11-28 | ８時50分頃 | 相模原市南区 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | ・販売店社員が、定期調査・検査で消費者宅を訪問したところ、風呂釜側面の変形を確認したので、消費者にきいた確認したところ、以前繰り返し点火操作を行ったら大きな音がしたとのことであった。 ・等が売風呂釜の接続具を外して使用を禁止した。 | 0 | 0 | 0 | ・調査中 ・何らかの原因で器具内にガスが滞留して、この滞留ガスに点火操作による火花が引火して爆発したものと推定された。
2020-24 | 2020-10-20 | 15時00分頃 | 横浜市港北区 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | ・販売店社員が、定期調査・検査で消費者宅を訪問したところ、風呂釜側面の変形を確認したので、消費者に確認したが、いつから変形したか不明であった。 ・漏えいは確認されなかったが、器具の使用を禁止し、メーカーに風呂釜の調査を依頼した。 | 0 | 0 | 0 | ・メーカーの調査結果により、消費者による点火操作の反復により器具内にガスが滞留して、この滞留ガスに点火操作による火花が引火して爆発したものと推定された。
2020-23 | 2020-10-20 | 23時30分頃 | 藤沢市 | 漏えい | 共同住宅 | ・店舗併用共同住宅の解体工事現場付近で通行人からガス臭いとの通報が警察経由で消防に連絡が入った。 ・消防から受報したLP１１９当番店が出動し、容器バルブを閉止した。ボンベ記載の事業所を経由して販売店委社員が現地に来た。調整器下のバルブを閉め消費者全３戸の供給を停止した。 | 0 | 0 | 0 | ・現地にて、解体工事用の杭打機、重機による埋設管を損傷を確認した。 ・解体業者の埋設管設置位置の認識不足。
2020-22 | 2020-10-01 | 15時15分頃 | 足柄下郡箱根町 | 盗難 | 一般住宅 | ・消費者から容器盗難の連絡を受け、販売店社員が確認したところ、２０ｋｇ２本、８ｋｇ調整器、高圧ホース２本、配管の一部が取り外され盗難にあった。 ・当該設備は３０ｋｇ４本が設置されていた。 ・室内の物品も盗難にあい被害届を提出した。 | 0 | 0 | 0 | 警察へ盗難届済。
2020-21 | 2020-08-31 | 12時22分頃 | 小田原市 | 漏えい | 一般住宅 | ・他工事業者が戸建て住宅のバルク貯槽の囲いを撤去する際に、固定していたガス供給管に何かをひっかけた結果、調整器の根元から折損した。 ・折損した個所からガスが噴出したため他工事業は１１９番通報、駆け付けた小田原消防署員から１１９当番販売店に連絡した。 ・販売店の現着前にＬＰ１１９により到着した当番販売店によりバルクのガス取出し弁を閉止し、噴出はおさまった。 ・販売店が到着して、折損した調整器部から建物引込み部までの供給管を撤去し、新たな調整器を設置。 | 0 | 0 | 0 | 他工事業者が、バルクの囲いを解体中にガス供給管に引っ掛かり、調整器が根元から破損したため。
2020-20 | 2020-08-25 | 22時05分頃 | 川崎市宮前区 | 漏えい | 飲食店 | ・焼き鳥店の顧客から販売事業者にガス臭がする旨の連絡あり。 ・販売事業社員が現着、当該顧客によりガスボンベ、ガス栓、調整器下元栓、メーターガス栓を閉止されてあった。 ・販売事業社員は漏えいなしを確認し、警報器の鳴動はなく、メーターはＢＣＰ遮断を確認した。 ・ガスメーターの遮断は当該顧客によるガス栓閉止を原因としていた。 ・従業員１名、他の顧客１名が気分が悪く救急搬送されたが搬送先の病院から帰宅し本件漏えいとの関係はない旨消防に確認された。 ・当日は漏えい個所が特定できなかったが、翌日に供給管からの漏えいを確認した。配管工事施工し、修繕を完了した。 | 0 | 0 | 0 | ・床面に露出配管されていた供給管が腐食劣化により接続部から漏えいしたと考えられた。 ・ガス配管の漏えい検査２分で０．００ｋｐａとなったが、子にお状態はメーターの異常表示、遮断が起こる考えられるので、ガス管圧力計測目での間に何らかの力が作用し漏えいを進行させたと推定された。 ・ガス警報器の設置位置は４ｍ以内であり正常なので警報器感知漏えい量以下であると推測された。 ・調理場床面上に設置された配管に水、汚れが付着し、人の足で踏みつけられるなどにより腐食劣化した結果、微小の漏えいが長期間継続したものと推測された。
2020-19 | 2020-08-14 | 15時00分頃 | 足柄下郡二宮町 | 漏えい | 一般住宅 | ・容器交換受託社員が消費者宅を訪問したところ、メーターＢＲ表示、供給ボンベ２０ｋｇ２本、予備ボンベ２０ｋｇ１本の計３本が空であることを確認した。 ・予定交換指針値と容器残ガス量との相違がある旨販売事業者に報告した。 ・販売事業社員が現地確認し、メーター下部からの「漏えいを確認したためメーターの交換を実施した。漏えい検査結果問題なし。 ・漏えい量は、２４．３２㎥、漏えい期間は、５/２７～8/１４の７８日間 | 0 | 0 | 0 | ・メーターメーカーに調査依頼した結果、メーター下部に打痕の形跡があり、メーター底部で破損し漏えいに至ったものと推測された。 ・出荷時の機密検査は合格していることから、出荷後の破損が推測された。 ・５月２７日メーターや―交換、同月２８日に容器交換（２０ｋｇ２本）、６，７月検針訪問するもＢＲ表示、ガス臭ともになし。 ・８月７日メーター検針訪問時びＢＲ表示、調子気に供給側容器の空表示を確認した為、配送を依頼した。
2020-18 | 2020-07-31 | 19時35分頃 | 相模原市緑区 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | ・消費者から点火を誤って爆発音がしたとの通報があり、販売店従業員が現場確認したところ、風呂釜の変形を確認した。 ・消費者に聴いたところ、風呂釜の火が付きづらく何回も点火操作を行ったところ爆発音がした、とのことだった。 | 0 | 0 | 0 | 調査中 ・何らかの原因で器具内に未燃焼意ガスが滞留し、点火操作時に引火爆発したものと推定される。
2020-17 | 2020-07-28 | 8時00分頃 | 小田原市中里 | 漏えい | 共同住宅 | ・アパートＢ棟住民からガスが使えないとの通報があり、販売店従業員が現地にて容器が空であることを確認。 ・漏えい試験を実施したが、圧力保持が不能のため漏えい個所を探索したが特定できなかった。 ・翌日、隣接アパートＡ棟の取壊し現場の掘削位置からＢ棟の供給設備からＡ棟の敷地内に埋設されている配管を発見し、漏えい個所と断定した。 ・付近にいた解体業者がＡ棟のコンクリート部分の掘削撤去を施工したが埋設管を損傷した認識はなかった。 ・Ａ棟敷地に埋設している供給管をＢ棟敷地内で撤去し、プラグ止めを実施して、Ａ棟とＢ棟と供給管を縁切りした。 | 0 | 0 | 0 | ・Ａ棟とＢ棟は２０１７年に販売事業者が変更されたが、供給開始時から供給設備が別個に設けられており、また、コンクリート下に埋設管が設置されていたため、Ｂ棟の供給管がＡ棟の敷地内入っていることの認識が現在の販売事業者にはなかった。 ・解体業者が埋設管を損傷したことが直接の原因であるが、根本の原因は、２０１７年以前施工の供給設備工事の際に不要になった埋設管の撤去が不十分だったことによる。
2020-16 | 2020-07-20 | 10時00分頃 | 横浜市旭区 | 盗難 | 共同住宅 | 対象共同住宅が取り壊され、ボンベ、メーターの回収に伺ったが、ボンベ２本がなくなっていた。 ・その場で旭警察署に連絡し現場確認され、翌日盗難届を提出、受理された。 | 0 | 0 | 0 | 盗難届出済。
2020-15 | 2020-04-20 | 8時00分頃 | 川崎市高津区 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者からガス臭の通報が消防署に入り、現場にて高圧ガスホースが１本緩んでおり高圧ホースと連結ホースとの接続部からの漏えいを確認したので、接続部を閉めて漏えいを止めた。 消防から販売店のコールセンター経由で受報した販売店が現場に赴き、高圧ホースの緩みがないことを確認した、また全ての高圧ホースのＯリングの異常なしを確認した。 当該高圧ホースを再度接続し漏えいのないことを確認し、供給を再開した。 翌日、漏れのあったボンベを回収して約10.9㎏の漏えいを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 高圧ホースと連結ホースの接続部が緩んだことによるが、緩んだ原因は不明。
2020-14 | 2020-04-09 | 9時00分頃 | 足柄下郡真鶴町 | 盗難 | 一般住宅 | 点検・調査を委託されている受託会社社員が消費者宅にに伺ったところ、設置されていたＬＰガス容器20㎏容器１本と容器に接続された高圧ホースが供給設備から外され、持ち去られたことが判明した。 | 0 | 0 | 0 | 不明
2020-13 | 2020-04-06 | 9時00分頃 | 平塚市岡崎 | 盗難 | 一般住宅 | ２０１２年まで供給していたが、それ以後は空き家となっていた住宅に設置されていた20㎏容器２本（空きびん）について、２本ともに高圧ホースから外され、うち１本が持ち去られた。残された１本はバルブ閉止してあった。 ホースの切断はなかった。 隣家への配送中に発見されたもの。 | 0 | 0 | 0 | 4月６日に警察へ盗難届済。
2020-12 | 2020-03-25 | 13時56分頃 | 相模原市中央区 | 漏えい火災 | 寄宿舎 | ・学生寮の厨房内にある業務用洗浄機（本体横に給湯機能がある）で発火した。 ・消費者側で消火器で消し止め、消防に通報せずに対応された。 ・災発生時に使用中かは不明。洗浄機はわずかに焦げた。 ・業務用洗浄機メーカーが本体を修理し併せて金属フレキ管も交換した。 | 0 | 0 | 0 | ・洗浄機本体又は金属フレキ管本体から漏えいし何らかの要因で着火したことによるが、直接原因は特定できなかった。
2020-11 | 2020-03-22 | 9時07分頃 | 藤沢市菖蒲沢 | 漏えい | 一般住宅 | ・販売店にガス臭がするとの通報により販売店授業員が確認したところ、建物周囲に埋設してある配管かｒた漏えいが認められた。 ・現地にて消費者に確認したところ、２，３日前に消費者自身が屋外にある除草シートを張るために固定用の釘を地面に打った際に、埋設管を損傷してガスを漏えいさせたことが判明した。 | 0 | 0 | 0 | ・消費者による除草シート施設の際に、販売事業者に連絡せずに、勝手にシート固定用の釘を地面に打ちつけたことにより埋設管を損傷させたため。 ・なお、埋設管の深さは３０ｃｍ以下であった。
2020-10 | 2020-03-11 | 21時30分頃 | 横浜市鶴見区 | 漏えい | 店舗 | ・消費者よりガスが使えないとの通報があり、販売店社員がガス漏れ検査を実施したところ、調整器の切り替えハンドル部からガスが漏えいしていることを確認した。 ・ボンベのバルブを閉め、使用禁止措置をとった。 ・翌日、調整器を交換し、ガス漏れのないことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・調整器メーカー報告書により、異物（砂粒状）がストレーナーメッシュを通過し、弁体に付着したことにより閉塞不良によるガス圧上昇発生し中圧キャップ部からガスが漏洩したことが判明した。 ・また、著しい閉塞不良が発生し安全弁が作動したことも考えられるとのことだった。
2020-9 | 2020-02-25 | 21時4分頃 | 横浜市金沢区 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | ・ 共同住宅において入居者１名負傷（全身軽度の火傷、右手指重度の火傷）、 ２階２室を焼損する漏えい爆発・火災事故 ・ ガスストーブの点火と同時に爆発が起こった後に、火勢が拡大、火災に至っ た。 ・ 負傷者が退院後老人ホームに入居、リハビリ中で新型コロナのため面談不 可で原因確定出来ない。 | 0 | 0 | 1 | ・消防は原因未確定。 ・負傷者は部屋に一つしかないガス栓をコンロ用とストーブ用に交互に接続して器具を使用しているとのことから、ガスストーブの器具栓とガス栓からのホースの接続が不完全で、その接続部からの漏えいが推定される。
2020-8 | 2020-02-21 | 0時35分頃 | 相模原市南区 | 漏えい | 店舗 | ボンベ付近でガス臭がするとの通報を受け販売店社員が現地臨場。 メーターＢＲ表示のため圧力検査を実施し消費側で圧力漏えいの恐れがあったが深夜のためバルブを閉止し翌日対応することとした。 翌朝、検査を実施しメーター出口側の検圧プラグからの漏えいが確認された。 | 0 | 0 | 0 | 検圧プラグ内部にゴミが詰まりガスが漏洩したもの。ごみの侵入原因は不明。
2020-7 | 2020-02-19 | 13時15分頃 | 横浜市港北区 | 漏えい爆発 | 店舗 | オーブン機器庫内用操作レバーを開栓して１～２分後に点火操作をしたところ庫内に充満したガスに点火爆破した。 販売店社員が現地にて、末端ガス栓を閉止して漏えい試験を実施が異常はなく、末端ガス栓を開けて漏えい試験を実施したが異常はなかった。 警報器の動作異常はなく、その他ガス配管設備を確認したが異常はなかった。 | 0 | 0 | 0 | ガス栓開栓後すみやかに点火操作をいなかったため。
2020-6 | 2020-02-17 | 14時45分頃 | 鎌倉市十二所 | 盗難 | 一般住宅 | 容器配送員が検針のため訪問したところ、容器がなくなっているのを発見した。 | 0 | 0 | 0 | いたずら、いやがらせによるものと思料された。
2020-5 | 2020-02-05 | 9時30分頃 | 相模原市南区 | 漏えい | 事務所兼家屋 | 事務所兼家屋の解体時にフレキ管を損傷しガスが漏洩した。リフォームのための解体作業時にガス臭がしたとの通報により現地確認したところ、ガスファンヒーター配管系統のフレキ管が損傷してガスが漏れた。メーターはＣ遮断しており、ボンベバルブも閉止されていた。 | 0 | 0 | 0 | 解体工事中にフレキ管を傷つけたもの。
2020-4 | 2020-02-01 | 12時26分頃 | 足柄下郡箱根町 | 漏えい | 一般住宅 | 一般消費者からのボンベのガスが漏れてしまったとの通報を受け、販売店社員が現地確認したところ、ボンベのバルブがすでに閉めてあったが、残ガスはほぼなく漏えいしてしまっていた。 予備側２０㎏ボンベに接続されている高圧ホースがボンベ側手締めハンドルを残し、真鍮部分で折れていた。また、ボンベの周りには獣が掘ったと思われる穴や小石が散乱していた。 | 0 | 0 | 0 | 高圧ホースが金属部分で折れてしまったため放出防止が機能せずボンベ内のガスが漏えいした。 消費者の証言、現場状況から動物による被害と思料される。 高圧ホースメーカーの調査では、動物の落下の可能性があるとのことだった。
2020-3 | 2020-01-12 | 19時頃 | 藤沢市長後 | 漏えい爆発 | 飲食店 | 飲食店厨房にあるフライヤーのフレキ管からシューという音からＬＰガスが漏えいしていることに従業員が気づいてフレキ管ガス管に近づいたときに小爆発が起こりやけどを負った。 その後も、ガス栓からの漏えいは続き警報器が鳴り従業員がガス栓のガス止めを試みてフレキ管を上下に引っ張った時にガス栓からフレキ管が抜けた。ボンベバルブを閉めて漏えいは解消した。 その後消防に連絡し、やけどの従業員は搬送された。 消防から連絡を受けた販売店社員は、ガスメーターは「ガス止め・ＢＣＰ」の表示を確認した。 | 0 | 0 | 0 | フライヤーに接続していたガス栓内部への多量の油の侵入があり、これによりストップリングが緩みガス漏れを起こしたと思料される。
2020-2 | 2020-01-09 | 14時45分頃 | 平塚市万田 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者宅隣地で外構工事施工中の業者から、ボンベ付近でガスが漏洩している旨消費者に伝え、消費者は販売店に通報した。 販売店社員が現場確認したところ、高圧ホースとボンベの接続部が手締めであることが判明した。スパナで増し締めし検知で漏えいのないことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 昨年９月に容器交換時点検の受託会社社員が予備側のボンベ交換を行った際に、自転車２台の異動に気を取られて高圧ホースの接続が手締め状態になってしまったため。 昨年１２月の交換時は前回交換したボンベはそのまま設置してあるため特に確認はしなかった。
2020-1 | 2020-01-01 | 16時57分頃 | 川崎市川崎区 | 漏えい火災 | 露店 | 肉等を調理して提供する露店において、ＬＰボンベが接続されている焼き台を使用中、女性店員がタバコに点火しようとしてライターを着火させたところ、漏えいしていたと思われるＬＰガスに引火し、女性店員の衣服、靴に燃え移り、両前腕部２度熱傷、気道熱傷の重傷を負った。 | 0 | 1 | 0 | 消防にて原因調査中。 焼き台のガス栓が何らかの理由で開栓していたものと推定。
2019-29 | 2019-12-19 | 18時40分頃 | 横浜市保土ケ谷区 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者宅の配管工事終了後、販売店社員が給湯器付き風呂釜等すべての燃焼器具の点火テストを実施し、すべて点火正常を確認した。 その後、販売店社員が供給設備を確認するため屋外に出た際に、消費者が風呂釜の点火操作を数回行ったところ、大きい音がして風呂釜側面が変形した。 当該風呂釜の接続を外しメーカーに調査を依頼した。 | 0 | 0 | 0 | 消費者による風呂釜点火操作の反復により、未燃焼ガスが機器内に滞留し、点火した火にお引火爆発したもにおと推測された。
2019-28 | 2019-12-16 | 10時30分頃 | 茅ヶ崎市行谷 | 漏えい | 一般住宅 | 外壁のリフォーム工事業者から販売店に、外壁解体作業中に給湯器付近の壁の中にあったＬＰガス配管を破損してしまったので、現場に来て欲しいとの通報があった。まずガス栓を閉めるよう指示した。 現場にて販売店社員が確認したところ、フレキ管に傷がついておりキリで貫通してしまったとのことだった。損傷個所を修繕し、気密試験、漏えい検査を実施し漏えいなきことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 他工事業者による隠ぺい部の配管をキリで貫通損傷したもの 既設配管が壁の内側隠ぺい部にあったため販売店、工事業者共に位置を把握しきれていなかった。 事前に販売店に工事計画の情報はなかった。
2019-27 | 2019-12-07 | 11時10分頃 | 横浜市緑区 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 販売店社員が定期点検調査のために訪問した時に、風呂釜側面の変形を確認した為、消費者に確認したところ、１年ほど前に繰り返し点火操作を行った際に大きな音がして、風呂釜側面が変形したとのことであった。 メーターガス栓から風呂釜までの圧力保持による漏えい検査を実施したが漏えいは確認されなかった。 当該風呂釜の接続具を外し使用禁止とし、メーカーに風呂釜の調査を依頼した。 | 0 | 0 | 0 | 消費者による風呂釜点火操作の反復により、未燃焼ガスが機器内に滞留し、点火した火にお引火爆発したもにおと推測された。
2019-26 | 2019-12-04 | 13時23分頃 | 茅ヶ崎市松林 | 漏えい | 共同住宅 | 共同住宅居入居者からガス臭いとの連絡が販売店に入ったので、販売店社員が出動した。 ガスの使用を禁止し点検したところ、調整器に検知液をかけると発泡することを確認したので、即日新規の調整器に交換し、気密試験、漏えい検査を実施し支障ないことを確認した。 取り外した調整器をメーカーに調査依頼したところ、砂粒状の異物が混入し中圧弁ゴム表面に異物が噛みこみ中圧弁が閉塞不良となり、ダイヤフラムの劣化が促進して漏れに至ったものと判断された。 | 0 | 0 | 0 | 調整器メーカーによる検査の結果、調整器内への異物混入により閉塞不良を起こしダイヤフラムの劣化を促進した結果漏えいしたもの。
2019-25 | 2019-11-30 | 7時0分頃 | 川崎市高津区 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者宅近隣住民から、ＬＰ１１９番にて当番販売店にガス臭いとの通報があり当番販売店が現地出動後、消費者への直接販売店に連絡が入った。 販売店は、現場にて漏えい検査を供給・消費側について実施したが、漏えいは確認できなかった。 しかし、調整器付近がガス臭がするため検知液にて確認したところ、調整器本体からの漏えいが発覚した。 | 0 | 0 | 0 | 調整器メーカーによる検査の結果、調整器本体の切替表示部からの漏えいが確認された。 外観に異常はなく、分解検査により、安全弁シール部にメッシュストレーナーを通過した異物（砂粒状）が噛みこんだことにより漏えいにいたったものと判断された。
2019-24 | 2019-11-21 | 14時30分頃 | 横浜市泉区 | 漏えい | 学校 | 販売店員が検針のため訪問したところ、メーターのＢＲ表示を確認したため、漏えい個所を探したが特定できなかったため、付近での火気厳禁、消費器具の使用を禁止とした。 翌22日再度漏えい個所を探索したが埋設部からの漏えいと推測されたが特定できなかったため、ボンベバルブを閉止した。 11/25販売店社員がガス漏れ検知器により埋設管からの漏えい個所を特定したので、学校側に聴き取りしたところ、ＧＨＰ増設に伴うバルク貯槽からの配管延長工事の掘削の際に、埋設管を損傷したことが判明した。 翌26日ガス管延長工事業者による埋設管補修工事を施工し、販売店は漏えい検査を実施、漏えいなきことを確認した。 翌27日ボンベバルブを開栓、供給再開し、翌日販売店が漏えいなきことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 埋設管の位置情報を持たない他工事業者がユンボで掘削、埋設管を破損させたため。 埋設管の位置確認不備。工事業者から販売店への工事連絡の不備。
2019-23 | 2019-11-06 | 9時0分頃 | 中郡大磯町 | 漏えい | 飲食店 | 飲食店近隣住民からガス臭いとの連絡が飲食店に入り、同店から販売店に点検依頼があった。 自記圧力計による漏えい検査の結果、埋設管からの漏えいの可能性があったので、配管をやり直し全て露出管とした。 埋設部については、縁切りして地中内に残したため、損傷、腐食等の確認はできなかった。 完工後漏えい検査を実施し、漏えいなきことを確認し供給再開した。 事故前の10/16の容器交換時点検や10/22の検針時点検でもメーターの異常表示は確認されていないため、漏えい日時、漏えい量は特定できていない。 | 0 | 0 | 0 | 埋設部の確認ができていないため原因確定は不能。 埋設部からの漏えいの可能性が濃厚と考えられる。
2019-22 | 2019-10-24 | 10時11分頃 | 中郡大磯町 | 漏えい | 一般住宅 | 水道工事業者は公道掘削時に埋設ガス管に10円玉大の穴をあけたため、水道用防触テープで応急処置を施した。 工事業者から販売店に埋設管破損の通報があり、販売店は付近での火気使用禁止を伝えた。 販売店は、損壊、ガス漏れのないことを確認し、複数の供給先消費者宅４４軒に緊急ガス工事による供給停止を案内しガスコックを閉止し火気使用の禁止を伝えた（留守宅には案内書差置き）。 販売店は帰社し配管経路を確認して穿孔配管を切除、十分な換気のうえ配管の入れ換え工事に着手、完工後漏えい確認、気密試験を実施して、消費者全戸に復旧作業の完了のお知らせ、点火確認を完了した。、 | 0 | 0 | 0 | 他業者による道路掘削工事の埋設管位置の未確認、工事作業注意不足。工事実施の販売店への未通報。
2019-21 | 2019-10-20 | 10時45分頃 | 平塚市中原 | 漏えい | 一般住宅 | 住宅解体業者から販売店に、埋設されたガス配管の一部を破損した旨通報があった。販売店は、供給側ガス配管が一部破損を確認した。 破損個所を修繕し気密試験を実施して異常なしを確認したので、供給を再開した。 破損直後に解体業者が即時にボンベバルブを閉止したため、漏えい量は最小限に抑えられた。 | 0 | 0 | 0 | 他業者による解体時の埋設管位置の未確認、工事作業注意不足。工事実施の販売店への未通報。
2019-20 | 2019-10-15 | 7時44分頃 | 三浦郡葉山町 | 漏えい | 飲食店 | ガス臭がするとの連絡が販売店コールセンターに入ったので、緊急対応業務委託先に出動要請した。 緊急対応業者は、現場にてガスメーター付近の配管からの漏えいが認められたため、メーターガス栓と容器バルブを閉止とし、消費者には付近での火気使用厳禁を指示した。 その後、販売店社員が現地にて、ガスメーター出口消費側立上り配管継手部分に腐食による漏えいを確認したので、当該箇所を取り外し修繕工事を施工して、漏えい検査を実施して漏えいなきことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 当該飲食店が海岸付近にあり、海風による塩害によってガス管の腐食が生じ漏えいしたものと推定される。 １２日から１３日の台風１９号による強風雨により、腐食が促進されたこともあった。
2019-19 | 2019-10-03 | 20時15分頃 | 横浜市緑区 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者が風呂釜に点火しようとしたところ、点火しないため3回ほど点火操作を繰り返した。直後、爆発音がして風呂釜側面が変形した。 翌日に風呂釜メーカー修理部門から販売店に、爆発燃焼を推測させる話があったとの通報を受け販売店が出動した。 販売店は現場で風呂釜を使用禁止とし、漏えい検査を実施したが漏えいは確認されなかったので、メーカーに原因調査を依頼した。 | 0 | 0 | 0 | メーカーでの調査では、支障箇所はなく、消費者による点火操作の反復により、器具内に滞留した未燃焼ガスに引火爆発したものと推定された。
2019-18 | 2019-09-13 | 10時50分頃 | 川崎市麻生区 | 漏えい火災 | 飲食店 | 従業員が炊飯器に接続されているガスコードの接続口とコンセントガス栓の間から炎が上がっているのを見て消火器で火を消した直後、再度炎が上がり再度消火器で消火し、当該ガス栓を閉止した。当該従業員から飲食店チェーン本部に通報し、本部から炊飯器メーカーに連絡、同メーカーから販売店に通報。 受報販売店が現場にてガスコンセントつまみ部分の熱損を確認し、炊飯器～ガスコード～コンセントガス栓を接続ｊした状態で漏えい検査を実施したが異常はなかった。 店長に確認したところ、ガスコードの接続口とコンセントガス栓が完全に接続されていなかった可能性が判明した。 当該ガス栓を取り外し交換した。 | 0 | 0 | 0 | ガスコードの接続口とコンセントガス栓が完全に接続されていなかったため、炊飯器の本火に引火し炎が上がったと推定される。
2019-17 | 2019-08-06 | 15時20分頃 | 座間市入谷 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者から販売店に対してメーター遮断して復帰できないとの通報があり、ＢＣＰ遮断と判明した。 販売店社員が現場にて調整器本体からの漏えいを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 調整器の不良によりガスが漏洩したと考えられる。
2019-16 | 2019-07-31 | 13時50分頃 | 中郡大磯町 | 漏えい | 一般住宅 | 他工事業者が敷地内排水管入れ替え作業において、土間コンクリートにカッターを入れた際にガス消費側埋設管（塩ビ被覆鋼管）を誤って切断した。 当該業者からボンベ配送業者を経由して販売店に通報があり、とりあえずボンベバルブの閉止を指示した。その後現地到着した販売店社員がガスメータ表示の合計流量オーバーによる遮断状態を確認した。 | 0 | 0 | 0 | 他工事業者による排水管の入れ換え工事の際に誤って埋設管を切断してしまったため
2019-15 | 2019-06-29 | 10時37分頃 | 横須賀市 | 漏えい火災 | 飲食店 | 飲食店からガスが漏れ引火したとの連絡が販売店にあり、販売店は現場にてゴムホースの焼損を確認した。 飲食店側からの聞き取りにより、、飲食店従業員が厨房内の消費器具の点火操作を行ったところ、業務用蒸し器の下から炎が上がり、別の従業員が消化した。 その後再度点火操作したところ再度炎が上がり別の従業員の顔と両腕に軽いやけどを負った、とのことだった。 | 0 | 0 | 1 | 従業員が未接続のフレキガス栓を誤開放したため、蒸し器の点火用チャッカマンの火が漏洩ガスに引火したものと推定された。 当該フレキガス栓は、蒸し器の交換の際に、古い蒸し器に接続されていたものだったが、新しい蒸し器が別のガス栓に接続されたことから、接続を外され未接続状態だった。 これを知らずに別の従業員が未接続のガス栓を誤って開栓したことによるものと推定された。
2019-14 | 2019-06-22 | 21時45分頃 | 平塚市 | 漏えい火災 | 飲食店 | 通報を受けた販売店社員は、現場にて従業員が業務用コンロの点火操作をチャッカマンで行ったところ、炎が上がり、右手甲とまぶたに軽いいやけどを負った、とのはなしを聞いた。 | 0 | 0 | 1 | 従業員が業務用コンロの点火つまみを回したところ種火が消えておりメインバーナーに点火していなかったため、機器内部に未燃焼ガスが滞留しチャッカマンによる点火操作により引火したものと推定された。 種火が消えていた原因は調査中
2019-13 | 2019-05-30 | 17時30分頃 | 平塚市 | 漏えい | 事業所 | 販売店に集中監視によるメーターＣ表示が入ったため、販売店から消費者へ連絡したところ、草刈業者が「シューシュー」音がしていると言っているのことだった。 販売店側は緊急出動したが、閉店のため事業所内に入れてもらえなかったためボンベのバルブを締めるよう消費者に依頼して翌日対応とした。 翌日、再度販売店側が現場に行き確認した。草刈業者が草刈後に敷いたシートの杭がメーターと給湯器の間のフレキ管を貫通していることを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 草刈後に草が生えてこないようにするため、草刈業者がシートを敷いた際の杭がフレキ管を貫通したことによる漏えいであった。
2019-12 | 2019-05-09 | 13時頃 | 横須賀市 | 漏えい | 学校 | 学校から販売店あて、ガス臭いとの通報。 販売店社員が現地確認したところ、迅速継手3個でガス漏れを確認し、当該迅速継手の使用を禁止とした。 再度販売店社員が現地に赴き、ガス漏れしていた迅速継手3個を交換するとともに、ガス漏れしていない迅速継手も効果した。 | 0 | 0 | 0 | 耐用年数（7年）を経過した迅速継手の使用により、経年劣化した迅速継手からガスが漏洩したものと考えられる。
2019-11 | 2019-05-06 | 17時頃 | 平塚市 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者からガス臭がする旨販売店に通報があった。販売店の現着までにガスボンベの元バルブを閉めるよう指示。 現着後、販売店授業員がボンベ周囲の継手部を検査したところ検圧プラグからの漏えいを確認した。 検圧プラグを交換し、気密試験、漏えい検査を実施し異常なしを確認した。ガス開栓、点火試験の後供給を再開した。 | 0 | 0 | 0 | 前日の5月5日にガスメーターを交換の際に、エアパージを検圧プラグで行った際に何らかの異物付着等に「より微小漏えいが発生したものと推測された。 検圧プラグは、キャップを閉めれば漏れない構造になっているが、キャップの締まりも悪かった。交換作業員は、メーター表示が出なかったことで、異常なしと判断し、部品の持ち合わせがなかったためキャップの交換は後日対応として速やかな作業を怠ったことが原因であった。
2019-10 | 2019-04-27 | 13時頃 | 横浜市磯子区 | 漏えい火災 | 飲食店 | 飲食店従業員が業務用食器洗浄機のガス栓を開けて点火したところ、金属フレキシブルホース（末端ガス栓と洗浄機との間の配管）から炎が上がった。簡易消火器で消火しガス栓を閉め、ガス販売店に連絡した。 ＬＰガス販売店社員は、可とうガス栓のつまみ部分、洗浄機側面、電源コード、食器用ラックの焼損を確認した。 金属フレキホースから漏えい反応があったため接続をはずし、使用禁止とした。飲食店従業員は2カ月前からガス臭がしていたがＬＰガス販売店に連絡することはしていなかった。 洗浄機に圧力保持による漏えい検査を実施したが異常はなかった。洗浄機の使用禁止とガス栓交換を飲食店側に要請したが、営業中のため拒否され、飲食店側が依頼したメーカー指定の工事業者が金属フレキシブルホースを交換。その後に圧力保持による漏えい検査及び気密検査実施を要請するも営業中を理由に拒否された。ガス検知器により漏えい反応のないことを確認し、洗浄機の使用を再開し、ガスの使用が止まる（閉店）まで現場待機し、翌日午前一時頃にガス栓を交換し漏えい検査、気密検査により異常なしを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 金属フレキシブルホースの劣化によりガスが漏洩し、食器洗浄機の点火時のスパークに引火したものと推定された。
2019-09 | 2019-04-19 | 21時頃 | 横浜市保土ヶ谷区 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者から販売店に風呂釜が使用できないとの連絡が入り、販売店社員が現場確認したところ、風呂釜側面の損傷を確認した。 消費者の話では、4月19日21時頃、風呂釜の点火操作を行ったがお湯が出ないため再度点火操作を行ったところ、爆発音がしたとのこと。 | 0 | 0 | 0 | 何らかの原因で器具内部に未燃焼ガスが滞留し、点火操作時に引火爆破したものと推定される。
2019-08 | 2019-04-03 | 6時10分頃 | 南足柄市 | 漏えい火災 | 戸建て住宅 | 朝の炊飯時に炊飯開始から10分後にガス栓より25ｃｍほどの火炎が発生したので、消費者が周囲にあった濡れタオルをガス栓にかぶせて消化した。 消化時にホースが外れた際にガス臭がした。 消化後工務店に連絡し、工務店からガス販売店に連絡、販売店従業員が、ガス栓付近にガス検知器を近づけ漏えいのないことを確認した。 さらに、メ－ター遮断及び警報履歴がないことも確認し、ガス炊飯器のガス栓の縁切りを実施した | 0 | 0 | 0 | ガスコードメーカーの調査結果から、交換目安である７年を超え経年劣化によるガス栓側継手からの微小漏えいにより何らかの引火原因により小火が生じたと推定される。
2019-07 | 2019-03-11 | 10時10分頃 | 川崎市宮前区 | 漏えい | 共同住宅 | ・入居者からガス臭があるとの通報を受け販売店社員が現場確認したところ、ガスメーターに表示はなかったが、調整器付近からガス臭があり検知器にて漏えいを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・調整器本体の切替表示部からの漏えいのためメーカーに検査依頼したところ、左側の高圧部に砂粒状の異物があり、中圧弁ゴム表面に砂粒状の異物が噛みこんだいるため、中圧部が閉塞不良となりダイアフラムへ過剰圧が加わってダイアフラムが劣化し、弾性が損なわれて漏れに至った。
2019-06 | 2019-03-09 | 18時30分頃 | 海老名市 | 漏えい | 共同住宅 | ・検針員から漏れ検メーターからＢ表示が出ているとの連絡が販売店に入ったため、販売店が自気圧計で検査したところ、漏れ検メーターから調整器配管へ接続するねじ部からの漏えいを確認した。 ・フレキ配管ごと交換し、漏えいのないことを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・設置後年数が経過し、ねじ部が腐食劣化したため。
2019-05 | 2019-03-08 | １2時23分頃 | 横須賀市 | 漏えい火災 | 戸建て住宅 | ・3月8日12時23分頃、消費者が台所のガスオーブンを使用した際に点火の調子が悪かったので、ガスオーブン上部の未使用ガス栓を開けたところ火が上がり、水と消火器で消化した。 ・その後、消防に連絡し消防から県ＬＰガス協会に連絡しＬＰ１１９の当番会社が出動の上販売店に連絡が入った。 ・１３：50分頃販売店社員が現地確認したところ、ガスオーブン後方の壁の一部とゴムホースの焼損を確認した。メーターガス栓から消費機器までの漏えい検査の結果異常はなかｔｔが、使用禁止とした。当該ガス栓も使用禁止とし、3月19日にオーブンごと当該ガス栓も撤去した。 | 0 | 0 | 0 | ・未使用ガス栓の誤開栓により、漏えいしたガスにガスオーブン点火時のスパークが着火したものと推定される。
2019-04 | 2019-02-21 | １7時45分頃 | 相模原市緑区 | 漏えい | 共同住宅 | ・1月18日バルク貯槽を交換し、バルク貯槽を満タンにし充てんし、2月20日に2回目の充てんをした。 ・2月21日に配送センターから「充てん量とメーター指針の使用量に相当の差異がある。」との連絡があり、販売店社員が2月21日に現場確認したところ、プロテクター内のガス臭を確認したので、本管漏えい検査を実施したが異常はなかった。調整器を検査したところ、漏れ検知用の子調整器からせっけん液が発泡した。調整器メーカーに連絡して、調整器を確保し19時45分頃からバルク貯槽でのガス供給を１～２時間仮設供給した。 | 0 | 0 | 0 | ・メーカーの見解では、ガス取出し弁の開閉ミスにより、子調整器内のダイヤフラムがずれたため、ダイヤフラムが内部に強く引っ張られ現象は、バルク貯槽を新設した場合、ガス充てん前の真空状態で、調整器入口側のバルブを開けることにより調整器内部が負圧になり発生したと考えられる、とのことである。
2019-03 | 2019-02-16 | １5時30分頃 | 相模原市南区 | 盗難 | 一般住宅 | ・2月16日15時30分頃、配送受託会社の社員が容器交換のため消費者宅を訪問したところ、２０ｋｇボンベ３本のうち予備側の１本がなくなっていた。高圧ホース、集合装置、調整器はそのままで残っていた。 ・新たに２０ｋｇボンベ１本を取り付け、漏えい検査を実施し異常のないことを確認した。 ・無くなった２０ｋｇボンベは工具を使って外された可能性がある。 ・前回の交換時平成30年11月16日び異常はなかった。 ・平成31年2月21日9時30分頃、警察に盗難を伝えたが、消費者宅への警察官立入は消費者の承諾が必要なため、後日立入の上盗難届を提出する。 | 0 | 0 | 0 | 不明
2019-02 | 2019-01-18 | １4時35分頃 | 藤沢市江ノ島 | 漏えい | ヨット教室 | ・1月18日14時35分頃、ヨット教室への配送委託をしている会社の社員から、「配送前検針の際にガス容器周辺で強いガス臭があるため、容器バルブを閉止した。」との連絡が販売店に入った。15時頃に販売店社員が現場で確認したところ、供給側調整器からガスメーター立上りＰＶ継手付近に漏えいが認められたため、同社員が使用者に、ガスが漏洩しているため工事を実施したい旨伝えるとともに、 ガス容器は残ガスを調査するために一時引き上げて改善工事終了後に再搬入することの了承を得た。 | 0 | 0 | 0 | ・海風等による塩害のため、ガス管が腐食してガスが漏洩した。 ・検針時にマイコンメーターの表示を確認していたが、メーター周囲の配管の目視点検時に漏えい部分を見落とした。
2019-01 | 2019-01-09 | １5時30分頃 | 横浜市鶴見区 | 漏えい爆発 | 工場 | ・1月9日15時30分ころ、LPガス販売店にビル所有者からのガス爆発があった旨連絡が入り、販売店社員が現場確認した。ガス配管の漏えい確認検査実施したがガス漏れはなかった。オーブン付きガスレンジの漏えい検査実施したが漏えいは確認できなかった。レンジを使用禁止とし、閉栓した。 ・同ビルの使用者である団体職員が夕食を調理中にオーブンの着火を確認せずに着火したものと誤信し、生ガスが滞留した結果レンジの火が引火しオーブン内にて引火爆発しオーブン扉が破損した。人的被害はなかった。 | 0 | 0 | 0 | ・オーブンの着火を確認せずにレンジの火が引火した。 ・オーブンへの着火に長さ３０ｃｍの点火棒を使用せずに、長さ１０ｃｍチャッカマンを使用したため、バーナー着火が確認しずらい状態で使用していた。
H30-24 | 2018-12-26 | １9時５0分頃 | 中郡二宮町 | 漏えい | 一般住宅 | ・12月26日19時50分頃、消費者よりガス臭の通報が販売店にあった。 ・同日20時20分現着し、ガス容器と高圧ホースの接続部分からの漏えいを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・容器配送（交換）時のホース取り付けの接続の締め込みが緩かったため
H30-23 | 2018-11-26 | １２時３５分頃 | 横須賀市田戸台 | 漏えい | 共同住宅 | ・１１月２６日12時35分頃、共同住宅のガスボンベ置き場付近で草刈り作業をしていた人から販売店に、草刈り機の刃によってガス管を誤って一部切断してガスが漏えいしたとの通報が入った。 ・草刈り作業者に容器バルブを閉止すること、付近での下記の使用をしないことを指示して緊急出動した。 ・現場の状況は、供給側１５Ａ露出管からガスメーターに向かう立ち上がり管において、ガスの漏えいを確認したので、当該部分の補修工事を実施し、漏えい検査の結果漏えいのないことを確認した。 ・ | 0 | 0 | 0 | ・草刈り作業者（シルバー人材センターからの派遣）が建物周辺の雑草を刈るために草刈り機を使用中に、ガス管に気づかずにガス管を損傷したこと
H30-22 | 2018-11-17 | ９時１７分頃 | 足柄下郡真鶴町 | 漏えい火災 | 一般住宅 | ・１１月１７日９時１７分、消費者からテーブルコンロを点火したところ、火柱が上がった、との通報があった。 ・同日９時４５分頃販売店社員が現場到着し、ガス栓のツマミ部分、ゴムキャップ、内壁の焼損を確認した。 ・メーターガス栓からガスコンロまでの漏えい試験を実施し、異常がないことを確認し、使用禁止とした。 ・消費者に確認したところ、同日６時頃テーブルコンロを使用するために二口ガス栓の片方（未使用側）を開けて点火したところ、火柱が上がったため調整器コックを閉めてガスを止め、火を消したとのこと。 当該ガス栓のメーカーに調査を依頼したが、特に漏えい等の支障はないとの回答を得た。 | 0 | 0 | 0 | ・消費者による未使用ガス栓の誤開放である。 ・二口ガス栓の未使用側のガス栓を誤って開栓してしまい、漏えいしたガスにガスコンロの点火時のスパークが引火したものである。
H30-21 | 2018-11-14 |  | 相模原市中央区 | 漏えい火災 | 一般住宅 | ・１１月１４日(水)２０時５５分、消費者から販売店コールセンターに、コンロを点火した際に元栓から火が出て現在溶けている、との通報があった。 ・同日２１時２０分頃販売店社員が現場到着し、二口ヒューズコックの未使用側のツマミが溶けていることを確認した。 ・現場は、鎮火しており、漏えい検査を実施したところ末端ガス栓までの漏えいはなかった。 | 0 | 0 | 0 | ・消費者による未使用ガス栓の誤開放である。 ・テーブルコンロの右側バーナーを点火するために、二口ガス栓の右側（未使用側）のガス栓を誤って開栓してしまったことが原因である。 ・誤開放されたガス栓から漏えい、滞留したガスに使用中のコンロの火が引火したものである。
H30-20 | 2018-11-01 | １２時７分頃 | 横須賀市桜ケ丘 | 漏えい火災 | 小学校 | ・１２時７分頃、家庭科室にて調理実習中に、ガスコンロの接続用の迅速継手とガス栓の接続部にて、ガスが漏えいし炎が上がった。 ・消防、警察に通報、１２時４０分現場に到着した。火災の認定がされた。 ・消火後にガス漏れ検査を実施したが異常はなかった。 | 0 | 0 | 0 | ・迅速継手ないしガスホースの老朽化によるガス漏えいと思料される。
H30-19 | 2018-10-25 | １０時４０分頃 | 横浜市旭区 | 漏えい火災 | 集合住宅 | ・平成30年10月25日10時４０分頃、消費者が台所のコンロを使用するため、ガス栓を開けて点火した際に炎が上がったため、濡れタオルで火を消した。 ・１１：１３分、消費者より販売店に連絡があったので１１：３８分頃販売店社員が現場到着し、ガス栓の一部とゴムキャップの焼損を確認した。 ・メーターガス栓からガスコンロまでの漏えい検査を実施し、 | 0 | 0 | 0 | ・未使用側のガス栓を誤って開放し、漏えいしたガスにガスコンロの点火時のスパークが着火したものと推定された。
H30-18 | 2018-10-25 | １０時４７分頃 | 横浜市南区 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | ・平成30年10月25日10時47分頃、ＬＰガス販売店社員が供給開始時点検調査の際に、消費者所有の風呂釜の点火操作を３回ほど試みたところ、異常着火を起こし、風呂釜右側面のケーシングが膨張した。メーターガス栓から消費機器までの圧力保持による漏えい検査を実施した結果、ガス漏えいは確認されなかった。 | 0 | 0 | 0 | ・点火操作を繰り返したため、器具内部に未燃焼ガスが滞留し、着火、燃焼時に引火し爆発したものと推定された。
H30-17 | 2018-10-10 | １５時頃 | 箱根町 | 漏えい | ゴルフ練習場クラブハウス厨房 | ・15時ころ、ゴルフ練習場内クラブハウス厨房で、玉ねぎ臭が長期に亘ったため異変（ガス臭）と感じ、保安機関に通報。保安機関による石鹸水塗布により、家庭用二口ガスコンロ裏の屋内の固定されていない配管（白管）腐食部分からの漏えいと特定。 ・保安機関現地到着時点でメーター遮断なし（作動履歴確認中） ・ガス漏れ警報器が厨房隣室に設置されていたが、コンロから壁を隔てて４．４ｍ離れていたため作動範囲外と推定された。 ・５０kg×2本、Sメーター、ガス漏れ警報器あり。 ・通報時の一週間ほど前からガス臭があった模様（消費者は玉ねぎ臭と誤認） | 0 | 0 | 0 | ・厨房床と白管との接触部分はモルタルが施工されているが、モルタルのひび割れによる水の浸透により局部的に発生した腐食が原因と推定。
H30-16 | 2018-09-11 | １１時０分頃 | 小田原市 | 漏えい | 一般住宅 | ・9月11日午前11時に消費者からガス臭がするとのことで受電した。 ・同日午前11時半頃、現着。マイコンメーターＣ遮断を確認し、露出配管の損傷が原因であると思われた。 | 0 | 0 | 0 | 消費者による外壁補修工事により露出配管を損傷したため。
H30-15 | 2018-09-05 | １６時３０分頃 | 葉山町 | 漏えい・爆発 | 一般住宅 | 消費者から風呂釜の点火操作中に破裂音がしたとの連絡販売店にあったので、販売店が現場にて風呂釜前面部分の変形を確認したため、使用禁止とした。使用者に事情を聴いた内容は、風呂釜の点火操作を数回行ったところ、大きな破裂音がして、ガス臭がしたとのことだった。 | 0 | 0 | 0 | 点火操作の繰り返しにより滞留したガスに、引火し爆発燃焼したものと推定される。
H30-14 | 2018-07-28 |  | 小田原市 | 喪失 | その他（店舗） | 海の家に設置されていたＬＰガスボンベ20kg２本のうち１本（残量10kg）が台風による高潮でがさらわれ、流出した。流出した容器はチェーン等での固定を行っていた。 台風の通過に備え、元弁は閉止状態であった。 | 0 | 0 | 0 | 高波
H30-13 | 2018-07-22 |  | 川崎市麻生区 | 漏えい | 一般住宅 | ・７/２２、消費者宅近隣住民人から、同宅供給設備付近がガス臭いとの通報が川崎消防署に入り、同署から県ＬＰガス協会に連絡、同協会からさらに緊急対応協力会社に緊急対応の連絡があり、同社が現場に急行した ・現着時には、予備側容器１本の高圧ホース接続部からガス漏れを確認。 ・容器バルブ閉止によるガス止めを実施し、販売店に連絡。 | 0 | 0 | 0 | ・高圧ホース接続部の緩み又はＯリングの劣化によるものと推定された。
H30-12 | 2018-07-12 |  | 横浜市保土ヶ谷区 | 漏えい・爆発 | 一般住宅 | ・７/１２、販売店の定期保安調査の際に、風呂釜側面の損傷（変形）を確認した。 ・消費者に確認したところ、１年ほど前に、繰り返し点火操作をしたところ、異常着火をして変形したとのこと | 0 | 0 | 0 | 点火操作の繰り返しにより、着火時に滞留ガスに引火し爆発したものと推定される。
H30-11 | 2017/10/23～2018/06/05 |  | 平塚市 | 盗難 | 一般住宅 | ・6/4、消費者が別宅（アトリエ）の門の鍵が破損していることを確認し、警察へ通報した。 ・6/5、アトリエの供給設備に接続されていたLPガス容器（閉栓済み）がなくなっていることに気が付いた。 ・6/7、消費者が販売店に契約内容について確認し、明日の現場確認を約した。 ・6/8、販売店配送センター従業員が現場訪問し、容器の盗難を確認後、警察へ連絡し現場検証が実施され、被害届が出された。 ・当該物件について、ガスは閉栓中であるが、消費者は１０日/月ほどアトリエとして使用している。 | 0 | 0 | 0 | ・盗難によるものと考えられる。
H30-10 | 2018-05-21 | 1５時頃 | 川崎市多摩区 | 漏えい・爆発 | 一般住宅 | ・5/21、15時ころ、消費者からの風呂釜故障の連絡により、販売店が現地臨場。 ・風呂釜側面の損傷を確認したため、消費者に聴取したところ、風呂釜の点火操作を行いシャワーを使用しようとしたが、出湯しなかたため再度点火操作を行ったところ大きな音がしたとのことだった。 | 0 | 0 | 0 | ・何らかの原因で、風呂釜の種火が途中で消えガスが滞留し、直後に点火操作を行ったために異常着火したものと推定された。
H30-9 | 2018-05-21 | 10時26分頃 | 川崎市高津区 | 漏えい・火災 | 一般住宅 | ・5/21、10：26頃、高津消防署に火災通報が販売店にあった。 ・販売店担当者が現地臨場したが、すでい鎮火しており、消費者は左手を火傷する軽傷を負っていたので、救急車で病院に向かっていた。 ・消費者が病院から戻ってきたところで、消防と販売店で聴取したところ、台所のガスコンロを使用しようとして、ガス栓を開けて点火した際に火が上がったとのことだった。 | 0 | 0 | 1 | ・消費者が、未使用のガス栓を誤って開栓してしまい、漏えいしたガスにガスコンロの点火時のスパークが着火したものと推定される。
H30-8 | 2018-05-20 | 16時頃 | 川崎市高津区 | 漏えい | 工場（総菜、弁当製造） | ・5/20,16時ころ消費者店舗の隣接住民から「消費者店舗のＬＰガス供給設備の周囲からガス臭がする。」との連絡が川崎消防所にあった。 ・川崎消防署担当から、神奈川県エルピーガス保安センターに連絡があり、同センターからさらに地区緊急対応協力会社に連絡し、対応依頼した。 ・同日18時ころ、出動会社が確認したところ、供給設備の予備側ボンベ5本中2本の高圧ホース接続部からの漏えいがあった。 | 0 | 0 | 0 | ・Ｏリングの劣化、高圧ホースの接続不良。 ・容器交換時にＯリング劣化確認をしていなかったため。 ・容器交換時に交換対象容器だけでなく、対象外の容器についてもガス漏れ検査を実施していないため。
H30-7 | 2018-05-18 | １０時４５分頃 | 足柄上郡中井町 | 漏えい | 一般住宅 | ・他業者がウッドデッキを施工する際に、地中埋設部のガス管に気づかずに誤って、電動ドリルにて穴をあけてしまった。 ・ガスの使用を中止し、配管引き直し、気密試験を実施して異常なしを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・他業者のガス配管が埋設されているかの確認不足
H30-6 | 2018-05-15 | 20時30分頃 | 横浜市戸塚区 | 漏えい | 一般住宅 | ・5/15、20：30頃、消費者から給湯器のお湯が出ないとの連絡があり、給湯器不具合と思料されたので翌日訪問を約した。 ・同日、21：20頃、消費者からコンロも点火しないとの連絡があり、メーターを見てもらったところ、「BCPガス止め」との液晶表示（圧力低下）があるとのことで、ガス欠の疑いを持ち容器交換担当会社へ連絡した。 ・同日23：0、連絡を受けた容器交換担当会社が現地臨場したところ、ガス欠を確認し、容器交換を行った。 ・交換の際に、20kg容器３本設置のうち、1本の高圧ガスホースのＯリングがなく、高圧ホース接続部からの漏えいによるガス欠と判明した。 | 0 | 0 | 0 | ・容器交換時にＯリングの欠落に気づかず、高圧ホースを容器に接続したため。交換後のガス漏れ検査の未実施。
H30-5 | 2018-05-02 | ６時４５分頃 | 中郡二宮町 | 漏えい | 一般住宅 | ・5/2、6：45頃、消費者から販売店側に「ガスメーターからシューシュー音がして、ボンベのコックを閉めると音が止まる。」との連絡があり、現地確認したところ、ガスメーターの背面にドリルで開けた直径約３㎝の穴があり、そこからの漏えいがあることが判明した。 | 0 | 0 | 0 | ・消費者が、アンテナ線を屋内から屋外に通すために屋内側から壁にドリルで穴をあけた際に、誤ってメーター裏側まで貫通させてしまったため。、
H30-4 | 2018-03-24 | １４時３０分頃 | 横浜市金沢区 | 漏えい・爆発 | 一般住宅 | ・風呂釜の使用方法がわからず、繰り返し点火したところ異常着火を起こし、風呂釜が変形した。 | 0 | 0 | 0 | ・点火操作の繰り返しにより、燃焼時に滞留したガスに引火し爆発燃焼した。
H30-3 | 2018-03-01 | １９時４４分頃 | 横浜市戸塚区 | 漏えい・爆発 | 集合住宅 | ・３月１日19：44入居者より販売事業者あてメーターがＢ表示で赤く点滅している旨電話があり、ＢＣ遮断と判断し復帰操作を伝えた。 ・同日20：08入居者から再度電話があり、風呂釜を点火したところ、炎が噴き出したとのこと。 ・同日20：37現着。ガスメーターはＣ表示で停止していた。ガス臭なし。浴室内、器具等の損傷なしを目視確認。検知液で風呂釜の低圧ホース及び接続部の漏えい検査を実施、カニ泡を確認のため増し締めを実施。再度漏えい検査実施、風呂釜器具側付け根より小さい泡を発見。Ｏリング塗布のグリスの硬化を確認し、グリスを再度塗布改善実施したところ、漏えいのないことを確認した | 0 | 0 | 0 | ・経年変化による緩みのためガス低圧ホースと器具の接続部からの漏洩 ・風呂釜ガス接続口入口付近のＯリングのグリス硬化
H30-2 | 2018-01-09 | １４時頃 | 平塚市 | 漏えい | 貸家住宅 | ・1/7に配送メータがＢ表示となり、1/9に検査したところ、埋設部配管で微少漏えいが確認された。 | 0 | 0 | 0 | 腐食
H30-1 | 2018-01-01 |  | 秦野市 | 漏えい | 一般住宅 | ・１/１に集中監視センターからのＢＲ表示のＦＡＸが届いていたのを販売店従業員は仕事始めの１月５日に気付いた。 ・早速出動し確認したところ、給湯器のコックを閉めると漏えいが改善されたので、給湯器内部の漏えいと推定し、給湯器メーカーに修理を依頼した。 ・１月９日にメーカーから修理完了報告がきたため、現地にて確認したが、未だ漏えいがありコックを閉めると改善するという同じ状態であった。 ・再度、メーカーに修理を依頼し、現在メーカーの修理待ちである。 | 0 | 0 | 0 | 給湯器内部の漏えいと推定される。 細かいゴミが給湯器の電磁弁に付着していて弁が閉じられなかったことが原因。
H29-20 | 2017-12-28 | ２２時頃 | 横須賀市 | 漏えい・爆発 | 集合住宅 | ・12/28、22時頃消費者がお湯を使用していたところ、外から大きな音が聞こえ、翌朝12/29給湯器周辺を確認したところ、周辺の設備が変形しているのを発見した。 ・12/29、10：19、大家から「パイプシャフトの扉が曲がっている。」との連絡が販売事業者に入り、現着後、給湯器全面が変形していたため、使用禁止とした。 ・メータガス栓から消費器具までの漏えい検査を実施したが、漏えいは確認できなかった。 | 0 | 0 | 0 | ・何らかの原因で、器具内部にＬＰガスが滞留し、燃焼時に引火し燃焼爆発したと推定
H29-19 | 2017-12-28 |  | 秦野市 | 漏えい | 集合住宅 | ・消費者からお湯が出ないとの連絡があり、給湯器の交換工事を施工し、完了後の漏えい試験を実施したところ、漏えいが判明した。 ・露出部分や接続部分を確認したが、異常がなかったため、消費者側の壁の中の隠蔽部の配管からの漏えいと推測し、翌日12月29日に配管をやり直したところ、改善された。 | 0 | 0 | 0 | 消費側の壁の中の隠蔽部からの漏えいと推測された。
H29-18 | 2017-12-01 | １５時頃 | 伊勢原市 | 漏えい | 集合住宅 | 点検の漏えい検査中にＬＰガスが漏えいした。 ガスメーターに漏えいの表示は出ていなかった。 消費者は、それまでガスは通常どおり使用できていた。ガス臭もなかった。 | 0 | 0 | 0 | 鉄筋コンクリート内の隠蔽部分の配管の老朽化（ねじ部分の腐食と推定される）
H29-17 | 2017-11-09 | ９時３５分頃 | 横須賀市 | 漏えい火災 | 一般住宅 | 一般住宅（鉄骨作り２階建て）の床下において、ガス管（PLV管、一部白管継手）の老朽配管の改善、切り回し作業の際に、配管切断部より漏出したLPガスに当該作業（電動グラインダーによる切断）により発生した火花が着火源となり、引火した。 被害としては、当該作業者の熱傷（１度）全治１週間、床下断熱材の消失である。 | 0 | 0 | 1 | 工事作業者が、供給設備側のガス栓を閉栓せずに作業を行ったこと、床下等のガスが漏えいした場合にガスが滞留することが予見される空間において、着火源となりうる火花の発生を伴う電動グラインダーを使用したことである。 また、当該工事作業者は、液化石油ガス設備工事士の免状を取得しているにもかかわらず、日ごろの同様の工事の繰り返しによる慣れにより安全に対する配慮が欠落したことも遠因と思われる。
H29-16 | 2017-10-14 | 16時5分頃 | 寒川町 | 漏えい | 集合住宅 | １０月１４日１６時５分頃販売事業所に入居者からガス臭い、コンロがつかない、屋外の給湯器付近が特に臭くて、メーターがAC遮断しており、復帰ボタンを押しても反応しないとの通報があったので、入居者にメーター下のコックを締めてもらい現場に向かった。 １６時３０分現着。コンロと給湯器の元栓を開けて漏えい試験を実施したところ計測不能レベルの漏えいがあった。コックを閉めメーター復帰後給湯器下のコックのみ閉めて漏えい試験を実施したところ、漏えいはなかった。 念のため検知器を給湯器にあてたところ、反応があった。給湯器下のコックを閉めて給湯器を使用禁止とした。 | 0 | 0 | 0 | 給湯器の老朽化
H29-15 | 2017-10-03 | 18時00分頃 | 相模原市 | 漏えい | 一般住宅 | 10月3日午後6時頃、ＬＰガス消費者からガス臭がすると、販売店に連絡があった。 30分後、現地に到着し検査したところ、土間の白管が腐食し、 そこからガスが漏えいしていることが判明した。 | 0 | 0 | 0 | 白管の腐食
H29-14 | 2017-09-14 | １１時0６分頃 | 足柄下郡箱根町 | 漏えい | 飲食店 | ・事故当日、すし店店主から７号保安機関にガス漏れ警報機鳴動との通報があり、同センターから連絡を受けた販売事業者営業所員が緊急出動した。 ・現着後、ガスメーターのＢＣ遮断（警報器鳴動によるメータ遮断）を確認した。 ・厨房内土間下に埋設されたガス用フレキ配管に穴が開いており、そこからの漏えいを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ・事故日前日に漏水検査のため水道工事業者が厨房内コンクリート床を電動ドリルで掘削した際に、厨房内土間下に埋設されているガス用フレキ管に穴を開けてしまった。 ・日ごろから、店主は調整器下のコックを閉栓して帰宅していたため、消費側配管内のガス漏えいにとどまり、水道工事業者はガス臭がしなかったため漏えいに気づかなかった模様。 ・事故当日、開店準備で店主がコックを開栓した際に、埋設ガス用フレキ管からガスが漏えいし、厨房内に設置されているガス漏れ警報器が鳴動し、ガスメータがＢＣ遮断した。
H29-13 | 2017-09-01 | ７時39分頃 | 秦野市 | 漏えい | 集合住宅 | ９月１日７時３９分頃、集中監視システムから自動遮断がされ、ガス販売店に通報があった。消費者に連絡したところ、ガスは使っていないとのことだったため、ガス漏えいの可能性があるので使用しないよう伝えた。 消費者はこれから外出し１６時に帰宅するとのことだったので、１０時に現場臨場し、供給設備を確認したところ給湯設器からの漏えいを確認した。その後;消費者の帰宅後に消費設備も確認したが、給湯器からの漏えいと確定した。 | 0 | 0 | 0 | 給湯器の老朽化と思われる。
H29-12 | 2017-09-01 | 昼 | 小田原市 | 漏えい | 集合住宅 | 消費者からガスが出ないとの通報があり、現場確認したところ、金属フレキシブルチューブ接続部からのガス漏えいを確認した。推定漏えい量50ｋｇ | 0 | 0 | 0 | 金属フレキシブルチューブの接続部の緩みの可能性
H29-11 | 2017-08-22 | 17時50分頃 | 秦野市 | 漏えい | 住宅 | ８月２３日１７時50分頃消費者からガス臭いとの通報があり現場確認したところ、圧力が低下していた。調査の結果、調整器からの漏えいと判明した。推定漏えい量2.6ｋｇ。 | 0 | 0 | 0 | 調整器メーカーによる検査の結果、調整器の老朽化による漏えいと判明した。
H29-10 | 2017-07-30 | 1時55分頃 | 横浜市 | 漏えい火災 | 住宅 | ７月30日(日)販売事業者に消費者から風呂釜から炎が上がったとの通報があった。現場で、無届･無資格の風呂釜設置業者による外釜設置の配管工事で外釜ガス栓と配管との接続部から漏えいし、火炎が上がったことが判明した。 ガス栓とメータ間の配管は約１．５ｍあり、そこを短いフレキ管（都市ガス用、ＬＰガス用混用）４，５本でつないで配管していた。 人的、物的損害なし | 0 | 0 | 0 | 風呂釜設置業者のガス栓と風呂釜間の配管接続のミス
H29-9 | 2017-07-24 | 10時45分頃 | 川崎市 | 漏えい | 中学校 | 7月24日（月）10:時４５分頃、中学校事務員がガス遮断に気づき、水道工事中だったため水道工事業者に確認したところ、地盤掘削時に埋設管を破損したことが判明。 ガス供給業者に連絡が入り、ガス使用中止を指示し、現場確認。 破損直後にメータ遮断されたためガス漏えい量はわずかであり、臭気も感じられなかった。とのこと。 | 0 | 0 | 0 | 地盤掘削工事による埋設配管の破損。
H29-8 | 2017-07-23 | 0.76111 | 横須賀市 | 火災 | 食物製造所 | 消防から販売事業者へ鎮火済みとの連絡有。 販売事業者現着後、消費者である惣菜屋主人から聴き取り。業務用ガスコンロで調理していたところ、突然ガスが出なくなったので、メータの復帰操作を行い、数分後爆発音とともに流し台下から炎が噴出した。、とのこｔ。 現場検証の結果、流し台下の露出配管からのガス漏えいを確認した。 建物半焼 | 0 | 0 | 0 | 配管の腐食によりガスが漏えい、滞留し、何らかの原因で引火したものと推定される。
H29-7 | 2017-06-02 | 18時50分頃 | 藤沢市 | 漏えい | 共同住宅 | 消費者からガスが使えないとの通報により現場確認したところ、試験圧力が加えられないほど気密性が失われていた。 埋設管上の樹木の根が埋設管を圧迫し、継ぎ手部から漏えいしたものと推定される。 | 0 | 0 | 0 | 樹木の根による埋設管圧迫
H29-6 | 2017-04-08 | 10時40分頃 | 川崎市 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者よりガスが使用できない、BR表示有の通報があり、現地確認したところ50kgボンベ2本ともに空だった。自記圧計で漏えい検査した結果、メータ入り口からの漏えいを確認。ネジ締めが甘い状況。H29年1月20日のメータ交換時からH29年4月8日までの約2ヵ月半で38立方メートルの漏えいがあった。 | 0 | 0 | 0 | メータ交換作業後の漏えい検査不備が原因と思われる。
H29-5 | 2017-04-07 | ２１時頃 | 三浦市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 使用者からの風呂釜が突然爆発したとの通報を受け現地確認したところ、風呂釜内部の熱損漏えいを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 何らかの原因で機器内部にガスが滞留し、燃焼時に引火し異常燃焼したとものと推定される。
H29-4 | 2017-03-27 | 19時頃 | 藤沢市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 使用者からの風呂釜が爆発したとの通報を受け現場確認したところ、風呂釜ケーシングの側面の変形を確認した。追い炊き中に一度燃焼を止め、再度種火の点火操作をしたところ異常着火し、風呂釜が変形した。 | 0 | 0 | 0 | 消費者の点火ミスが原因で風呂釜内部に未燃焼ガスが滞留し、点火操作によるスパーク火花が引火し、異常着火したもの
H29-3 | 2017-03-16 | 22時41分頃 | 藤沢市 | 漏えい | 共同住宅 | 入居者よりガス臭の電話連絡があり現場確認したところ、メータユニオン部の入側にわずかな水泡を確認し、漏えいを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ガスメータ交換時のメータユニオン部の締め付け不足
H29-2 | 2017-02-06 | 12時50分頃 | 箱根町 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者よりガスが出ないと連絡があり、確認したところ、ガスが切れていることが判明した。充てん容器と交換し、漏えい検査したところ、供給配管埋設部で漏えいしていることが発覚した。 | 0 | 0 | 0 | 供給配管（白管）埋設部の老朽化
H29-1 | 2017-02-01 | 0.72917 | 横浜市 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者からお湯が出ないと連絡があり、現場を確認したところ、ガスメータをはずした際にメーターパッキンが設置されていないことが発覚した。 | 0 | 0 | 0 | メーター設置後の漏えい検査を怠り、メーターパッキンが設置されていないことを把握できなかった。
H28-14 | 2016-12-18 | 20時25分頃 | 横浜市 | 漏えい | 共同住宅 | ガスが使用できないと販売事業者のサービスセンターへ連絡があったため、現地確認を実施。 メーター供給側のユニオンが緩んでおり、そこから漏えいしていることが確認され、容器が空になっていることが確認された。 | 0 | 0 | 0 | メーター供給側のユニオンが緩んでいた原因は不明。 いたずらの可能性も考えられる。
H28-13 | 2016-12-08 | 10時頃 | 平塚市 | 漏えい | 共同住宅 | 事故の物件の隣地にある店舗の利用者よりガス臭いとの通報があったため、現地確認したところ、圧力調整器のフランジ部分から漏えいしていることが判明した。 | 0 | 0 | 0 | 経年劣化によるフランジ部のパッキンの緩みと推察される。
H28-12 | 2016-11-02 | 18時15分頃 | 藤沢市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 風呂釜が爆発燃焼したと居住者から販売業者の緊急センターへ連絡があり、急行したところ、風呂釜のケーシング側面の変形を確認し、使用禁止とした。メーターガス栓から消費機器までの圧力保持による漏えい検査を実施したところ漏えいは見受けられなかった。 | 0 | 0 | 0 | 何らかの原因で着火せず、時間を空けず点火操作を繰り返したため、異常着火したものと考えられる。
H28-11 | 2016-09-22 | 13時40分頃 | 相模原市 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者からコンロの火がつかないと連絡があり、確認したところ20kgボンベが2本とも空になっていた。使用量が少ないことから漏えいしている可能性があったため、確認したところメーターユニオン部より漏えいしていることが判明した。 | 0 | 0 | 0 | メーターユニオン部の入り口部にパッキンが挿入されていなかったため、メーター交換時にパッキンを入れ忘れたと考えられる。
H28-10 | 2016-08-30 | 0.37361 | 横浜市 | 漏えい | 一般住宅 | 隣地の造成工事中に重機でガス管を引っかけたため、工事業者が販売者へ連絡した。 現場にて、ガスメーターと容器バルブが閉まっていることを確認。ガスが止まっていることが確認されたため、復旧作業を行った。 | 0 | 0 | 0 | 工事業者が重機によりガス管を引っかけたため。
H28-9 | 2016-08-25 | 16時30分頃 | 秦野市 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者からガスが出ないと電話があり、調査したところ埋設鋼管からガス漏れが発生していることが判明した。 | 0 | 0 | 0 | 配管は、40年程度経過し、老朽化している状態であった。 事故当日、解体業者が地ならしを行う際に配管に負荷がかかり破損し、漏えいしたと推察される。
H28-7 | 2016-08-15 | 8時30分頃 | 川崎市 | 漏えい | 学校 | 小学校の改修工事を行っていたところ、メーター下流の埋設管を土木機械が引っかけてしまい、埋設管が破損し漏えいした。 ガスメーターが漏えいを検知し、遮断したため、漏えい量は微量となった。 | 0 | 0 | 0 | 工事業者が重機によりガス管を引っかけたため。
H28-6 | 2016-08-06 | 11時00分頃 | 厚木市 | 漏えい | 共同住宅 | 共同住宅において、入居予定者が荷物搬入に訪れた際にガス臭に気づき管理会社へ連絡した。 管理会社が容器バルブを閉め、販売会社が現地調査を行ったところ、調整器左側のヘッダーフランジ部より漏えいを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 施工不良・確認不足と考えられるが、第三者によるいたずらの可能性もあり。
H28-5 | 2016-07-23 |  | 横浜市 | 漏えい | 一般住宅 | 通行人よりガス臭がすると消防署へ通報が入ったため、消防からLP119へ連絡が入り、当番会社が出動した。 当番会社から販売業者を通じて保安機関に連絡があり、確認したところ、メーターユニオン部より漏えいしていることが判明した。 | 0 | 0 | 0 | 事故前日に行われたメーター交換の際にパッキンがねじれて挿入されていたため。
H28-8 | 2016-07-08 | 13時 | 川崎市 | 漏えい | 一般住宅 | 付近の住民からガス臭がすると通報が東京ガスに入ったが、付近は東京ガスの導管がなかったことから、販売業者へ連絡が入り、確認したところメーターユニオン部から漏えいしていることが確認された。 | 0 | 0 | 0 | 事故前日に行われたメーター交換の際にゴムパッキンを確実に取り付けていなかったため。
H28-4 | 2016-06-17 | 17時45分頃 | 川崎市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | リフォーム後の入居前の物件で供給開始時点検を行っていたところ、ガスが漏れていることに気付かずコンロの点火試験を実施したため、コンロ下のキャビネットで小爆発が発生した。 作業をしていた業者が顔に軽度の火傷を負った。 | 0 | 0 | 1 | 未完成のガス配管を完成しているものと勘違いし、気密及び漏えい試験を実施しないまま、ガス容器を接続した。 その際、ビニールテープで養生しただけの状態であったため、ビルトインコンロに接続予定のフレキ管の先端から少量のガスが漏えいし、作業員がビルトインコンロのボタンに触れた際、点火スパークが発生し、引火爆発を起こした。
H28-3 | 2016-05-12 | 19時15分頃 | 南足柄市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 使用者による種火への点火操作が正常に行えず、5回程度繰り返したところで異常着火し小爆発した。 | 0 | 0 | 0 | 漏えい検査を実施したところ、漏えいは確認できなかった。 このため、何らかの原因で風呂釜の種火が点かず、点火操作を繰り返したことで、滞留した未燃焼ガスに点火操作によるスパークが引火し、異常着火したものと推定される。
H28-2 | 2016-04-10 |  | 川崎市 | 漏えい | 飲食店 | 通行人がガス臭を感じたため、警察に通報した。警察から連絡を受けた消防及びLPガス事業者が現場確認を実施したところ、たこやき機の器具ガス栓の閉め忘れを確認した。消防で容器バルブを閉栓した。 | 0 | 0 | 0 | ガスコックを閉め忘れのため。
H28-1 | 2016-01-12 |  | 寒川町 | 漏えい | 学校 | 配電盤から可燃性ガスの反応があるということで、周辺のLPガス供給設備のガス漏えい検知メーターにて確認したところ、B表示が点灯していたため、直ちに容器のバルブを閉止した。 発生場所にはガス配管は存在しないため、原因を確認したところ、埋設されたポリエチレン管のメカニカル継手からガスが漏えいしていることを確認した。 なお、漏えい箇所付近に電気埋設管が通っており、当該配管に亀裂があることが確認された。 | 0 | 0 | 0 | 供給設備配管埋設部メカニカル継手の劣化によりLPガスが漏えいが確認された。配電盤の可燃性ガス検知については因果関係は不明。
H27-12 | 2015-12-26 | 20時01分頃 | 二宮町 | 漏えい | 一般住宅 | ガスが出ないとの報告が消費者宅から緊急時対応の委託先保安機関に連絡が入り出動したところ、調整器下のユニオンが緩んでおり50kgボンベが2本空になっていた。 | 0 | 0 | 0 | 点検時に不具合はなく、何者かが故意にユニオンを緩めた可能性がある。
H27-11 | 2015-12-08 | 16時10分頃 | 横浜市 | 漏えい | 共同住宅 | 21世帯の集合住宅において、住人より容器置場付近でガス臭がするとの連絡があり、ガス検知液により集合装置、露出部の供給配管を調査した結果、容器置場（ブロック製）より外側に出た本管の継手部分からのガス漏れを確認し、供給を停止した。本管内の圧力を自記圧力計で計測したが、5分間で0.2kPaの圧力低下があった。本管が50Aであり、その場でテープの重複巻きで応急措置を行った。 応急措置後、自気圧計で計測したが、圧力低下が無かったので供給を開始し、後日改善工事を実施した。 | 0 | 0 | 0 | 地盤沈下による配管破損が考えられる。
H27-10 | 2015-09-28 | 14時50分頃 | 横須賀市 | 漏えい | 共同住宅 | 消費者が風呂釜を使用する為、種火の点火操作を行った際、何らかの原因で点火せず、再度点火操作を行ったところ大きな音がした。販売事業者が風呂釜側面の変形を確認し、使用禁止とした。 | 0 | 0 | 0 | 燃焼器具内に滞留したガスに異常着火したものと推定される。
H27-9 | 2015-09-27 | 13時30分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発 | 学校 | 市立中学校で地元自治会が防災訓練を実施し、自治会と中学校からボランティア（計4～50名）が参加したが、使用者がコンロ等の取扱いに不慣れで、スーパーかまどがなかなか点火しないために繰り返して試したところ、爆発着火し、女性1名が右手にII（ローマ数字の2）度の火傷を負った。 なお、横浜市と県LP協との防災協定により、市側が防災訓練を行う際は、防災訓練時に予め決めている担当事業所に連絡することになっているが、事前の連絡は無く、訓練当日、ガスが出ないことの連絡を受けその時点で訓練が行われていることを知った状況であった。 | 0 | 0 | 1 | スーパーかまどに使用するホースが長かったため、ホースを接続してからガスが出るまでに時間がかかり、使用者が多量のガスが出たことに気づかなかったため、滞留したガスに異常着火したものと推定される。
H27-8 | 2015-09-26 | 13時30分頃 | 横浜市 | 漏えい | 共同住宅 | 鉄骨造2階建8世帯の集合住宅で配送会社より配送指針と消費量に差異があるとの連絡を受け、デジマノで本管の圧力を測定したところ数秒で圧力が落ちてしまう事から、供給設備、供給管の露出部を検知器と検知液で目視検査を行い、異常が無かったので埋設管からの漏えいと判断した。 供給管の使用を中止し、到着した県職員の指示により、配管内のガスと地中に滞留するガスについて、本管内のガスの吸引及び2階配管より送風を行い、通路ガス濃度が30ppmだったが感知しなくなっため、撤収。その時の配管出口濃度は500ppm程度、マンホール内は10～30ppmでガスパージを8日間継続し、地中のガス濃度が検知できなくなったので終了した。 | 0 | 0 | 0 | 建物下の土地に傾きが見られ、また、下水舛のヒビ、損壊が見られることから地盤沈下による配管破損が考えられる。
H27-７ | 2015-09-04 | 19時20分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者が風呂釜を使用する為、種火の点火操作を行った際、何らかの原因で点火せず、再度点火操作を行ったところ大きな音がした。販売事業者が風呂釜側面の変形を確認し、使用禁止とした。 | 0 | 0 | 0 | メーターガス栓から消費機器までの圧力保持による漏えい検査を実施した結果、漏えいは確認されなかったが、何らかの原因で種火に点火せず、点火操作を繰り返した為に滞留したガスに異常着火したものと推定される。
H27-6 | 2015-06-05 | 10時50分頃 | 横須賀市 | 中毒・酸欠 | その他店舗 | 温泉の来客3名が釜風呂（サウナ）入浴中に気分が悪くなった。同14時15分、現場から緊急搬送された者1名の症状がCO中毒であったため、保健所及び消防が合同で現場確認を実施した。同18時05分、販売事業者に第1報が入り、19時50分頃現地でCO測定を実施したところ、釜風呂の床（バーナー火口直上）付近にて、COが検出された。（最大濃度0.112％（1120ppm））。即座に釜風呂を使用禁止とし、バーナーの器具栓を閉め、翌日営業前にバーナーとガスの供給管との接続箇所を取り外し、プラグ止めを行った。 | 0 | 0 | 3 | 釜風呂は、バーナーを燃焼させた熱を床下に送り、室内を暖める仕組みとなっており、通常は発熱した熱と排気が煙突を通り外へ排出される構造となっているが、床に生じていたヒビや亀裂から、床下内のCOを含む排気が釜内に流出し、滞留したものと推測される。また、釜風呂のメンテナンスが不十分であったため、床下の煙道が劣化し、排気効率が低下して、排気不良による不完全燃焼が起こり、CO濃度が高い排気が床面の亀裂（クラック）から漏えいしたものと推定される。
H27-5 | 2015-05-28 | 19時00分頃 | 葉山町 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者より販売業者に、消費者宅の容器付近でガス臭があり、近隣の方が消防に連絡している旨連絡が入り、販売業者及び配送委託先の会社が緊急出動した。配送委託会社と消防が現地に到着し、調査したところ、張力式ガス放出防止機能付き圧力ホースの金属部分より、少量のガス漏れを発見した。その後、販売業者が現地に到着し、高圧ホースを新品と交換し、容器から消費機器までの圧力検査を行い、漏洩がないことを確認した。 漏洩の原因について、高圧ホースの調査を製造メーカーに依頼したところ、高圧ホースのホースニップル部のOリングが切れており、Oリングに塗布されている潤滑剤が殆ど残っていなかったことが確認された。よって、潤滑剤が不十分であることにより摺動抵抗が大きくなり、Oリングが摩耗・切断し気密不良となり、ガスが漏洩したものと考えられた。 | 0 | 0 | 0 | 高圧ホース内ホースニップル部のOリングが切れたことによる気密不良。高圧ホースの使用開始後7年で、ホースニップル部のOリングに塗布されている潤滑剤が殆ど残っていなかったことから（メーカー保証期間は10年）、規定量の潤滑剤が塗布されていなかった可能性が考えられる。また、使用開始後7年経過して漏洩が判明したことから、使用状態が原因の可能性も考えられる。
H27-4 | 2015-04-29 | 17時00分頃 | 横浜市 | 漏えい | 共同住宅 | 消費者より居室入口付近でガス臭がするとの通報を受け、同日、販売店が当該物件の設置機器と配管図面を確認した上で、漏洩検査機器にてパイプシャフト内ガスメーター下流側に設置されている点検口より測定したが漏洩は認められなかった。しかしガス臭が有る為漏洩検知スプレーで点検したところ点検口の内部中央より漏洩が有る事を目視で確認した為、検圧プラグの交換をし再度漏洩検知スプレーで漏洩のない事を確認した。 メーター遮断、微小漏洩表示もなく、ガス漏れ警報器作動もなかった。 | 0 | 0 | 0 | 供給開始時点検では、検圧プラグに自記圧計を接続するため、プラグの逆止弁の漏れは確認できない。前居住者にガスを供給していた際にはマイコンメーターに微小漏洩の表示が出た事も無かったため、供給開始時点検調査の際に検圧プラグが破損した可能性が高いと推定される。
H27-3 | 2015-04-07 | 09時00分頃 | 横須賀市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者が風呂釜を使用する為、種火を点火後点火つまみを本火に移した後、数10秒後に大きな音がした為に機器の使用を控え、販売店担当者が点検に訪問した際に風呂釜前面パネルの変形を確認した。メーターガス栓から消費機器までの圧力保持による漏洩検査を実施した結果、漏洩は確認されなかった。メーカーによる機器調査の結果、当該機器の点火・火移り性能及び燃焼状態に異常は見られなかったが、メーカーの見解として種火が正常品に比べて小さく経年劣化により埃がパイロットノズルに付着し、ガスが出にくい状態だった。この為にパイロットバーナーが点火せず、繰り返し操作中にガスが滞留し、異常着火に至った。 | 0 | 0 | 0 | 燃焼器具内に滞留したガスに異常着火したものと推定される。
H27-2 | 2015-03-13 | 17時15分頃 | 座間市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者がBF式風呂釜の点火作業を連続して行ったことにより、着火せずに滞留したガスに異常着火し、BF式風呂釜が小爆発した。 | 0 | 0 | 0 | 消費者がBF式風呂釜の点火作業を連続して行ったことにより、風呂釜内に滞留したガスに異常着火した。
H27-1 | 2015-01-16 | 14時40分頃 | 愛川町 | 漏えい | 飲食店 | 販売店が検針時にマイコンメーターのBR表示に気づき、漏洩検査をしたところ、微少漏洩していた。漏えい個所は埋設部配管(白管）であることは分かったが、位置の特定は出来なかった。漏えいした埋設配管を露出配管に変更して補修を完了した。 | 0 | 0 | 0 | 白管配管のマクロセル腐食か地盤沈下による配管の折損が考えられる。
H26-15 | 2014-12-27 | 14時40分頃 | 藤沢市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 販売事業者が定期調査を実施した際、風呂釜両側面に損傷があるのを確認した。メーターガス栓から消費機器までの圧力保持による漏えい検査を実施したが、漏えいは確認されなかった。なお、消費者が事故発生日時を記憶していないため定期調査訪問時の日時を事故発生日時としている。 | 0 | 0 | 0 | 何らかの原因で風呂釜の種火が点かず、点火操作を繰り返したため、滞留したガスに異常着火したものと推定される。風呂釜の製造者の調査では、下記の1か2のいずれかの原因と推測している。 1 一時的なゴミ付着等、何らかの状態で口火が点火しにくくなっており、繰り返し点火操作を行ったことで未燃ガスが風呂釜内に滞留し、その後の点火操作のスパークが引火した。 2 メインバーナの着火操作（給湯使用または追焚き）後、操作ツマミを口火位置に戻したが戻し過ぎて口火が消えた。その後、すぐにメインバーナの着火操作を行いガスが流出したが、燃焼していないことに気付き、点火操作を行ったところスパークが滞留したガスに引火した。
H26-14 | 2014-11-13 | 09時20分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | その他（保育園） | 消費者から販売事業者に「オーブンに点火しようとした際、爆発し、従業員がやけどを負った」と緊急時連絡がはいった。9時55分に現場に到着したが、消費者先で昼食調理中のためガスを止めることができず、オーブン周辺をガス検知器にて検査し、13時に昼食調理後にガス器具を止め、漏えい検査を実施し、異常がないことを確認した。 | 0 | 0 | 1 | 点火棒にて点火する前に器具栓を先に開けてしまったため、オーブン内に滞留したガスに点火棒の火が引火した。
H26-13 | 2014-10-14 | 17時14分頃 | 川崎市 | 漏えい | 共同住宅 | 当該物件の向かいの家から消防局にガス漏れ通報あり、消防車及び警察車両が出動し、現場近隣の別のガス販売会社が消防局の要請によりガス漏れ箇所の特定をするための検査を実施した。 自記圧力計でガス圧検査をしたところ、気温の変化の影響以上の減圧が認められたため、ガス漏れであると判断。その後に当該物件の販売事業者が検査を引き継ぎ、埋設部分及び隠ぺい部分以外のガス管の漏れを検査したが、漏れは発見されなかったため、隠ぺい部分若しくは埋設管からの微少漏えいと判断した。 警察及び消防局には爆発の危険性はない事を伝え、後日、配管工事をやり直す事にした。また、調査の結果、漏えい箇所、漏えい量等から考えて、通報時にガス漏れと思われた異臭はガス臭ではなかったと判断される。（異臭の原因は、ビールの空き缶の臭いと近隣のラーメン屋の臭いが入り混じったものと推察される。） | 0 | 0 | 0 | 埋設管の経年劣化若しくはマクロセル腐食によるガス漏れと考えられる。埋設部分は20Aカラー鋼管だが、メーター立ち上がり部分は15A白管で立ち上がりユニオンは設置されていなかった。埋設白ガス管の露出化等の対応を行っていたが、当該物件については未実施であった。
H26-11 | 2014-09-20 | 16時00分頃 | 川崎市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者が風呂釜の種火を点火操作した際に点火せず、点火操作を繰り返し異常着火を起こした。風呂釜の両側面が変形し、着火の際の火花で消費者が眼に軽度の炎症を負った。当該風呂釜は接続具を外し使用禁止にしてメーカーに調査依頼をした。 | 0 | 0 | 1 | 機器調査の結果、当該機器の点火・火移り性能及び燃焼状態に異常は見られなかった。メーカーの見解としては、当該機器は冠水することがあり、冠水の影響により点火し難い状態となっていたことが考えられる。また、点火確認窓が汚れていたため、着火していないことに気づかないまま点火操作を繰り返し行ったことで機器内部に未燃ガスが滞留し、点火スパークが滞留した未燃ガスに引火し異常着火に至ったのではないかと推定された。
H26-12 | 2014-09-09 | 16時45分頃 | 大和市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 3年ほど空き室であったが、消費者の入居に伴い、販売事業者社員が供給開始時点検を実施した。風呂釜点火試験の際、種火の点火を確認後本火に移そうと点火レバーを操作したが火が消えてしまったため、一度点火レバーを消火まで戻し、間を置いてから再び点火操作をしたところ、異常着火が起こり風呂釜の前面が変形した。 | 0 | 0 | 0 | 種火の点火後、本火に移そうとしたところで火が消えた際、風呂釜内部にガスが滞留していたため、再び点火操作をしたことで、種火が異常着火したものと推定される。また、風呂熱交換器の空焚きによる酸化物が多量に落下し、パイロットバーナー炎口部にも落下したことで、メインバーナーへの火移りが正常にできず、約2分後に再点火した際、機器内に滞留していたガスに点火のスパークが引火したものと推定される。
H26-10 | 2014-08-22 | 12時16分頃 | 平塚市 | 漏えい爆発 | その他（調理施設） | 従業員がやかんでお湯を沸かそうとガスコンロに点火棒を近づけたところ、ガスに引火して爆発が起きた。この時、出入口の扉のガラスが爆風で破損した。 | 0 | 0 | 1 | コンロ下に設置されている業務用レンジのコックの不完全閉止が原因でガスが漏えいし、爆発したのではないかと思われる。
H26-9 | 2014-07-14 | 09時25分頃 | 大磯町 | 漏えい火災 | 共同住宅 | H26年2月7日保安センターが法定調査を実施した際、供給配管から漏えいが発見されたため、本管の使用を中止し、修繕までの間、20kg容器による仮設の供給を開始した。管理組合の理事会や総会を経て工事の承認を得られたため、7月14日から31日までの予定で配管改善工事を決定し、予定通り14日から工事を開始した（設備工事業者は販売店とは別会社）。既存の埋設配管は使用しないで、新設配管を屋上から各棟4FPS内供給配管に接続して各階へ送る経路にするため、4FのPS内で作業員1名が配管(50A)切断作業を開始したところ、電動セーバソーで配管切断中出火した。作業員2名で消火器にて消火作業にあたりすぐに鎮火し、同時に消防へ通報した。被害は、PSの上部から溢れた炎により壁の一部と電気メーターのBOXを焦がした。けが人はなし。 | 0 | 0 | 0 | 漏えい確認後使用していない供給配管であったが、配管内部にガスが残っており、そのガスに切断作業中に引火したと考えられる
H26-7 | 2014-06-16 | 15時00分頃 | 鎌倉市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者が、風呂釜の種火を点火しようと3回点火操作を繰り返したところ、異常燃焼を生じて風呂釜が変形した。 | 0 | 0 | 0 | 点火作業を時間を置かずに繰り返したため、未燃ガスが異常燃焼したものと推定される。
H26-6 | 2014-05-17 | 13時40分頃 | 大和市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者が風呂を沸かそうとして、種火の点火操作を4・5回繰返した際に異常着火を起こして風呂釜の左側面が変形した。 | 0 | 0 | 0 | パイロットノズル詰まりによるガス量不足でパイロットバーナが吹き消え、吸着板が離れてガスが止まるまでに出た未燃ガスが十分排出されていない状態で再点火操作をし、異常燃焼したものと考えられる。
H26-5 | 2014-04-13 | 05時50分頃 | 箱根町 | 漏えい爆発 | 旅館 | 旅館の厨房において、業務用ガスオーブンのガス栓を開放し、オーブン扉を半開の状態でその場を2分から3分離れ、オーブンに火を着けようとガスマッチ(チャッカマン)をオーブン内に入れた瞬間に爆発した。炎は出ず熱風が強く噴き出し、従業員2名が軽傷を負った。 | 0 | 0 | 2 | 機器の不具合はなく、原因としては人的要因（未習熟）による。
H26-4 | 2014-03-20 | 03時49分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発 | 飲食店 | 早朝消費先で小爆発が起き、消防が消費先に出動し、消防より販売店に検査願いの連絡があった。販売店が出動し、消防立会いの下、消費先従業員に確認したところ、閉店後、片付け中に「ボン」と音がしたということだった。ファンフィルター・ボード・コンロが破損、五徳が落下したが、近くに人がいなかったため、怪我人はなかった。なお、小爆発はオーブン内部にて発生した可能性あり。片付けをしていた際にオーブンは点火した状態であった。 | 0 | 0 | 0 | メーカーの調査結果では、気密漏れもなく燃焼状態良好であることから機器に異常はない。 閉店後、店舗内清掃中もオーブンは点火した状態であった。機器の検証の結果、着火原因は、機器の破損状態から右側オーブンバーナーに点火されずコックが開放され、オーブン庫内にガスが充満し、排気通路を伝って燃焼していた左側オーブンに流れ込んだ結果、爆発着火に至ったとものと推測される。
H26-2 | 2014-02-22 | 08時30分頃 | 秦野市 | 漏えい爆発・火災 | 一般住宅 | 屋根からの落雪の衝撃で容器と調整器の間にある「過流式ガス放出防止器」の容器側のナット部分が折れたため、容器からガスが放出し充満してしまった。風呂の灯油ボイラーが近くにあったため、室内リモコンスイッチを入れたところ外で爆発した。 ガスメーターが燃えているのを見つけた近隣住民が消火器で消火した。その後、消防車が到着し、消防署員が容器元弁を閉めた。 | 0 | 0 | 0 | 落雪
H26-3 | 2014-02-15 |  | 愛川町 | 漏えい | 一般住宅 | 2月16日（日曜日）午後に販売店に当該消費者から「LPカ゛スホ゛ンヘ゛の所でシューと音がしてカ゛ス臭いので、元栓（ハ゛ルフ゛）を閉めておいたので見て下さい」との通報があり、現場を確認したところ、LPカ゛ス容器（20kg）2本が前日の大雪の関係で雪に埋もれていた状態であり、片ピン式の調整器手前に設置してあるカ゛ス放出防止器が折損し、そこからカ゛スが噴き出していた。 調整器は下側の雪が支えになり、15度程傾き折れた状態であり、完全には折れた状態ではなかった。 | 0 | 0 | 0 | 雪による供給機器（カ゛ス放出防止器）の破損 私道の雪かきで生じた雪をどける際にカ゛ス容器が埋まるまで積み増した事による荷重、又は衝撃、若しくは消費者宅で屋根の雪を下に落とした衝撃が原因となったことが想定される。
H26-8 | 2014-02-07 | 14時20分頃 | 大磯町 | 漏えい | 共同住宅 | 保安業務委託先の事業者が定期供給設備点検を実施した際、供給配管からの漏えい疑いがあり、その旨を販売店に連絡した。販売店の作業員が出動し、全戸のメーターコック閉止状態で漏えい検知メーターのチェッカーが動くのを確認し、検知器にて露出配管及びPS内のメーターまでを検査したがガスの反応は無く、地中埋設部分での漏えいと推測された。 | 0 | 0 | 0 | 埋設年月が昭和50年ごろの白管のため、腐食が直接的な原因と考えられる。2月28日に地中掘り起こしにより、埋設管の腐食を確認した。
H26-1 | 2014-01-24 | 19時30分頃 | 座間市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者が、風呂釜に点火した際、再点火したところ、風呂釜内に滞留したガスに引火した。社宅であったため、社宅を管理している担当部署より販売店に連絡があった。販売店社員が緊急出動し、けが人がないことを確認するが、風呂釜本体の側板に変形が見られたため、使用中止とし、燃焼機器と配管の漏えい試験を実施した。燃焼機器・配管ともに漏えいがないことと、点火作業を繰り返したとの消費者からの情報により、滞留ガスへの爆着と判断し、器具の交換を勧め、使用上の注意事項を説明した。 | 0 | 0 | 0 | 点火の確認不足と再点火時に間隔あけず点火作業行ったことにより、その間滞留したガスに引火した。 風呂釜が経年により点火しづらくなっていた。
H25-16 | 2013-12-30 | 16時00分頃 | 座間市 | 漏えい火災 | 一般住宅 | 年末の大掃除の為にホースを取外して清掃完了後、再接続を行いテーブルコンロを使用したところ、ホースの接続部から炎が上がり、コンロ背部の壁の一部を焦損した。 | 0 | 0 | 0 | 再接続の際に、正常に接続されていない状態で使用したことにより、ガスが漏えいし、使用していたコンロの火に引火したものと推定される。
H25-15 | 2013-10-21 | 21時04分頃 | 大和市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者が、ガスコンロのグリル部に点火した際、立ち消えしたため再点火したところグリル部内に滞留したガスに引火し、軽いやけどを負った。 | 0 | 0 | 1 | 点火の確認不足と再点火時に間隔をあけず点火作業を繰り返したことにより、その間滞留したガスに引火した。 ガスコンロが古く、立ち消え安全装置がなかった。
H25-13 | 2013-10-08 | 9時10分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 販売店が行った供給開始時点検調査で、風呂釜点火試験の際、種火の点火を確認後本火に移そうと点火レバーを操作したが、火が消えてしまった。そのため、一度点火レバーを消火まで戻し、間を置いてから再び点火操作をしたところ、異常着火が起こり風呂釜の右側面が変形した。 | 0 | 0 | 0 | 種火の点火後、本火に移そうとしたところで火が消えた際、風呂釜内部にガスが滞留していたため、再び点火操作をしたことで、種火が異常着火したものと推定される。
H25-12 | 2013-10-02 | 19時35分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者が風呂釜の種火の点火操作をした際に点火せず、点火操作を繰り返し異常着火を起こしたため、風呂釜の右側面が変形した。当該風呂釜は接続具を外し使用禁止にした。 | 0 | 0 | 0 | 何らかの原因で風呂釜の種火が点かず、点火操作を繰り返したため滞留したガスに異常着火したものと推定される。
H25-11 | 2013-09-13 | 15時30分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者宅で長期間使用していなかったガスオーブンを使用しようと点火動作を行ったところ、数秒後に爆発した。点火した消費者が顔面に火傷を負い、ガスオーブンとその上に設置されていたIHコンロ、爆風のため窓ガラス、キャビネットなどが破損した。 | 0 | 0 | 1 | 今回使用したガスオーブンはビルトインになっており、以前はガステーブルが一緒に設置されていたが、平成15年頃、消費者がガステーブルをIHコンロに交換する際、工事をLP事業者に依頼せずに行ったため、配管工事に不備があったと推定される。そのため、今回使用した際にガスが漏えいし、滞留・引火した。 また、IHコンロに交換後、委託先保安機関が定期設備調査に消費者宅を2回訪問しているが、ガスオーブンが使用されていなかったために、燃焼機器として認識されず、点検されていなかった。
H25-9 | 2013-08-29 | 6時00分頃 | 横浜市 | 漏えい | 飲食店 | 委託先保安機関から容器交換時等供給設備点検でB表示があると販売店に連絡が入り、消費者先で配管の屋内飛び込みエルボ継ぎ手部分の電食による短管ネジ部の腐食を確認した。 | 0 | 0 | 0 | 配管と外壁トタンの接触による腐食
H25-8 | 2013-08-27 | 13時39分頃 | 横浜市 | 漏えい | 共同住宅 | 水道工事会社が給水管工事の掘削中に、埋設部ガス配管（PE管50A）を重機（ミニユンボ）のバケットの爪が接触し、2か所にひびが入りそこからガスが漏洩した。 | 0 | 0 | 0 | 水道工事業者がガス埋設杭を確認しつつも、不用意に重機(ミニユンボ）にて掘削したことにより漏えいした。
H25-7 | 2013-08-22 | 8時10分頃 | 川崎市 | 漏えい火災 | 飲食店 | 8時10分頃 販売店に配送員より「消費先飲食店の前に消防車両が止まっている」との連絡が入った。 8時25分頃 販売店が当該飲食店へ連絡したところ、店長より「コンロ部分、ガスホースの近辺から出火したがすぐ鎮火した。現在は消防も来て事態は終息している。」と聞き取った。念のため、販売店は社員を現場へ出動させた。 9時45分頃 販売店が現場に到着し確認したところ、業務用コンロの器具栓は閉止状態であり、業務用コンロから器具栓への接続部分の燃焼ホース（コンロ側部分）が脱落していた。 事故発生当時は、ラーメンのスープの仕込み中でコンロを使用していた（コンロは、5箇所)。現場施工型の低圧ホース(ネジ接続の強化ホース)で、ネジ接続部の樹脂が溶けてホースが外れたか、ホースに外力が加わり抜けかけていたかで漏れたガスに着火したと推測される。燃焼器側の末端部には焦げた跡があり、ネジ接続部の樹脂部が若干溶けた跡があった。しかし、ホースが外れた際の燃焼によるものか、外部からの加熱によるものかは不明。 なお、コンロは、寸胴を載せて使用されており、寸胴の直径は五徳の直径とほぼ等しいため、寸胴の熱がホースに伝わりホースの内側のゴムが溶けたとは考えにくく、ホースメーカーでの調査においてもホースの劣化は見られなかった。 | 0 | 0 | 0 | 接続金具と低圧ホースが抜けた（または抜けかけた)。何らかのホースを引き抜く力が働いたと考えられるが特定はできなかった。 付近コンロの火から漏えいしたガスに着火（付近のコンロは使用中だったため、そのコンロの火の引火も考えられる）。
H25-6 | 2013-08-20 | 14時25分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | 飲食店 | 販売店従業員が、消費者が営業している飲食店の店舗に、販売店による自主的な点検のために行き、業務用炊飯器のゴムホースを交換し、点火操作を2、3度行ったが、着火しなかった。そのため、消費者が業務用炊飯器の蓋と内釜を外し、点火操作のために器具栓を開き、着火ライターで種火部分に点火したところ、販売店従業員の着火操作でガスが滞留していたために異常着火し、顔面と頭髪に火傷を負った。 | 0 | 0 | 1 | 販売店従業員の点火操作の後に時間を置かずに着火ライターで種火部分に点火しようとした際に、滞留したガスに異常着火したものと推定される。また、消費者が使用していた業務用炊飯器が、経年劣化により破損していたため、正常な点火操作で着火しない状態が継続していた。
H25-5 | 2013-07-19 | 22時00分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 一般消費者が風呂釜の種火の点火操作をしたところ点火せず、操作ツマミを点火の位置で1分程度保持した後、再度点火操作をしたところ異常着火を起こし、風呂釜左側面が変形した。 | 0 | 0 | 0 | 風呂釜の種火が点かずそのまま操作ツマミを点火の位置で1分程度保持した後、再度点火操作をしたことによりガスが風呂釜内部に滞留した。その後間隔をあけずに点火操作をしたところ滞留したガスに異常着火したものと推定される。
H25-14 | 2013-07-05 |  | 横浜市 | 中毒・酸欠 | 共同住宅 | ガスふろがまから発生した一酸化炭素により消費者1名が一酸化炭素中毒となり死亡した。販売店には、事故発生から数日後、「一酸化炭素中毒の可能性あり」と卸売業者から一報が入った。 | 1 | 0 | 0 | ガスふろがまの分解点検の結果、給湯用熱交換器に付着物が認められ、熱交換器に付着した付着物の影響で燃焼効率が低下したことが原因と推定される。
H25-4 | 2013-06-26 | 06時00分頃 | 川崎市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者が入浴のため風呂釜の圧電式点火ハンドルを点火しようとして操作したが、種火に点火せず、数回、種火点火操作をしたところ、風呂釜内に滞留したガスに爆発的に着火して風呂釜の一部を破損した。 | 0 | 0 | 0 | 燃焼器具の取扱いの際、消費者の不適切な操作方法が事故につながったのではないかと推定される。
H25-10 | 2013-05-11 | 10時33分頃 | 川崎市 | 漏えい | 共同住宅 | 販売店事務員が、消費者から、お風呂場が少しガス臭いとの連絡を受けた。消費者に、すべての窓を全開にしてガスの元栓を閉めて、絶対にガスを使用しないように説明をした。連絡を受け販売店業務主任者1名が現場に向かい、マイコンメーターを見て異常がない事を確認し、マノメーターにより1ヶ所づつ漏れの確認をしていったところ、BF風呂釜より微量の漏れが見つかった。スプレーにより漏れの箇所を探したが発見できなかったのでBF風呂釜のメーカーであるノーリツに修理依頼の連絡をした。ノーリツは漏れの場所を風呂釜のガス接続口部分のOリング（オーリング）のゴムである事を発見し、それを交換して漏れはなくなった | 0 | 0 | 0 | 4月24日頃に消費者が、浴室が汚いので塩素系のカビ取り洗浄剤を大量に散布して1週間そのままの状態にしておいたとの事。塩素系のカビ取り洗浄剤が、ゴム製品のOリングの損傷につながった可能性が高いと考えられる。
H25-3 | 2013-04-16 | 16時00分頃 | 大和市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者宅にいたヘルパーが風呂釜の種火の点火操作をしたところ点火せず、何度か点火操作を繰り返したところ異常着火を起こし、風呂釜左側面が変形した。 | 0 | 0 | 0 | 風呂釜の種火が点きにくい状況で、点火操作を繰り返したため、滞留したガスに異常着火したものと推定される。風呂釜の調査の結果、種火が点火しがたい状況だったことから、部品の経年劣化による不具合があったと思われる。
H25-2 | 2013-03-07 | 16時00分頃 | 平塚市 | 漏えい火災 | 一般住宅 | 消費者が二口テーブルコンロを使用したところ、グリル排気部付近より火が上がり、台所の窓枠の木部が焦げた。 | 0 | 0 | 0 | 発火時の漏えい状況は不明。コンロの火が何らかの要因でガス栓に設置されていた誤操作防止用のビニールカバーに引火して窓枠を焦がすことになったと推定される。
H25-17 | 2013-02-20 | 10時35分頃 | 川崎市 | 漏えい | 一般住宅 | 保安機関による定期点検の際、埋設配管部より漏れ試験4.0KPaにて5分間で0.2KPaの漏れを発見、直ちに連絡を受けた販売店担当者が確認したところガスメータによるBR表示は無かった。風呂場への埋設配管であったが、切り離し、漏えいを止めた上で埋設配管を撤去した。 | 0 | 0 | 0 | 埋設管の経年劣化による腐食に起因する漏えいと思われる。設置年数及び経過年数は不明。また、洗濯機のアースによる腐食の影響が考えられる。
H25-1 | 2013-01-30 | 18時47分頃 | 厚木市 | 漏えい火災 | 一般住宅 | 一般消費者が二口テーブルコンロ（グリル付き）の左バーナーを使用中、右バーナーを点火しようとしたが、火のつきが悪く、何度か点火操作を試みたところ、ガス栓付近より炎が上がりヒューズガス栓（二口）のつまみが溶けた。販売店が現場に到着し、漏えい検査を行ったが、ガス配管、ヒューズコックからの漏えいは認められなかった。コンロの使用を中止させ、翌日消費者がコンロを買い替えたため販売店がヒューズガス栓の交換を行うとともに、コンロへのゴム管接続を行った。 | 0 | 0 | 0 | 右バーナーの点火操作を繰り返したことでガスが漏出し、使用していた左バーナーの火に引火したものと推定される。
H24-18 | 2012-10-28 | 11時20分頃 | 横浜市 | 漏えい | 学校 | 11時20分頃、空調工事を実施するため掘削工事を行っていた際に埋設配管に重機があたり破損し漏えいした。 | 0 | 0 | 0 | 掘削の際に既設配管の埋設深さの確認及び慎重な作業が行われなかったため。
H24-21 | 2012-10-27 | 9時00分頃 | 川崎市 | 漏えい | 共同住宅 | 消費者から、ガス漏れ警報器が鳴ったという連絡を販売店業務主任者が受け、消費者にガス栓を全て閉めて、絶対に火を使わずに窓や扉を全部開けて待つよう指示をした。9時05分に業務主任者を含む販売店社員の2名が出動し、現場に9時08分に到着した。メーター表示が、ガスは止まっていないがBになっている事を確認し、メーターコックを閉め、他の部屋のメーター表示と容器置場、ガス漏れ検知器等の異常のない事を確認した。消費器具を検査したところ、台所の小型（5号）湯沸器の元栓と器具の間の単ニップルのネジ結合部分から微量の漏れが確認されたので、単ニップルを新しいものと交換し、防腐食処理を行い、再度漏れのない事と器具を点火して異常のない事を確認し、修理及び点検完了のサインを受領した。 | 0 | 0 | 0 | 流しのステンレス部分が水平でなくてはいけないが、長年の使用により、ステンレスの部分に凸凹が生じたために、凹部分に常に水が溜まるようになっていて、そのために腐食が生じたものと考えられる。今回は、継手のネジ結合位置を上に上げると同時に、防食のために防腐剤を十分塗布した。
H24-17 | 2012-09-14 | 9時02分頃 | 横須賀市 | 漏えい火災 | 旅館 | 9時2分頃、業務用の茹で麺器の交換のため、ガス機器納入業者が末端ガス栓を閉止し旧機器を取り外したところ、末端ガス栓から漏えいしたガスに隣接の使用中のガス機器の火が引火し作業員が火傷を負った。 | 0 | 0 | 1 | 末端ガス栓が経年劣化していたため、閉止が十分でなくガスが漏えいしたものと推定される。
H24-16 | 2012-09-08 | 13時55分頃 | 小田原市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 13時55分頃、消費者がガスコンロでお湯を沸かそうとしたところ2口コックの化粧カバーが燃えた。販売店が消費器具までの気密試験を実施したが漏えいは確認できなかった。 | 0 | 0 | 0 | ガスコンロ使用の際に2口コックの内、ガスコンロに接続されていないガス栓の誤開放をしガスコンロの火が引火した可能性がある。コンセント型ヒューズガス栓であったが、保護カバーが取付されていたためヒューズ機能が作動せず微量なガスが漏えいしたことが考えられる。
H24-22 | 2012-08-25 | 10時45分頃 | 横浜市 | 漏えい | 一般住宅 | 家屋を解体中にガス臭がするとの連絡を受け、販売事業者職員が出動したところ、ガスメーター入口側立ち上がり配管の継手部分からガスが漏えいしていた。 | 0 | 0 | 0 | 解体業者が家屋の解体中にガスメーター付近の地面を掘削した際に、供給管の埋設部分に掘削機のアーム部分が接触し、ガスメーター入口側立ち上がり配管の継手部分が緩みガス漏れを起こした。
H24-15 | 2012-08-23 | 22時11分頃 | 平塚市 | 漏えい | 共同住宅 | 8時頃、配送員が高圧ホースを緩め容器を交換しようとしたところ、容器にまだガスがあることに気づき交換を中止し、次の配送先へ向かった。その後22時11分頃、通行者から消防にガス臭がすると通報が入り、ガス漏えいが発覚した。 | 0 | 0 | 0 | 容器交換実施の際に一度緩めた高圧ガスホースを締め付けるのを失念したまま、容器バルブを開栓したことによりガスが漏えいしたものと推定される。
H24-14 | 2012-08-05 | 10時40分頃 | 逗子市 | 漏えい爆発・火災 | 一般住宅 | 10時40分頃、消費者が調整器を5kg容器に接続してお好み焼き鉄板器に点火したところ、調整器と容器の接続部からガスが漏えいし付近の火で着火した。その際、ガス漏えいを止めようと調整器を増し締めしようとして右腕に火傷を負った。最終的に容器元弁を閉止してガス漏えいを止めた。 | 0 | 0 | 1 | 調整器の締め込みが十分でなかったためガスが漏えいした。
H24-13 | 2012-07-05 | 11時15分頃 | 愛川町 | 漏えい爆発 | その他（公共施設） | 公共施設の調理室で料理教室を開いており、ガスオーブンの使用経験があった消費者がガスオーブン8台でケーキを焼いていた。1台のガスオーブンの火が消えていたことに気づいたため、再点火しようと何回かスイッチを入れたところ、「ボン」という音とともに異常着火し、オーブン下部のバーナーの火により火傷を負った。連絡を受けた販売店が12時頃に現地に到着し、漏えい検査を行ったが、ガス漏れ等の異常は見られなかった。 | 0 | 0 | 1 | バーナーが目詰まりしており、点火しにくい状況で点火作業を繰り返したことで内部にガスが滞留し引火したため。
H24-12 | 2012-06-22 | 6時40分頃 | 横須賀市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 6時40分頃、消費者が風呂釜の点火を行ったが、一度で着火しなかったため、再度点火操作を繰り返したところ、異常着火が起った。 | 0 | 0 | 0 | 十分な間隔をおかずに風呂釜の点火操作をしたため、機器内に滞留していたガスに引火したものと推定される。
H24-11 | 2012-06-17 | 9時00分頃 | 川崎市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 9時頃、漏えいしたガスに引火・爆発し、消費者1名が重症を負い、隣室を含む家屋が爆発の影響で一部損壊した。 | 0 | 1 | 0 | 供給設備から末端のガス栓まで及び燃焼器具等の気密検査では異常は認められなかった。ガス栓がヒューズガス栓であることや、ガスメーターのAC遮断が無いことから、ゴムホースが抜けかけていたと推定される。ただし、ゴムホースが抜けかけていた原因については不明。
H24-10 | 2012-06-15 | 23時35分頃 | 横浜市 | 漏えい | 共同住宅 | 6月14日12時頃にガスメーターを交換したが、メーターユニオン上流側の締めが甘いことに気がつかず作業を終了した。15日23時35分頃、漏えいに気づいた消費者からの要請で出動し、ユニオンを締め直し漏えいが止まった。 | 0 | 0 | 0 | ガスメーター交換作業後に漏えい確認を実施しなかったため。
H24-09 | 2012-06-03 | 11時30分頃 | 川崎市 | 中毒・酸欠 | 飲食店 | 11時頃、開店前準備に従事していた従業員3名のうち2名は1階で準備、1名は1階での作業終了後、2階の掃除を行っていた。2階の掃除をしていた従業員1名が頭痛等で具合が悪くなったため病院へ行き、一酸化炭素中毒と診断された。残る2名も病院に行き、最終的に2名が一酸化炭素中毒で入院した。 0 | 0 | 0 | 2 | 当該飲食店では、事故当時、薪釜とLPガス燃焼器を併用していた。 LPガス燃焼機器のうち、業務用茹で麺器から、高濃度の一酸化炭素（7000ppm以上）が発生していたが、その他の燃焼器からは高濃度の一酸化炭素の発生は確認されなかった。 当日の換気扇（必要換気量を満たす）の使用状況及び窓の開閉状況が不明のため、事故原因は特定できなかった。
H24-07 | 2012-04-25 | 5時5分頃 | 三浦市 | 漏えい火災 | 一般住宅 | 消費者が二口ヒューズガス栓に接続されたコンロのグリルを使用中に、同ガス栓に接続している炊飯器のゴムホースを開栓状態で取り外し、漏えいしたガスがグリルの火に引火し火災となり建物を全焼した。 | 0 | 0 | 0 | ガス栓が開栓状態のまま炊飯器に接続しているゴムホースを取り外したことによりガスが漏えいしたため。
H24-20 | 2012-04-24 | 17時30分頃 | 川崎市 | 漏えい | 学校 | 小学校の給食職員から連絡があり、「ガス臭いので検査してほしい」とのことで急行した。検査の結果、給食室のガス回転釜の金属フレキホースにクラックが発生していることを確認した。仮設校舎にはセキュリティー会社のガス漏れ警報器が設置されていたが、当日警報器は作動しなかった。 | 0 | 0 | 0 | 仮設校舎完成から2年と経過していないため経年劣化とは考えられず、器具接続部と配管末端ガス栓が近い距離を長めのホースで迂回接続されていたため、曲げ部に過剰なテンションがかかったのではないかと考えられる。当該消費設備は仮設校舎建設会社がガス事業者を手配し施工したもので、当社は供給設備設置工事の際に全通気密検査、供給開始時点検をしているがこの際には問題は検出されていなかった。
H24-06 | 2012-04-21 | 20時00分頃 | 横須賀市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 4月21日20時頃、消費者が風呂釜の点火を行ったが一度で種火が着火しなかった。再度点火操作を繰り返したところ、異常着火が起こり風呂釜が破損した。 | 0 | 0 | 0 | 十分な間隔をおかずに風呂釜の点火操作をしたため、機器内に滞留していたガスに引火したものと推定される。
H24-05 | 2012-03-31 | 19時25分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 3月31日19時25分頃、消費者が浴室でシャワーを使用するため種火を点火した後、メインバーナーへ点火の際、異常着火が起こり風呂釜の側面パネルを破損した。連絡を受けた販売店が19時35分頃に現地に到着し、漏えい調査を実施したが漏えいは確認できなかった。 | 0 | 0 | 0 | 種火をつけた後、メインバーナーに火が移る際、火移りが速やかに行われず異常着火したものと推定される。詳細についてはバーナーをメーカーにて調査中。
H24-08 | 2012-03-20 | 15時45分頃 | 湯河原町 | 漏えい | 一般住宅 | 16時12分頃、集中監視システムによりBCP遮断通報を受信し、監視センターより消費者宅へ電話連絡を行ったところ、救急隊員が電話に応対した。消費者が倒れたとの通報（ガス漏えいとは別件）により出動したが、ガス臭がするため確認して欲しいとの要請を受けた。16時17分頃、現場に到着しガスメーターのBCP遮断（ガスの圧力低下）を確認した。配管部分の漏えい試験では漏れがなかったが、ガス器具を含む漏えい試験にて、ホースエンド用燃焼器用ホースとガスストーブ間から漏えいしていることを確認した。 | 0 | 0 | 0 | ガスストーブと燃焼器ホースの差し込みが不十分な上、ホースバンド（ねじ式）が緩んでいたため漏えいが発生した。
H24-04 | 2012-03-17 | 12時20分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 3月17日の定期消費設備調査でBF-DP式風呂釜の破損を確認。漏えい試験の結果、燃焼機器接続部で微小漏えいがあったがその他メーターガス栓から燃焼機器までの配管等において漏えいはなし。消費者への聞き取り確認で、3ヶ月前に異常着火が起こり、風呂釜の一部が破損していたことが判明した。 | 0 | 0 | 0 | 風呂釜の再点火操作を十分な間隔をあけずに数回行った結果、ガス器具内で滞留していたガスに引火したことが原因と思われる。
H24-03 | 2012-02-16 | 22時45分頃 | 横浜市 | 漏えい | 共同住宅 | 共同住宅の所有者からガス臭いという連絡が販売事業者に入った。現場で供給配管の調査を行ったところ、調整器下の中間ガス栓で漏えいを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 中間ガス栓の老朽化による漏えいと考えられる。
H24-02 | 2012-02-15 | 5時10分頃 | 川崎市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 5時10分頃、消費者ガスコンロに点火したところガス爆発が発生し、顔面に火傷を負った。また、窓ガラス2枚が破損し、流し台の一部と蛍光灯の笠が焦げた。事故後、配管設備の検査をしたが漏えいは無かった。一方、ガスコンロ用末端ガス栓（2口）の未使用側に、購入時に付属していたものと思われる規格外のキャップが装着されていた。 | 0 | 0 | 1 | 2、3日前よりガス臭がしていたとのことで、消費者がガスコンロ用末端ガス栓の未使用側を誤って開放し、規格外キャップが装着されていたことにより漏えいが少量に留まり、過流出安全機構が働かずに漏えいが続き、滞留したところにガスコンロを点火したため爆発が発生したものと考えられる。
H24-19 | 2012-02-18 | 10時30分頃 | 川崎市 | 漏えい | 共同住宅 | 10時30分頃、消費者から勝手口からガス臭がするという連絡が入った。現地に到着し調査したところ、勝手口周辺の埋設管部分からガスが漏えいしていることが判明した。 | 0 | 0 | 0 | 埋設部分の白管の腐食により漏えいした。
H24-01 | 2012-02-14 | 22時00分頃 | 横須賀市 | 漏えい爆発 | 寮･寄宿舎 | 消費者が風呂釜の点火を行ったが、一度で種火が着火しなかったため、再度点火操作を繰り返したところ、異常着火が起こり風呂釜が破損した。 | 0 | 0 | 0 | 十分な間隔をおかずに風呂釜の点火操作をしたため、機器内に滞留していたガスに引火したものと推定される。
H23-10 | 2011-12-06 | 17時40分頃 | 川崎市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者から販売事業者に台所の家庭用コンロの火が付かないとの連絡が入り、現地で点検をしたところ点火ボタン内部のピン抜けを確認し、ピンを差込み直して漏えい検査を行い、消費者と共に点火操作の確認を行った。約5時間後、消費者がコンロを点火させたところ大きな音と共にコンロ下部の収納扉（観音開）が開いた。販売事業者が再び消費者宅に訪問して検査を行ったが漏えいはなかった。翌7日にメーカの担当者が訪問し、検査を行ったが漏えいは確認されなかった。その後、21日に当該コンロを取外してIHコンロに交換した。メーカがコンロを持ち帰って調査を行ったところ、漏えいは確認されなかった。 | 0 | 0 | 1 | 消費者の点火操作時に操作ボタンが押しっぱなしの状態でしばらく放置されたため、ガスが溜まった状態になり、その後再点火をした際に溜まっていたガスに着火したと推定される。なお、点検修理した際に点火ボタン内部にあるピンを差込み直したが、正常な位置より若干ずれており、ボタンを押した時に引っかかり、戻らなかった可能性もあるが直接的な原因とは考えにくい。
H23-09 | 2011-11-27 | 10時05分頃 | 横浜市 | 漏えい | 一般住宅 | 近隣住民からガス臭いとの通報を受けて消防と東京ガスが出動した。漏えい箇所を調査したところ、高圧ガスホースとボンベの接続部から漏えいしており、消防が接続部を締めたところ漏えいは止まった。10時15分に消費者から充てん事業者へ連絡が入り、緊急出動した。10時45分に到着後、スパナで締め直して検査を行ったが配管からの漏えいは確認されなかった。20kgボンベ主側・予備側の計40kgがほぼ空の状態であったため、販売者へ容器交換を依頼した。12時10分頃に配送業者が到着し、20kgボンベ2本を交換した。 | 0 | 0 | 0 | 前回配送（10月14日）の容器交換時に、容器ナットを手締めで完了させてしまった可能性及び前回配送から漏洩発生まで1ヶ月以上経過しており、霜が出るほど漏えいしていることを考えるといたずらの可能性も考えられる。
H23-08 | 2011-11-23 | 11時30分頃 | 横須賀市 | 漏えい火災 | その他（町内会館） | 消費者が町内会館での会合で、お茶を沸かそうとガスコンロの点火操作をしたところ、ガスコンロ脇で発火し、ガスコンロ用ゴムホースが焼損した。 | 0 | 0 | 0 | ガス栓は2口のヒューズコックで、コンロ用と炊飯器用となっている。炊飯器は常時使用しないため事故時はホースごと取り外し、栓に簡単なゴムキャップを被せてあった。誤って炊飯器用のコックが開けられ、ヒューズコックが機能するまでに少量漏えいしたガスにコンロ操作の火花が着火し、ゴムホースを焼損させたものと推定される。
H23-11 | 2011-11-16 | 18時30分頃 | 川崎市 | 漏えい | 飲食店 | 18時30分頃、消費者からガス警報器が鳴り、ガス臭いと連絡があった。現地に到着し、ガス検知器にて流し台下の継手部分が腐食し、漏えいしていることが判明した。通常使用しない小型湯沸かし器用の配管であったため、縁切りし配管を撤去した。 | 0 | 0 | 0 | 調理場の床面にころがしで設置された配管のため、腐食が進行したものと考えられる。
H23-07 | 2011-09-16 | 9時10分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発 | その他店舗 | 和菓子店の業務用蒸し器を多目的ライターで点火操作したところ小爆発し、消費者が指に軽い火傷を負った。物損はガラス三枚を破損。ガスは50kg×4本で供給していた。事故後に漏えい検査を行ったところ、異常は認められなかった。 | 0 | 0 | 1 | 着火操作のミスと考えられる。
H23-06 | 2011-08-23 | 19時29分頃 | 鎌倉市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者が風呂釜の点火を行ったところ突然爆発を起こし、額に軽い火傷を負うとともに、浴室のドア及び内壁の一部が破損した。 | 0 | 0 | 1 | 風呂釜のガス栓に接続している15Aの白ガス管のネジ部が腐食してガスが漏えいした。消費者は数日前からガス臭に気づいていたものの、爆発に至る認識がなく、風呂釜に点火してしまった。
H23-05 | 2011-06-27 | 22時30分頃 | 大和市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者が風呂釜の点火作業をする際に通常通り作業を行ったつもりであったが、一度目で種火から本火へ着火せず、数回目の点火作業の後に異常着火を起こして右足に火傷を負った。翌日、販売事業者により風呂釜の側面パネルが破損しているのを確認した。燃焼器具の周囲の漏洩検査を実施したところ異常はなかった。続いて、メーカの社員により風呂釜の簡易検査を実施し、現場のガス栓にプラグ止めをして使用禁止とした。その後、メーカで風呂釜を回収して調査を行ったが、器具にはガス漏れ等の異常は見られなかった。 | 0 | 0 | 1 | 消費者が種火の火を確認しているので、点火はされていたが、何らかの理由で種火が消えたことによりガスが漏えいし、点火作業を数回行ったことにより引火爆発したものと推定される。種火が消えた理由は不明である。
H23-04 | 2011-06-11 | 20時00分頃 | 横須賀市 | 漏えい爆発 | 寮･寄宿舎 | 消費者が風呂釜の点火を行ったが、一度で種火が着火せず数回点火操作を繰り返したところ、異常着火が起こり風呂釜前面パネルが変形した。 | 0 | 0 | 0 | 風呂釜の種火が確実に点火し難くなっており、機器内にガスが滞留して異常着火となった。
H23-03 | 2011-05-17 | 7時26分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | 寮･寄宿舎 | 社宅に住む消費者が、風呂釜を点火しようとして、つまみを回し、点火を確認した上でシャワーを出したがお湯にならなかった。そこで、再度点火したところ異常音がしたので、販売事業者に通報した。販売事業者が調査をしたところ、漏えいは認められなかったが風呂釜が一部破損していた。 | 0 | 0 | 0 | 点火不良の後に風呂釜内に滞留したガスを排出せずに繰り返し点火操作を行ったため、異常着火したものと考えられる。
H23-02 | 2011-04-18 | 22時54分頃 | 川崎市 | 漏えい | 飲食店 | ビル1階にあるテナントの飲食店主より、ガスメーター付近でガス漏れが発生したとの緊急連絡が販売事業者に入った。飲食店主に、ガスメーターの中間コックの閉止を依頼したところ、操作が行われて漏えいが止まった。調査したところ、屋外に設置してあるガスメータの入口側のユニオン継手が破損していることを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 継手が破損した原因は不明である。
H23-01 | 2011-04-07 | 13時00分頃 | 平塚市 | 漏えい | 共同住宅 | 3月12日、消費者からガス臭いとの通報を受けて調査したところ、異常は認められなかった。6日に再びガス臭いとの通報を受け、7日に充てん設備の充てん記録及び気密試験より、地下埋設配管からガスが漏えいしていることが判明した。27日にボーリング調査を行ったところ、埋設配管がエルボ接続のねじ込部の3山から4山部分から折損していた。漏えいしたガスは、廊下のコンクリートの隙間から拡散したものと考えられる。 | 0 | 0 | 0 | 地震による地盤沈下と考えられる。
H22-15 | 2010-12-19 | 7時45分頃 | 寒川町 | 中毒・酸欠 | その他店舗 | 12月19日に和菓子屋で、小型ボイラーを使用して一人で作業をしていたところ、一酸化炭素中毒で死亡した。小型ボイラーのバーナー単体での一酸化炭素濃度の測定をしたところ、一酸化炭素は検出されなかったが、ボイラーに設置した状態で、ボイラーの排気口で測定したところ、0.125%の一酸化炭素が検出された。ボイラー使用時間は、遠隔監視の結果から、約3時間と推定される。現場には、2つ換気扇があり、そのうち1つは使用されていたが、入口のシャッターや窓は閉めた状態で吸気が不十分であった。 | 1 | 0 | 0 | 換気不足による一酸化炭素中毒
H22-14 | 2010-12-15 | 16時00分頃 | 横浜市 | 漏えい | 学校 | 12月15日のメーター検針時にBR表示(微少漏えい)があり、翌日には、学校側より音楽室でガス臭がする旨の連絡を受けたが、販売事業者が現場調査をした時には、ガス臭はしていなかった(音楽室にはガス器具は無し)。また、ガス検知器で漏えい箇所を探したが、その日は、発見できなかった。そこで、1月7日にメーター下流側低圧配管の気密試験を行い漏れを確認し(自記圧力計(60分)で初期圧3.7kPaが0.1kPaに低下)、ガス検知機と漏えい検知液を併用し、漏えい箇所を特定した(ピット内の継ぎ手部分7個所で微少漏えい)。Bテープにて仮補修を行い、1月22日に内管簡易修繕工法（KDシール工法）にて改修を行った。 | 0 | 0 | 0 | 配管(80A白ガス管)の老朽化
H22-13 | 2010-11-18 | 8時45分頃 | 海老名市 | 漏えい爆発 | その他店舗 | 肉まん販売店で、業務用蒸し器の下部パイロットバーナーに、着火器を用いて着火する際に、小規模爆発が発生し、作業者1名が1度の火傷(髪の毛、顔及び右手)を負った。 事故後に、漏えい検査も行ったが、ガスの漏えいは認められなかったため、コックを開いてから着火までの時間が長かったため、ガスが滞留していたか、何かの拍子にコックに触れてしまい、コックが少し開いていたためにガスが滞留していたことが想定される。 | 0 | 0 | 1 | 種火点火の際に、ガスが漏えいしていたガスに着火し爆発したものと推定される。
H22-12 | 2010-11-11 | 23時38分頃 | 横浜市 | 漏えい | 共同住宅 | 付近の住民から、警察にガス臭いとの通報があり、販売店が確認したところ、漏れ検メーター手前のドレンプラグが緩み、ガスが漏えいしていたことが分かった。 | 0 | 0 | 0 | プラグの緩んだ原因は不明で、故意の可能性もある。
H22-11 | 2010-10-12 | 18時07分頃 | 三浦市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 消費者が風呂釜(BF式)の種火が点かなかったため、点火操作を連続して4から5回行った。その後、メインバーナーに点火したら、異常着火して釜の一部が膨らんだ。 | 0 | 0 | 0 | 消費者の点火操作ミスと推定される。
H22-10 | 2010-10-04 | 17時00分頃 | 横須賀市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者が風呂釜(BF式)の種火点火操作を連続して2から3回行ったが、点かなかった。そこで、時間をおかず点火操作をしたら、異常着火して釜の一部が膨らんだ。事故後、販売事業者が、漏えい検査を行ったが、漏えいは認められなかった。また、メーカーにて、現場検査を行い、機器に異常がないことを確認し、器具を交換した。 | 0 | 0 | 0 | 消費者の点火操作ミスと推定される。
H22-09 | 2010-09-29 | 20時00分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 20時頃、消費者から保安機関に、誰もいなかったのに風呂釜が爆発した旨の連絡があった。同日21時頃、ガスメーター(BR表示無し)、マノメーター(4kPa)、及びガス漏れ検知器にて設備の調査をしたところ、漏えいは確認できなかった。事故当時2階に居た家族の証言によると、1階の風呂場で爆発音がしたため、急いで階下に降りてきたところ、風呂釜がふくれていたとの事だった。現場には、着火源と考えられるものが見当たらなかったため、メーカーで当該風呂釜を調査したが、風呂釜からのガス漏えい等の爆発に至るような異常は認められなかった。 | 0 | 0 | 0 | 不明
H22-08 | 2010-08-24 | 7時20分頃 | 愛川町 | 漏えい | その他（保育園） | 保育園で7時20分に職員がガス漏れに気づき、7時45分に販売事業者に連絡した。販売事業者が容器置場（50kg容器×8本）を調査したところ、容器（右側4本）と高圧ホースの接続部が緩みガスが漏れていた。しかし、容器バルブは閉まっており、反対側の容器（左側4本）のガスが減っていた。左側4本の容器は、事故前日15時頃に交換していたが、残ガス量は、4本合計で65.4kgだった。そのため、134.6kg（269.2立方メートル）のLPガスが漏えいしたと推測される。 | 0 | 0 | 0 | 容器交換時に容器と高圧ホースの接続に不備があった。
H22-07 | 2010-08-16 | 15時50分頃 | 横須賀市 | 漏えい | 一般住宅 | 2003（平成15）年2月に販売契約が終了した住宅にLPガス容器を存置していたため、容器の底部が腐食してガスが漏えいした。容器はコンクリートにボンベマットを敷いた上に設置していたが、うち1本の底部腐食が進行してガスが漏えいした。住人がガス臭に気づき、販売事業者に通報した。 | 0 | 0 | 0 | 使用しない容器を長期間放置したため腐食した。
H22-06 | 2010-07-05 | 6時30分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 浴室内で器具用ガス栓手前の硬質管継手（短ニップル）に腐食で穴があいて、ガスが漏えいしていたところに、消費者が風呂釜の着火操作をしたため、爆発したと推測される。集合住宅の窓、壁が爆風により破損した。 | 0 | 0 | 1 | 硬質管継手（短ニップル）の腐食
H22-05 | 2010-06-15 | 11時00分頃 | 川崎市 | 漏えい爆発 | 学校 | 小学校の給食調理室で給食を作るために回転釜で野菜を洗っていた時に水があふれバーナーを濡らした。次に、点火操作をしたが回転釜のバーナーが目詰まりしていた(種火から外輪に火が着きにくくなっていた)ため、ぬれていたことに加え着火しなかったので点火操作を繰り返したところ、爆発した。 | 0 | 0 | 1 | バーナーの目詰まり及びバーナーが濡れていたこと。
H22-04 | 2010-06-11 | 20時00分頃 | 横須賀市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 風呂釜に点火したが着火せず、繰り返して点火したところ、異常着火がおこり風呂釜が破損した。 | 0 | 0 | 0 | 風呂釜を点検したところ、バーナーのノズルに詰まりを確認し、経年劣化による着火不良と判断した。
H22-03 | 2010-05-22 | 12時10分頃 | 厚木市 | 漏えい火災 | 飲食店 | 事故の5日前、厨房の七輪(LPガス仕様)が壊れたため、消費者が継手金具付き低圧ホースから器具を外した。事故当日、他の七輪を使おうとしたところ、低圧ホースのみが接続されている元栓を消費者が誤って開放し、ガスが漏えいし、点火用ライターの火が引火して、消費者が火傷を負った。 | 0 | 0 | 1 | 未使用ガス栓の誤開放
H22-02 | 2010-04-28 | 14時41分頃 | 海老名市 | 漏えい爆発・火災 | 共同住宅 | 14時41分頃、木造2階建てのアパートの一室から爆発音とともに黒煙が上がり出火し、その部屋はほぼ全焼した。消費者によれば、当日10時頃、湯沸しのためにコンロ(立消え安全装置が無し)を使用していた。 | 0 | 0 | 1 | 原因不明
H22-01 | 2010-02-27 | 21時30分頃 | 寒川町 | 漏えい | 一般住宅 | 付近住民からガス臭がするとの連絡が消防経由で販売事業者にあった。販売事業者が点検したところ、容器と高圧ホース接続部のOリングからガスが漏れていた。Oリングを調べたところ、劣化が見られた。Oリングは容器交換時に劣化があれば、交換することとなっているが、記録をつけていないため、交換日は不明。当該物件は、2002（平成14）年2月に供給を開始した。推定漏えい量は、約3立方メートル。なお、この消費者は使用量が少ないことから、直近の容器交換は2008（平成20）年6月5日、定期供給設備点検は2008（平成20）年12月27日である。(いずれも異常なし。) | 0 | 0 | 0 | 締め付け時の引っかかりに経年劣化が加わったものと推定される。
H21-09 | 2009-10-11 | 21時40分頃 | 茅ヶ崎市 | 漏えい | 共同住宅 | 共同住宅の容器置場周囲でガス臭いという通報があり、ガス販売店の担当者が現地に赴き漏えい検査を行ったところ、もれ検（ガス漏れの検査装置）のユニオン部から微少漏えいを確認した。漏えい箇所をパイプレンチで締め直したところ漏えいは止まった。 | 0 | 0 | 0 | もれ検施工時にユニオンのナット締め付けが緩かったためガス漏れが発生したものと推定される。
H21-08 | 2009-04-24 | 16時20分頃 | 箱根町 | 漏えい火災 | 飲食店 | 液化石油ガス設備の定期点検調査終了後、店主が炊飯器に点火し数分その場を離れたところ、壁際の元栓付近から火炎が上がっていたので消火器で消火した。迅速継ぎ手の接合部の片面が溶けており、ここから漏れたガスに引火したものと推定できる。 | 0 | 0 | 0 | 点検調査で、調査員が炊飯器用迅速継ぎ手付ゴムホースのゴムホース部分を交換したが、末端ガス栓と迅速継ぎ手の接続が不完全であり、また、接続後の安全確認を怠ったことが事故の原因である。
H21-07 | 2009-04-13 | 4時30分頃 | 小田原市 | 漏えい爆発 | その他（福祉施設） | 厨房の作業員が朝食の準備のため、回転釜の元栓を開放して点火したところ、小爆発があり火傷を負った。前日の作業終了時に回転釜のバーナーコックは閉止したが種火のコックは閉止しなかった。作業開始前に、種火の閉栓を確認しないまま元栓を開放したため、種火用バーナーからガスが漏えいし、排水用ピットに滞留した。これに気付かず、作業員がライターで点火したところ滞留ガスに引火して爆発し、火傷を負った。 | 0 | 0 | 1 | 回転釜の点火にあたり、バーナー及び種火のコックの閉栓を確認せずに元栓を開放し点火したため爆発が発生した。
H21-06 | 2009-04-09 | 6時10分頃 | 横浜市 | 漏えい火災 | 一般住宅 | 住民が二口ガス栓につながれている家庭用コンロのつまみを開き着火したところコンロの後部から火が上がった。雑巾と消火器で消火したが火は消えず汲み置きの水で消火した。このときに住民は軽度の火傷を負った。販売店が漏えい試験を行ったが、ガス漏れは認められなかった。メーカーで家庭用コンロを点検したが、ガス漏れはなく、また、点着火及び燃焼に異常はなかった。 | 0 | 0 | 1 | 二口ガス栓につながれている炊飯器用塩化ビニールホースが極度に焼けていることから、ホース又はガス栓接続部からガスが漏えいして火災が発生したものと推定される。
H21-05 | 2009-03-28 | 14時50分頃 | 藤沢市 | 漏えい火災 | 飲食店 | 消費者は二重コンロのホースバンド付近から火が出ていたので使用を中止し、ガス栓を閉めて販売店へ連絡した。販売店が調査したところ、接続ゴムホースに亀裂が入っていたのでゴムホースを交換した。 | 0 | 0 | 0 | コンロを移動して使用していたため、ゴムホースに負荷がかかった。また、ホースに付着した油や熱でホースの劣化が進み亀裂が生じたものと推定される。
H21-04 | 2009-03-17 | 17時25分頃 | 横浜市 | 漏えい火災 | 飲食店 | 消費者から店舗地下1階からガス臭がするとの連絡があり、販売店がガス検知器で漏れ検査を行ったが、漏れ箇所を特定できなかった。漏れの可能性が高いと思われる客席の1口壁コックを外し止栓した。その後、飲食店の従業員がガスライターに着火したところ、ガスに引火して火災が発生した。 | 0 | 1 | 0 | 販売店は漏えい試験を実施せず、また、ガス漏れの危険性があるにもかかわらず消費者にガスの使用を中止するよう指示しなかったため火災が発生した。
H21-03 | 2009-02-25 | 19時18分頃 | 横浜市 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者から容器周辺がガス臭いとの連絡があり、販売事業者が調査をしたところ調整器の高圧ガスホース接続部分からの漏えいを確認した。なお、販売事業者が到着した時には、消防署により容器バルブ等の閉止措置済みであった。 | 0 | 0 | 0 | ホースの締め込みが緩く、時間の経過とともに当該接続部からガスが漏えいしたものと推定される。
H21-02 | 2009-01-22 | 13時30分頃 | 小田原市 | 漏えい火災 | 共同住宅 | 消費者がガスコンロのグリルに点火したところ、コンロ後部で引火、すぐにガス栓を閉めて火を消した。その後、再点火したところ、30から40cm程度の火炎があがり、消費者が消火した。 | 0 | 0 | 0 | 何らかの原因によりゴム管からガスが漏れ、ガスコンロの火が引火したものと推定されるが、ゴム管からのガス漏えいの原因は不明である。
H21-01 | 2009-01-14 | 10時53分頃 | 伊勢原市 | 漏えい火災 | 飲食店 | 店長が業務用中華レンジのバーナー部を交換目的で自ら外しておいた。その後、従業員が器具栓を開いたところ、漏えいしたガスに何らかの火が引火し、小火災になった。 | 0 | 0 | 0 | 従業員がバーナー部が外されていることを知らずに器具栓を開いたため、ノズルから出たガスに何らかの火が引火したものと推定される。
H20-18 | 2008-12-17 | 15時30分頃 | 小田原市 | 漏えい | 共同住宅 | ガス臭がするという通報があり、販売会社が漏えい検査を実施したところ埋設管からガスが漏えいした。なお、共同住宅は全室空家であったにもかかわらず、その連絡が販売店から配送会社へ適切に行われなかったため、全室空室となった後も容器交換作業が行われたことにより漏えいが継続した。 | 0 | 0 | 0 | 腐食により埋設管に孔が空きガスが漏えいした。
H20-17 | 2008-12-17 | 8時50分頃 | 茅ヶ崎市 | 漏えい爆発 | 学校 | 小学校の家庭科準備室のバルブボックスとその下流の家庭科室との間にある床下埋設管から漏えいした。バルブボックス内からの吸引排気を行い、吸引排気終了後及び翌日朝に確認したところガスは検知されなかった。また、家庭科室の床に2箇所の孔を開け、床下土中のガスの状況を確認したところ検知されなかった。なお、漏えいのあった床下埋設配管は使用停止とした。 | 0 | 0 | 0 | バルブボックス下流の床下埋設管の腐食又は損傷によるものと推定される。
H20-16 | 2008-11-14 | 18時30分頃 | 藤沢市 | 漏えい | 一般住宅 | 近隣住民からガス臭がすると言われ消費者は販売店へ連絡した。マノメーターで圧力検査を行ったところ調整器二次側の圧力異常と調整器本体からの強いガス臭が認められた。 | 0 | 0 | 0 | メーカーが圧力調整器を分解調査したところ、本体内のダイヤフラム（ガス圧調整のためのゴム膜）が調整棹から外れていた。このため、通気孔からガスが漏えいしたものと推定される。
H20-15 | 2008-11-09 | 9時40分頃 | 藤沢市 | 漏えい火災 | その他（グラウンド） | 防災訓練会場（小学校グラウンド）で訓練参加者が、煮炊釜の釜下の開口部から点火したが点火できず、上部から点火するため水を張った大型釜を持ち上げようとしたが持ち上がらず、その間に大型釜を支えていた円筒状のフード内にガスが滞留し、点火具の火が引火した。なお、14条書面の交付と周知が実施されていなかった。 | 0 | 0 | 3 | 訓練参加者の点火操作ミスによるものである。
H20-14 | 2008-10-16 | 16時50分頃 | 秦野市 | 漏えい | 共同住宅 | 消費者が玄関先でガス臭を感じ販売店へ連絡した。漏えい試験を行ったところ圧力低下が認められ、キッチンコンロ台裏側配管のエルボ接合部から漏えいした。 | 0 | 0 | 0 | 腐食によるものと推定されるが、腐食した原因は不明である。
H20-13 | 2008-10-11 | 23時20分頃 | 横須賀市 | 漏えい火災 | 共同住宅 | 消費者が入浴中に屋外の給湯器付風呂釜より煙が出ているのに気が付き、直ぐに使用を中止した。当該器具は、内部が焼損しており使用不能の状態であった。なお、当該器具は、メーカーからリコールが出されている。 | 0 | 0 | 0 | ふろガスガバナ（供給ガス圧の変動を調整する部品）のダイヤフラム（ガス圧調整のためのゴム膜）のストローク量が大きいため、長期使用の繰り返しにより亀裂が発生し、亀裂部から漏れたガスにふろバーナーの火が引火し焼損が発生したものと推定される。なお、ダイヤフラムはリコールの対象部品である。
H20-12 | 2008-09-25 | 7時30分頃 | 葉山町 | 漏えい爆発・火災 | その他店舗 | 惣菜用厨房で炊飯器への点火操作を行ったところ爆発・火災となった。点火操作を行った従業員が顔面、腕に火傷を負い入院した。また、惣菜用厨房の外にいた従業員3名が爆発に伴って発生した燃焼ガスの吸引により病院に搬送された。 | 0 | 0 | 4 | フライヤーの元栓及び器具栓が開状態にあったためガスが漏えいしたものと推定される。
H20-11 | 2008-08-19 | 17時01分頃 | 川崎市 | 漏えい | 共同住宅 | 飲食店から東京ガスにガス臭いと連絡があり、調査をしたところガス漏えいはLPG貯蔵設備の低圧ゲージの取り付けねじ部であることを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 低圧ゲージの取付けねじ部が緩んだことによるものであるが、取付ねじ部が緩んだ原因は不明。
H20-10 | 2008-08-01 | 10時30分頃 | 横須賀市 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者から販売店に悪臭がするとの連絡があり、販売店が調査したところ、給湯器の検圧口からガス漏えいを確認した。 | 0 | 0 | 0 | 給湯器のメーカーが検圧口使用後の閉止ねじ取付け作業を行った際に、シール材を塗布しなかったことが原因と考えられる。
H20-09 | 2008-07-16 | 20時07分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発 | 飲食店 | 従業員が厨房でコンロを使用していたところ突然爆発し、従業員2名が負傷した。また、窓ガラス2枚の全面にわたりひびが入った。 | 0 | 0 | 2 | ガス栓（器具栓）の一つが未閉止状態であったため、ガスが漏えいしコンロの火に引火したものと推定される。なお、事故発生前にガス漏れ警報器は鳴っていたが、従業員が音がうるさいとコンセントを抜いていたためガス漏れが放置されたことにより事故が発生した。
H20-08 | 2008-07-01 | 7時45分頃 | 葉山町 | 漏えい火災 | 学校 | 幼稚園でコンロを使用していたところ、オーブンの迅速継手とガス栓の取付部から火炎があがったため、消費者が消火器で消火するとともにメーターの元弁を閉止した。 | 0 | 0 | 0 | 迅速継手及びガス栓に異常は認められないことから、迅速継手とガス栓が正常に接続されていなかったために生じたもの。
H20-07 | 2008-04-22 | 3時10分頃 | 川崎市 | 漏えい | 共同住宅 | 消費者からガス臭がするという連絡があり、配管の交換作業と気密試験を行ったところ、風呂釜の末端ガス栓からガスが微小漏えいした。 | 0 | 0 | 0 | ガス栓は廃棄されていたため原因を特定できないがガス栓の経年劣化によるものと推定される。
H20-06 | 2008-03-27 | 21時20分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発・火災 | 共同住宅 | 消費者が炊事のために給湯器を使用してから約20分後に屋外給湯器が爆発し、出火した。 | 0 | 0 | 0 | 給湯器への接続配管に設置されていた樹脂製の絶縁継手に亀裂が入り、亀裂部から漏えいしたガスが給湯器の冷却ファンにより吸引され、給湯器内のファンモーター等のスパークにより着火したためと推定される。
H20-05 | 2008-03-11 | 24時00分頃 | 茅ヶ崎市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者が風呂を沸かすために風呂釜の種火着火を確認後、数分してから本火点火させたところ爆発した。 | 0 | 0 | 0 | 種火から本火へ火移りがし難く器具内に溜まったガスが爆発的に着火した、又は、種火着火確認後に種火を消火したことに気付かず本火点火操作を行ったことにより器具内にガスが滞留し、その後の再点火操作により爆発したことが考えられるが、詳細原因は不明。
H20-04 | 2008-03-11 | 7時00分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発 | その他（調理施設） | 調理施設で回転釜に水を入れて点火したところ爆発し、作業員が顔面、手、気道火傷のため入院した。また、爆風により入口の網入りガラスにひびが入り、天井の一部に穴があいた。 | 0 | 1 | 0 | メインバーナーガス栓が破損していたため、閉止位置でのとめが効かない状態にあり、前日の作業終了時に当該ガス栓の閉止が不十分であったことによりガスが漏えいし爆発したものと推定される。
H20-03 | 2008-02-25 | 11時40分頃 | 厚木市 | 漏えい | 一般住宅 | 団地（戸建て）内で行われていた解体工事の駐車場コンクリート撤去作業中に、解体業者が埋設管を損傷してガスが漏えいした。 | 0 | 0 | 0 | 販売店が図面を確認せずに推測で誤った配管経路を解体業者に伝え、解体業者が埋設管を損傷したため。
H20-02 | 2008-02-16 | 12時10分頃 | 愛川町 | 漏えい爆発 | 飲食店 | 餃子焼器で調理中に、消費者が焼き具合をみるために上部のカバーを開けたところ爆発し、軽い火傷を負った。 | 0 | 0 | 1 | メインバーナーへの着火確認が不十分で2つあるメインバーナーのうち未点火のバーナーから漏えいしていたガスに着火したものと推定される
H20-01 | 2008-01-19 | 17時25分頃 | 大和市 | 漏えい | 一般住宅 | ガス臭に気づいた近隣住民から通報を受けた消防署が出動し、容器元弁を閉止した。消防が現地到着した時点では残臭はしたが容器等からの吹き出しは無かった。 | 0 | 0 | 0 | 容器交換時の締め込み不足により、容器と高圧ホース接続部が緩んでいたため。
H19-13 | 2007-12-22 | 8時50分頃 | 真鶴町 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者がコンロ使用中に小爆発音とともに炎があがった。 | 0 | 0 | 0 | 消費機器のホースエンド内のOリングが劣化及びグリス切れしているところへ、前日に実施した定期消費設備調査の際のゴム管交換作業により外力が加わりOリングが切れ、その部位から漏えいしたガスがコンロの火に引火したために発生したものと推定される。
H19-12 | 2007-12-19 | 16時30分頃 | 厚木市 | 漏えい | 一般住宅 | ガス臭と漏えい音に気づいた近隣住民が漏えいしていた容器元弁を閉止し漏えいを止めるとともに消防署へ通報した。 | 0 | 0 | 0 | 容器交換時の締め込み不足により、容器と高圧ホース接続部が緩んでいたため。
H19-11 | 2007-12-18 | 17時10分頃 | 座間市 | 漏えい | 共同住宅 | 調整器の安全弁から高圧ガスが噴出していたため、消費者が容器元弁を閉止したが、閉止するまでの間にビルトインコンロ用のガス栓からも漏えいした。 | 0 | 0 | 0 | 調整器の生産工程で混入した樹脂が弁にかみ込んで閉塞しなくなり圧力上昇して安全弁が作動するとともに、調整器不良による圧力上昇によりビルトインコンロ用のガス栓からもガスが漏えいしたものと推定される。
H19-10 | 2007-09-19 | 15時05分頃 | 南足柄市 | 漏えい爆発 | 学校 | 消費者がバーナーの調子が悪いと販売店へ連絡し、販売店立会時にガス回転釜の状態を確認するため学校職員が通常の点火操作をしたところ爆発が発生し、点火操作を行った職員が火傷を負った。 | 0 | 0 | 1 | ガス回転釜の回転グランド（回転部分と金属フレキ管の接続部）の可動状態が悪く、金属フレキ管が連続する引張りに耐えられず亀裂が発生し、その亀裂部から漏えいしたガスに引火し爆発した。
H19-09 | 2007-07-29 | 22時30分頃 | 平塚市 | 漏えい爆発 | 飲食店 | 店舗の燃焼器具（鉄板焼き用コンロ）の点火作業を何度か試みたところ、小爆発が発生し、お客さんが髪を焦がした。 | 0 | 0 | 0 | コンロの着火部において、スパークの位置が悪くなかなか着火しないため、従業員が何度も試した結果、鉄板下に滞留したガスに引火し小爆発を起こしたものと考えられる。
H19-08 | 2007-07-27 | 4時30分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | 医･病院 | 病院の配膳室で朝食の準備作業のため、作業員が回転釜に点火した。その後、1分間程度付近を離れ、戻ったところ火が消えていたため、再点火したところ、小爆発が発生し、作業員1名が火傷を負った。 | 0 | 0 | 1 | 回転釜の火が立ち消え、または点火していなかったことによりガスが漏えいし、爆発したものと推定されるが、詳細原因は不明。
H19-07 | 2007-07-19 | 20時00分頃 | 小田原市 | 漏えい火災 | 一般住宅 | 消費者から「給湯器が点火しない」との連絡があり販売店が出動したところ焦げ臭いにおいがした。 | 0 | 0 | 0 | 当該機器は、メーカーが発表した不具合により、自主点検（部品交換）を行っているが、部品交換後のパーツ組立作業時にビスの締め方が甘かったことによりガスが漏えいしたため。
H19-06 | 2007-07-12 | 23時50分頃 | 茅ヶ崎市 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者から風呂釜からの爆発音がしたとの連絡があり、販売店が現地確認したところフロントカバーが破損していた。 | 0 | 0 | 0 | 当該機器は、メーカーが発表した不具合により、自主点検（部品交換）を行っているが、その際に一次側ガスパイプとガス電磁弁の接続部Oリングを噛み込み、そのために生じた接続部の隙間からガスが漏えいしたため。
H19-05 | 2007-06-27 | 9時28分頃 | 横浜市 | 漏えい | その他店舗 | 配送の車がバックしていたところ、バルク貯槽の付近に置いてあったカーゴを押し、カーゴが貯槽からの配管を圧迫して配管ねじ込み部が破断した。 | 0 | 0 | 0 | 車の後退時の確認不十分が直接原因であるが、ガス放出防止器が作動しなかった。メーカーによる機能検査の結果、設置時の基準違反であることが判明した。
H19-04 | 2007-06-10 | 22時40分頃 | 藤沢市 | 漏えい火災 | 一般住宅 | 消費者が入浴中に、異音と同時に漏電ブレーカーが落ち異臭がしてきた。ブレーカーをあげて外にでたところ、風呂釜から煙が出ていた。 | 0 | 0 | 0 | ふろガスガバナ（供給ガス圧の変動を調整する部品）のダイヤフラム（ガス圧調整のためのゴム膜）に、長期使用の繰り返しによる亀裂が発生し、ふろ追い焚き使用中に亀裂部からガスが漏れ、ふろバーナーの炎が引火したため。
H19-03 | 2007-04-14 | 5時43分頃 | 横須賀市 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者が、雨に濡れた容器の容器バルブ取り付け部からカニ泡のガス漏れを発見した。 | 0 | 0 | 0 | 当容器は容器再検査後最初の充填であり、容器検査時のバルブ取り付け時に異物が混入したか、締め付け不良が原因と考えられる
H19-02 | 2007-03-28 | 23時03分頃 | 川崎市 | 漏えい | 飲食店 | 飲食店で警報器が鳴っているのを近隣者が気付き消防へ連絡し、容器元弁を閉止した。翌朝販売店が現場で確認したところ、コンロのゴムホース接続部に亀裂を発見した。 | 0 | 0 | 0 | 販売店がコンロを設置後、消費者が設置場所を移動したことにより、ゴムホースが熱を受ける場所に設置された。このため、ゴムホースが劣化し亀裂を生じた。
H19-01 | 2007-01-13 | 16時52分頃 | 城山町 | 漏えい | 一般住宅 | 消費者から販売店にガス臭い、との連絡があり、現地確認したところ、容器と集合管との間の接続銅管からガスが漏洩していた。 | 0 | 0 | 0 | 容器交換の繰り返しにより、銅管プラグの付け根に亀裂が生じた。
H18-11 | 2006-10-01 | 13時30分頃 | 横須賀市 | 火災 | 共同住宅 | 風呂にお湯を貯めていたところ、居間からベランダに火の粉が落ちるのを見て、ベランダに設置された給湯器（湯沸器）のコックを閉め、燃えていたベランダの天井にホースで水をかけて消火した。 | 0 | 0 | 0 | 給湯器を調査したところ、給湯器の熱交換器及び排気部がススで目詰まりしており、排ガスが内部に滞留して間歇的に炎とともに排気口から噴出した。
H18-10 | 2006-09-14 | 23時30分頃 | 相模原市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 同日23時10分過ぎに妻が調理を終了し、それから10分くらい経過したころ、システムキッチンのガスコンロ付近がガス臭かったので、ガスコンロ下キャビネット内のガスの元栓を妻が閉めた。その直後の23時30分ごろに夫がガスコンロのスイッチを操作したところ、滞留していたガスに点火し、爆発した。 | 0 | 0 | 2 | 当消費施設には、検査孔付き機器接続ガス栓が使用されており、この検査孔からガスが漏れたものと考えられる。
H18-09 | 2006-08-07 | 8時30分頃 | 横須賀市 | 火災 | 共同住宅 | 消防に火災の連絡が入り調査したところ、ガスメーター継ぎ手部付近が燃えていた。バルブを閉め消火した。 | 0 | 0 | 0 | 隣接の建物のビル解体で漏電し、ガスメーターに電流が流れたため、発熱してゴムパッキンが劣化し、漏れたガスに、何らかの着火源で引火し、メーター継ぎ手付近が燃えた。
H18-08 | 2006-06-28 | 16時12分頃 | 相模原市 | 漏えい | 共同住宅 | 通行人から消防にガス臭の連絡があり、調査したところ流量検知式切替型漏えい検知装置からガスが漏えいしていた。 | 0 | 0 | 0 | ガラスの接着不良から水分が進入し歯車軸が腐食し、軸穴からガスが漏れ、ガラス接着不良部からガスが外部に漏れた。
H18-07 | 2006-06-23 | 18時50分頃 | 二宮町 | 漏えい爆発 | 一般住宅 | 消費者がキャビネットタイプのコンロに点火しようとしたところ爆発し、両足に火傷を負った。 | 0 | 0 | 1 | 当日販売店がバーナーの交換作業を行ったが、空気調整ノズルをつけ忘れたためガスが漏れる状態となっており、点火時に、ガスが漏れ着火爆発した。
H18-06 | 2006-04-28 | 6時00分頃 | 横須賀市 | 漏えい | 一般住宅 | 隣人から消防にガス臭の連絡があり、調査したところ、自動調整器下部のドレンプラグからガスが漏えいしていた。 | 0 | 0 | 0 | 3月14日、設備工事業者が自動切替調整器への変更工事を行ったが、ドレンプラグの締め付け不足があり、さらに気密試験を行わなかった。
H18-05 | 2006-04-26 | 21時30分頃 | 相模原市 | 漏えい | 共同住宅 | 容器と高圧ホースの継手部からカニ泡程度の漏れが発生し、通行人が消防に連絡した。 | 0 | 0 | 0 | 漏れた高圧ホースは17年間使用しており、Oリングが損傷、摩耗していた。
H18-04 | 2006-04-08 | 23時30分頃 | 川崎市 | 漏えい | 飲食店 | 従業員がフライヤーのコックを閉めるつもりで開けたためガスが漏えい。漏れたガスが排水溝を通じて外に流出し、ガス臭に気づいた通行人が消防に連絡した。 | 0 | 0 | 0 | 閉止されていたコックを開けたためであるが、二次原因としては使用後閉めることとなっている元栓が開放されていた。
H18-03 | 2006-01-27 | 15時40分頃 | 川崎市 | 漏えい爆発 | 飲食店 | 中華料理店で、残量が少なくなったLPG8kg容器を湯を張った鍋で加熱していたところ、容器安全弁が作動し、放出されたガスに都市ガスコンロの火が引火した。当事者が重傷を負うと共に、他の店員2名が軽傷を負った。 | 0 |  | 3 | 消費者が容器を過剰に加熱したことにより安全弁が作動した。
H18-02 | 2006-01-12 | 9時00分頃 | 川崎市 | 漏えい | 共同住宅 | 共同住宅の供給設備に設置されている調整器の二次側からガスが漏えいした。降雪により子調整器の通気口が塞がれ、閉塞圧力が上昇したことが原因と推定された。 | 0 | 0 | 0 | 降雪による調整器通気口の閉塞。
H18-01 | 2006-01-12 | 11時50分頃 | 藤沢市 | 漏えい | その他（教育施設） | 教育施設の埋設管からLPGが漏えいし、地下ピット及び土壌中に滞留したもの。建物に数cm程度の地盤沈下が見られ、基礎貫通部附近で埋設管が折損していることが分かった。滞留地点に掘った穴から、土壌中に滞留しているガスをブロアーを用いて排気した。 | 0 | 0 | 0 | 地盤沈下と老朽化による埋設管の折損。
H17-05 | 2005-09-04 | 20時00分頃 | 相模原市 | 漏えい | 一般住宅 | 借り上げ社員寮の入居者が、自然吸排気式の風呂釜に点火しようとしたが、なかなか着火しなかったために何度か点火操作を繰り返したところ、小爆発が発生し、顔と手に軽度の火傷を負った。 | 0 |  | 1 | 消費者による点火操作ミス。
H17-04 | 2005-07-07 | 19時40分頃 | 横浜市 | 漏えい | 共同住宅 | 共同住宅の風呂場において、消費者が屋内設置風呂釜の点火操作を繰り返したところ、突然爆発し、風呂釜筐体が変形するとともに覗き窓が破損した。 | 0 | 0 | 0 | 消費者による点火操作ミス。
H17-03 | 2005-06-29 | 17時00分頃 | 大和市 | 漏えい爆発 | 寮･寄宿舎 | 定期消費設備調査終了後、老人ホームの従業員が業務用炊飯器の点火操作を繰り返し行ったところ、突然爆発燃焼し、当該職員が手に火傷を負った。 | 0 |  | 1 | 保安業務員が、漏えい検査後のエアパージ（空気抜き）作業を十分に行わなかったことに加え、炊飯器の点火テストを怠ったため。
H17-02 | 2005-01-24 | 10時40分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発 | 飲食店 | ラーメン店の従業員が、開店準備のためにガス栓を開放した。約20分後に別の従業員が茹で麺器の点火操作を行ったところ、滞留していたガスに引火、爆発した。爆発により、点火操作を行った従業員が顔と腕に火傷を負った。ガス栓の開放時に大量のガスが放出されたものと推定されるが、マイコンガスメーターの遮断機能が作動し、被害の拡大が抑えられた。 | 0 |  | 1 | 別の従業員によるガス栓の誤開放。（ただし、未使用ガス栓に末端が開放された低圧ホースが接続されており、誤開放を誘発しやすい状況であった。また、当初設置されていたはずのガス漏れ警報器が取り外されていた。）
H17-01 | 2005-01-11 | 10時40分頃 | 川崎市 | 漏えい | 共同住宅 | 木の根の生長により供給管の埋設部分が押し上げられ、継手部分に異常な曲げ応力が加わったために折損に至り、ガスが漏えいした。 | 0 | 0 | 0 | 植物の生長が直接の原因であるが、埋設管の埋設深さが不十分(約5cm)であった。
H16-07 | 2004-12-16 | 9時00分頃 | 津久井町 |  | 共同住宅 | 販売事業者が他の消費者のガス切れに対応する目的で空き家に設置されていた容器を取り外したところ、予備容器内のガスが逆流し、高圧ホース接続口から放出された。 | 0 | 0 | 0 | 販売事業者が、自動切替型供給設備の予備側容器元弁を開放したまま使用側容器を取り外したため。
H16-06 | 2004-11-28 | 19時35分頃 | 横須賀市 |  | 共同住宅 | 入居者の友人が浴室でバランス風呂釜に点火しようとしたところ、風呂釜の内部で爆燃が起こり、当事者が鼓膜を損傷すると共に、覗き窓の破片が飛散し顔、首などに裂傷を負った。 | 0 |  | 1 | 消費者による風呂釜の点火操作ミス。
H16-05 | 2004-10-28 | 12時00分頃 | 横浜市 |  | 一般住宅 | 保安機関従業員が消費者の入居に伴う供給開始時点検・調査を開始し、風呂場に設置されていた自然排気式風呂釜の点火テストのために着火操作を行ったがうまく点火せず、何度か着火操作を繰り返したところ爆発が起こった。爆発により、着火操作を行った従業員が髪の毛を若干焦がし、風呂場の窓ガラス等が破損したが、消費者に怪我はなかった。 | 0 |  | 1 | 自然排気式風呂釜の点火テストの際、着火操作を繰り返すうちに浴室内にガスが滞留し、着火と同時に滞留していたガスに引火爆発したものと推定される。
H16-04 | 2004-10-05 | 10時30分頃 | 横須賀市 |  | 共同住宅 | 入居者が台所でたばこを吸おうとしたところ、突然爆発が起こり木造二階建て共同住宅が全焼した。爆発により当事者が火傷を負うと共に、別室の住民１名が火災の結果発生した一酸化炭素により中毒となった。 | 0 |  | 2 | 事故後の調査により、ガス栓よりも下流側からガスが漏えいしたことが推定されているが、現場の損傷が激しく、ガスが漏えいしたプロセスを特定することはできなかった。
H16-03 | 2004-07-03 | 22時05分頃 | 藤沢市 |  | 飲食店 | 従業員が海の家の厨房において翌日の仕込みのため、3口テーブルコンロで調理を行っていたところ漏れていたガスに引火・爆発して小火災を起こした。 | 0 |  | 5 | 3口コンロの足元に配管とガス栓が取付けられており、燃焼器未設置の末端ガス栓が半開きの状態になっていたことから、従業員の足がガス栓に触れ、誤って開放したものと推定される。 【違反事項】 ・末端ガス栓と燃焼器との接続方法の不備 ・燃焼器と接続されないで設置されている末端ガス栓の設置方法の不備 ・ガス漏れ警報器設置義務違反 ・ガス供給自動停止装置の設置義務違反 ・対震遮断装置の設置義務違反 ・供給開始時点検・調査の不備
H16-02 | 2004-05-31 | 12時50分頃 | 鎌倉市 |  | 共同住宅 | 容器周辺でガス臭がすることから隣人が消防へ通報し、ガス漏れ検知液等で調査したところ容器下部溶接線上のピンポールからのガス漏れが確認された。この供給設備の共同住宅は1994年8月18日以降空家であり、ガス供給の権利確保のために容器を放置したままにしてあったものである。 | 0 | 0 | 0 | 容器下部円周の溶接線上、胴部溶接線の対角（180度反対側）の場所へのピンホール発生による。容器製造メーカーの調査報告によると、ピンホールの発生原因は、溶接開先部の局部的な汚れによる溶接不良であり、汚れが付着することは極めて稀な現象である。
H16-01 | 2004-05-11 | 15時35分頃 | 相模原市 |  | 一般住宅 | 供給設備の予備側容器安全弁からガスが漏えいしているのを近所の主婦が発見し、消防に連絡した。充てん所において当該容器を計量したところ、118L容器(50Kg容器)に57.1KgのLPGが充てんされていることが分かり、過充てんであることが判明した。 | 0 | 0 | 0 | 容器にガスが過充てんされていたことと当日の気温上昇が重なったため、液膨張により安全弁が作動した。
H15-12 | 2003-12-27 | 20時36分頃 | 横須賀市 |  | 共同住宅 | 消費者が一口コンロを使用して食事、飲酒後、目を覚ましてタバコに点火したところ爆発が起こり、アルミサッシが吹き飛ぶと共に消費者の衣服に着火し、顔、両手及び咽喉内に火傷を負った。ヒューズコックと一口コンロを接続しているゴム管には、ホースバンドが取り付けられていたが、適切な位置で締め付けられていなかった。また、ヒューズコックは閉（消費者自ら事故後に閉止したものと推定）、コンロ器具栓は全開、Sメーターは継続使用時間遮断の状態であった。 | 0 |  | 1 | 器具またはヒューズコックとゴム管との接続部を適切に緊縛しなかったため、接続部から漏えいして滞留したガスがライターにより着火、爆発・火災に至った。
H15-11 | 2003-11-01 | 夜間 | 横浜市 |  | 共同住宅 | 消費者が出勤しないため、勤務先の上司が不動産管理会社担当者と共にアパートを訪問したところ、部屋の中で消費者が死亡しているのが発見された。警察の検視の結果、一酸化炭素中毒であった。当該事故現場には、ガステーブルと小型湯沸器が設置されており、小型湯沸器には不完全燃焼防止装置が備え付けられておらず、ガスは、メーターの継続使用時間遮断（120分）により供給が停止されていた。1999（平成10）年9月22日の供給開始時点検以降、消費設備調査が実施されておらず、一酸化炭素濃度測定も行われていなかった。 | 1 | 0 | 0 | 完全燃焼防止装置のない開放型小型湯沸器の長時間使用による一酸化炭素中毒。小型湯沸器の熱交換器部分に油脂、埃が溜まり、不完全燃焼を起こしやすい状態となっていた。また、販売事業者が定期消費設備調査の実施を怠り、消費者の保安管理が適切に行われていなかった
H15-10 | 2003-10-04 | 15時10分頃 | 相模原市 |  | 共同住宅 | 木造2階建てアパートの1階で爆発、直後に出火し、室内約17平方メートルと2階の一部が焼け、爆発により消費者が全身に火傷を負った。 | 0 |  | 1 | 事故後の調査では、ガスの漏えい箇所は見つからず、ヒューズコック及び立ち消え安全装置が正常に動作することが確認されている。事故の原因は不明である。
H15-09 | 2003-10-03 | 21時20分頃 | 相模原市 |  | 一般住宅 | 消費者が入浴するため、室内型風呂釜に点火を試みたが、1回目の種火点火操作ではうまく点火せず、2回目の操作を行ったところ、爆発が起こり、火傷を負った。 | 0 |  | 1 | 風呂釜と強化ホースとの接続部が確実に締め付けられていなかったため、漏えいしたガスが滞留し、風呂釜の点火操作時に着火爆発した。
H15-08 | 2003-08-10 | 不明 | 相模原市 |  | 一般住宅 | 消費者がセタガヤ式風呂釜に点火しようと種火点火を試みたが、故障のため点火しなかった。そのため、左手でメインバーナーを回栓し、右手に持ったライターで点火したところ、滞留していたガスに着火・爆発し、手及び顔面に火傷を負った。 | 0 |  | 1 | 種火の点火不良により生ガスが漏えいし、その後の消費者による点火操作によって滞留していたガスに着火爆発した。
H15-07 | 2003-07-29 | 0時25分頃 | 平塚市 |  | 一般住宅 | 風呂を沸かすため、風呂釜に点火しようと繰り返し点火操作を行ったが、点火しなかった。消費者は、元栓を開けたまま30分程度放置した。その後、前と同じ点火操作を繰り返したが、やはり点火せず、諦めかけたところ燃焼器具から漏えいしたガスに突然着火して燃焼爆発した。 | 0 |  | 1 | 室内自然排気型風呂釜の点火不良により漏えいしたガスに着火爆発した。
H15-06 | 2003-07-01 | 6時00分頃 | 川崎市 |  | 寮･寄宿舎 | 消費者がタバコに火を付けようとしたところ、簡易コンロ（都市ガス用）から漏れていたガスが爆発し火災となった。寮では火気の使用は禁止されていたが、消費者が道路工事の白線引用のLPG容器を室内に無断で持ち込み、使用していたと推定される。 | 0 |  | 1 | コンロ元栓の閉め忘れ。
H15-05 | 2003-06-23 | 18時30分頃 | 川崎市 |  | 共同住宅 | 消費者がコンロに点火しようとしたが、点火しなかったので、元栓を確認したところ、閉まっていたので元栓を開けたところシュー、シューと音がするため元栓を閉めた後、保安機関に電話をした。保安機関は、元栓を開けたときのシュッという音と取り違え、電話で消費者に点火の指示をしたところ、ヒューズコックとゴム管の間から漏れていたガスに引火した。 | 0 | 0 | 0 | 迅速継手用ヒューズコック（コンセント型）にゴム管を接続したため、ゴム管が何らかの拍子に外れたか緩んだかしてガス漏れが発生し、コンロの火花により着火し、壁の一部焼損等した。
H15-04 | 2003-06-04 | 4時40分頃 | 茅ヶ崎市 |  | 一般住宅 | ガス栓と風呂釜を接続していた金属製フレキシブルホースに亀裂が生じ、ガスが漏えい、滞留するとともに何らかの着火源により着火し、居室で就寝中の消費者が火傷を負い、居室天井部分が破損した。 | 0 |  | 1 | 金属製フレキシブルホースの設置時に局部的な曲げが加えられ、その後の清掃等の際にも断続的な曲げが加えられたことによる金属疲労が亀裂発生の原因であると推定される。
H15-03 | 2003-04-19 | 10時30分頃 | 城山町 |  | 一般住宅 | 調整器前面の圧力調整用ツマミ部分が滅失し、接続されていたLPG容器2本からほぼ全量のガスが漏えいした。当該調整器は1983（昭和58）年に設置されたもので、約20年間使用されていた。事故後の分解検査の結果、二次側ダイヤフラムに切れが見つかった。 | 0 | 0 | 0 | 調整器の長期間使用によるダイヤフラムの劣化。
H15-02 | 2003-03-27 | 19時00分頃 | 葉山町 |  | 共同住宅 | 消費者がガステーブル予備栓を誤って開放した後、ガステーブルに点火したところ、予備栓に装着されていたゴムキャップに着火した。消費者が火を消そうと慌ててタオルを掛けたところタオルにも着火したため、自ら消火器で消火した。 | 0 | 0 | 0 | 予備栓は、ヒューズガス栓であったが、ゴムキャップの装着が不完全であったため、ガス栓本来の機能が発揮できず誤開放によってガスが放出されたもの。
H15-01 | 2003-02-01 | 6時30分頃 | 箱根町 |  | 旅館 | ホテルで調理員がオーブンの左右に5個ずつ設置されている弁のうち右側の弁を開け、扉を半開きにした状態で、点火具を用いてバーナーに点火としようとした。点火具の炎をバーナーに近かづけたところ、オーブンの左側奥の方（弁操作を行っていない側）から炎が迫り、調理員は顔面に火傷を負った。 | 0 |  | 1 | 事故後、点検を行ったところ、左側の5つの弁のうち1つが閉止していなかったことが判明した。
H14-11 | 2002-11-21 | 17時00分頃 | 横浜市 |  | 一般住宅 | 風呂釜のゴム管接続から金属フレキ管への改善工事後、風呂を沸かすため、点火操作を行ったところ爆燃した。 | 0 |  | 1 | 設備工事業者の金属フレキ管の締付け不良による工事施工ミス。気密試験の未実施。
H14-10 | 2002-07-24 | 22時00分頃 | 横浜市 |  | 一般住宅 | 消費者が外出先から帰宅した際、雨により濡れたＬＰガス容器の元弁ボス部からガスが微少に漏えいしているのを発見した。消費者は、販売事業者に連絡したが、連絡が取れなかったため消防署に通報し、周辺の火気使用禁止措置をした。消防からの連絡を受けた関係事業者が現場から容器を回収し、共同容器置場に保管した。 | 0 | 0 | 0 | 容器再検査を行った際、容器のねじ山にショットブラストの鋼球が付着したまま容器元弁の取付を行ったため、ねじ山が破損して漏えいした。
H14-09 | 2002-07-08 | 19時12分頃 | 横浜市 |  | 飲食店 | アルバイト従業員に対する業務用オープン付きガスレンジの操作説明が行われた。その後、アルバイト従業員が、レンジ正面に置かれている冷蔵庫のドアを開け閉めした直後、爆発店舗正面側のガラスやレンジ本体が破損した | 0 | 0 | 0 | 器具元弁の誤開放。ガス漏れ警報器未設置。
H14-08 | 2002-06-30 | 20時50分頃 | 横浜市 |  | 共同住宅 | 消費者が入浴中、屋外型給湯機の上部喚気口から火が出ているのを通行人が発見して消防と上階の住民に連絡をした。消費者が上階の住民から連絡を受け、給湯栓を閉止したところ火は消えた。 | 0 | 0 | 0 | 外部からの粉塵や埃等が機器内部に侵入したことと器具の老朽化による。
H14-07 | 2002-06-23 | 1時00分頃 | 川崎市 |  | 共同住宅 | 魚をグリルで焼いていて焼き上がったので1階に降りて仕事をしていたところ自動火災報知器が鳴ったため、部屋に戻って火災に気づき消火器で消火した。 | 0 | 0 | 0 | 消し忘れによる器具過熱。
H14-06 | 2002-06-18 | 12時40分頃 | 川崎市 |  | 工場 | 湯を沸かすため、一口コンロに点火したが点火しなかった。繰返し操作を行い、顔をコンロに近づけた際、滞留していたガスに着火爆燃した。 | 0 |  | 1 | 点火操作ミス。
H14-05 | 2002-06-02 | 11時40分頃 | 横浜市 |  | 共同住宅 | 共同住宅周辺の住民がガス臭を感じ、大家に連絡をした。連絡を受けた大家が共同住宅の裏手に設置されていた20kg容器の底部側面からガスが噴出しているのを発見し、消防に通報した。通報を受けた消防署員が火気使用禁止措置を行い、緊急出動した販売事業者が開口部に木栓を打込みガス漏えい防止措置を行うと共に容器を回収した。空き家のまま旧販売事業者からの営業権譲渡が行われたため、新旧販売事業者間で引継ぎが行われず、容器管理がおろそかになっていた。 | 0 | 0 | 0 | 販売事業者の充てん容器の長期間放置による容器底部側面腐食。（腐食原因不明）
H14-04 | 2002-04-11 | 11時00分頃 | 川崎市 |  | 一般住宅 | 風呂を沸かすため、点火器具を用いて点火操作を行ったが点火せず、漏えいしたガスが滞留した。数秒後再度点火操作をしたところ、滞留していたガスに着火爆燃した。 | 0 |  | 1 | 点火操作ミス。安全装置未装着燃焼器具の使用及び圧電式点火装置の故障。
H14-03 | 2002-03-03 | 12時30分頃 | 相模原市 |  | 飲食店 | 住民が店舗内で雑談をしていたところ、ボンという音とともに店舗入口のガラス戸が割れた。厨房には燃焼器具が設置されていたが、当日は使用していなかった。室内では石油ストーブを使用していたが、その他の火気はなかった。住民は、漏えい検知機の発報音を聞いている。 | 0 | 0 | 0 | 部分腐食した厨房内の消費配管（白管）から微少漏えいしたLPGに石油ストーブの火が引火したものと推定される。
H14-02 | 2002-01-28 | 8時20分頃 | 箱根町 | 漏えい爆発 | 旅館 | 保養所でカセットコンロにより味噌汁の入った土鍋を温めた後火を消したところ、数分後カセットコンロ用ボンベが破裂し、側にいた宿泊客2名と従業員1名が火傷を負った。 | 0 |  | 3 | カセットコンロとボンベの取付部でガスが漏えい・着火し、ボンベを温めた。これによりボンベ内部のガス圧力が上昇し、底からボンベが破裂した。
H14-01 | 2002-01-05 | 11時00分頃 | 横浜市 | 漏えい爆発 | 共同住宅 | 11時00分頃、当事者の部屋で爆発・火災が発生し、住民が火傷を負った。 | 0 |  | 1 | 火災によりメーター、ガス栓等が一部溶けたため詳細は不明である。火災後に確認したメーター表示値が例月に比べて異常に多いことから、住民が自殺を図ってガスを放出し、これに電気器具等の火花が爆発したものと推定される。
H13-04 | 2001-08-22 | 9時03分頃 | 川崎市 | 漏えい | 一般住宅 | 通行人がガス漏れを発見し、麻生消防署に通報した。出動した消防署員が調整器接続部の手前からの漏えいを確認し容器バルブを閉止した。 | 0 | 0 | 0 | 容器と調整器の接続部に用いられていた銅管が劣化（硬化）していたところに、台風による雨で容器設置場所の地盤が崩れたため、銅管に負荷がかかり亀裂が生じた。
H13-03 | 2001-05-01 |  | 横浜市 |  | 学校 | 学校事務員が前月のガス消費量が異常に多いことに気づき、販売事業者に問い合わせた。販売事業者が調査したところ、ホンベ庫から各教室に延びる埋設管に漏えいが認められた。推定漏えい量は110m3。 | 0 | 0 | 0 | 埋設後20年を経過した白ガス管の腐食と推定される。
H13-02 | 2001-03-09 | 17時45分頃 | 横浜市 | 火災 | 共同住宅 | 浴槽に水を張った消費者が17時30分頃風呂釜に点火した。その後、風呂釜の異変に気付き浴槽から出火していたため、近所の住民とともに消火器で火を消した。 | 0 | 0 | 0 | 鎮火後の調査で浴槽が空だったため、空焚きによる温度上昇でポリバスから出火した。
H13-01 | 2001-02-15 | 19時00分頃 | 横浜市 |  | 寮･寄宿舎 | 13時00分頃、老人ホームで充てん事業者がバルク貯槽にLPガスを充てんした。19時00分頃、職員がガス臭に気付き販売事業者に連絡した。販売事業者がガス検知器で漏えい状況を確認したところ既に漏えいは止まっていたが貯槽と調整器の間が凍結していた。 | 0 | 0 | 0 | 過充てん。バルク貯槽への過充てんにより一次側調整器の安全弁が作動した。
H12-15 | 2000-11-09 | 19時00分頃 | 厚木市 |  | 一般住宅 | 道路下埋設ガス配管下の水道管を工事中ガス臭があり、連絡を受けた販売事業者が火気取扱いの禁止を指示した後、現場に急行したが、その間に漏れたガスが何らかの原因で着火し、作業員1名が火傷を負った。 | 0 |  | 1 | 埋設管（埋設後23年、白ガス管）の腐食。着火原因は不明。
H12-14 | 2000-11-08 | 14時05分頃 | 大和市 |  | 飲食店 | 従業員がガス臭に気付き、外を確認したところ容器安全弁からガスが噴出していたため消防に通報した。到着した消防が容器を冷やすなどして、ガスの噴出を止めた。 | 0 | 0 | 0 | 容器へのガスの過充てん。
H12-13 | 2000-09-08 | 16時00分頃 | 相模原市 |  | 一般住宅 | 9日12時50分頃、集団供給向けのLPガス容器が凍り付いているのに気付き、ガス漏れを起こしていることが判明した。推定漏えい量は138m3。 | 0 | 0 | 0 | 油圧ショベルで民家の取り壊し中に集団供給用の配管を損傷させた。
H12-12 | 2000-08-09 | 11時20分頃 | 横浜市 |  | 寮･寄宿舎 | 職員が調理のためコンロで湯を沸かしていたところ、コンロの元栓から火が出ていることに気付き、消火器で消火した。 | 0 | 0 | 0 | 定期消費設備調査での不適事項を改善するため事故の2日前にヒューズガス栓等を交換したが、この時のゴム管の接続が不十分だったため、ガスが漏えいし、これにコンロの火が引火した。
H12-11 | 2000-07-26 | 11時30分頃 | 厚木市 |  | 共同住宅 | LPG容器の交換作業中、雨のため作業員が手を滑らせ、容器が転倒した。その際、容器元バルブが敷石に当たり、グランド部分からガスが漏えいした。推定漏えい量は6.3kg。 | 0 | 0 | 0 | 配送作業員の不手際による。
H12-10 | 2000-07-17 | 8時30分頃 | 川崎市 |  | 共同住宅 | 消費者が浴室内の自然排気式風呂釜に点火したが、燃焼音がしていないため風呂釜を点検し、失火に気付いた。そのため再点火したところ漏れていたガスが爆発した。 | 0 |  | 2 | 7月9日の事故を受けて販売事業者が供給管を埋設し直したが、施工後のガス置き換えと燃焼試験を怠ったため消費中に失火し、ガス漏えいした。その後消費者が気付かずに再点火し、爆発した。
H12-09 | 2000-07-16 | 20時32分頃 | 横須賀市 |  | 一般住宅 | 石油ストーブ上にカセットコンロが置かれていたところに誤って石油ストーブに点火してしまったため、過熱されたカセットボンベが破裂、爆発した。 | 0 |  | 1 | カセットボンベの加熱。
H12-08 | 2000-07-09 | 3時00分頃 | 川崎市 |  | 共同住宅 | アパートの住民がガス臭に気付き販売事業者に連絡した。販売事業者が現場に出動し、周囲の状況から供給管本管埋設部からの漏れと判断して当該本管の使用を中止した。 | 0 | 0 | 0 | 埋設管の腐食による。なお、二次原因として、販売事業者の埋設管管理が不十分であった。
H12-07 | 2000-05-13 | 16時00分頃 | 川崎市 |  | 一般住宅 | コンロに圧力釜をかけたままその場を離れ、放置したためコンロの過熱により出火した。 | 0 | 0 | 0 | コンロの過熱による。
H12-06 | 2000-05-13 | 12時20分頃 | 横須賀市 |  | その他（公園） | 公園でカセットコンロでバーベキュー用の炭をおこしていたところ、炭の熱によりカセットボンベの内圧が上昇し、ボンベが破裂した。その際に飛び散った炭火により火傷を負った。 | 0 |  | 5 | 消費者の取扱いミスによるカセットボンベの過熱。
H12-05 | 2000-05-10 | 21時30分頃 | 川崎市 |  | 共同住宅 | 消費者がライター等で風呂釜に火を付けようとしたところ、滞留していたガスに引火し、2名が火傷を負った。なお、風呂釜は老朽化のため、点火装置が故障し、末端ガス栓の開閉により点火していた。 | 0 |  | 2 | 一次原因は、消費者の不適切な操作及び操作ミス。二次原因は、風呂釜の老朽化による点火装置の故障。
H12-04 | 2000-04-07 | 23時19分頃 | 横須賀市 |  | 共同住宅 | 当事者が入浴中に家人が異臭に気付き、浴室を見たところ当事者が倒れていたため消防へ通報した。救急隊の酸素吸入及病院の治療により2時間で回復した。 | 0 |  | 1 | 自然排気式風呂釜の不完全燃焼による一酸化炭素中毒。
H12-03 | 2000-03-02 | 15時30分頃 | 横浜市 |  | 飲食店 | 消費者から遮断弁の故障とガス臭の連絡があり、消防、警察、販売事業者が出動した。調査したところ、数日前に配送した容器がホースに接続されていなかった。 | 0 | 0 | 0 | ガスが発生しなくなり、消費者が自動切替調整器のコントローラーを操作してガスを使用していたため、臭気の強い残ガス分が未接続側のホースから漏えいした。
H12-02 | 2000-02-17 | 10時10分頃 | 大和市 |  | 学校 | 未使用の屋外給湯器が突然爆発炎上した。火は直ちに消火され、外への延焼等はなかった。 | 0 | 0 | 0 | 原因不明。
H12-01 | 2000-02-05 | 18時50分頃 | 横浜市 |  | 共同住宅 | 住民が台所でたばこに火を点けようとしたところ、何らかの原因により漏えいしていたガスに引火 し、爆発炎上した。（推定） | 1 | 0 | 0 | 漏えい原因不明。
H11-06 | 1999-12-16 | 20時00分頃 | 相模原市 |  | 一般住宅 | 住宅居住者が運転する自家用車がＬＰガス容器を倒し、調整器一次側のボルトが破損してガス漏れ発生。近所の住民が警察、消防に通報してLP110番の当番事業所が容器バルブを閉めた。 | 0 | 0 | 0 | 自動車車庫入れ時の運転ミス。
H11-05 | 1999-10-30 | 4時00分頃 | 藤沢市 |  | 共同住宅 | 店舗付住宅で新聞配達員がガス臭に気付き警察に通報した。警察から連絡を受けた消防及びガス事業者が出動し、事業者の保安員が容器バルブを閉めた。 | 0 | 0 | 0 | コンクリート上に敷設された露出配管（供給管）が雨水や泥で埋設状態になり、腐食により線上の孔食が発生 し、その一部からガスが漏れた。
H11-04 | 1999-08-29 | 2時00分頃 | 相模原市 |  | 一般住宅 | 住宅に設置されたLPガス50kg容器2本のうち1本に自動車が突込み、容器1本に凹みが生じたほか、高圧ホースが切断されガスが漏えいしたため、消費者が容器元弁を閉めた。 | 0 | 0 | 0 | 交通事故。
H11-03 | 1999-06-18 | 11時30分頃 | 川崎市 |  | 一般住宅 | 消費者が外出した後、販売事業者が調整器の交換工事を行ったが、その後近所の人が容器付近からガスが漏れているのを発見した。連絡を受けた発見人の供給業者が容器バルブを閉めた。 | 0 | 0 | 0 | 調整器を交換したつもりが、新規の調整器が付いていなかったため、圧力が低圧部にかかり、屋外給湯器のコックからガスが漏れた。
H11-02 | 1999-04-01 | 11時30分頃 | 二宮町 |  | 一般住宅 | 消費者が朝10時頃外出したところ、11時頃に近所の人が出火を発見した。建物一棟を全焼した。出火場所は台所。 | 0 | 0 | 0 | コンロのグリルの消し忘れによる過熱と推定される。
H11-01 | 1999-03-12 | 6時45分頃 | 箱根町 |  | 旅館 | ホテルの部屋で暖房器(強制給排気式クリーンヒーター）用のヒューズガス栓と迅速継手付低圧ホースの間で漏えいし、何らかの火元により爆発した。宿泊者1名は重傷。アルミサッシ、照明、寝具等が焼損した。 | 0 | 1 | 1 | ヒューズガス栓と迅速継手付ホースの接続不良による漏えい。
H10- | 1998-12-10 | 7時30分頃 | 茅ヶ崎市 |  | 一般住宅 | 被害者宅から出火しているのを近くの住民が消防に通報したが建物は全焼し、住民一人が焼死体で発見された。 | 1 | 0 | 0 | コンロのグリル部の過熱による出火と推定された。また、コンロの器具栓が開いていたためコンロの消し忘れが間接原因と推定される。
H10- | 1998-12-05 | 18時55分頃 | 箱根町 |  | 一般住宅 | 20kg容器3本で供給していた別荘で、1本が盗難にあったがそれを知らないで自動切替装置を操作していたところ、盗まれた容器側の高圧ホースからガスが漏れ何らかの原因で着火し壁が焦げた。 | 0 | 0 | 0 | 容器が盗難にあったことを知らないで自動切替装置を操作したため容器に接続されていない高圧ホースに何らかの原因で着火した。
H10- | 1998-11-08 | 14時32分頃 | 横浜市 |  | その他（町内会館） | 町内会館の20kg容器2本に自動車が衝突し、容器と容器カバーが道路に飛び散り、高圧ホースが外れてガスが漏えいした。 | 0 | 0 | 0 | 自動車の衝突による。
H10- | 1998-08-30 | 5時30分頃 | 相模湖町 |  | 旅館 | ホテルで台風により消費先建物の裏山が崩れ落ち、50kg容器4本、20kg容器2本が土砂に埋没した。50kg容器についてはバルブを閉めてあることが確認されている。 | 0 | 0 | 0 | 自然災害。
H10- | 1998-08-23 | 16時30分頃 | 横浜市 |  | その他（工房） | 工房で金属溶解用コンロ（直径約50cmでるつぼを乗せる金属製の円筒の横穴にバーナーが取り付けられた設備）を使用して作業をしていた女性が一酸化炭素中毒により死亡した。 | 1 | 0 | 0 | コンロの不完全燃焼による一酸化炭素中毒によるものと推定。
H10- | 1998-07-10 | 4時00分頃 | 大磯町 |  | 寮･寄宿舎 | 管理人が容器置場で「ヒュー」という音からガス漏れを発見した。その後の漏えい検査により漏えい検知装置の一次側調整器の呼吸孔部からの漏えいを確認した。推定漏えい量は82.4m3。 | 0 | 0 | 0 | 漏えい検知装置の一次側調整器のダイヤフラム作動膜弁の破損（亀裂）。
H10- | 1998-04-14 | 17時30分頃 | 横浜市 |  | 飲食店 | お好み焼き店開店するためにコンロにライターで点火したところ滞留していたガスに引火して手に軽い火傷を負った。 | 0 | 0 | 1 | コンロにライターで点火したつもりだったが点火しておらず再度点火したところ滞留していたガスに引火したものと推定される。
H10- | 1998-04-07 | 23時15分頃 | 横浜市 |  | 一般住宅 | ファンヒーターをつけてうたた寝した後タバコに火を点けたところ爆発し、火傷を負うとともに部屋の窓ガラスが爆風で飛散した。火災は発生しなかった。 | 0 |  | 1 | ファンヒーターのホース接続が不完全であった。
H10- | 1998-04-03 | 7時30分頃 | 鎌倉市 |  | 事務所 | 事務所内のストーブに点火しようとしたところ突然爆発した。被害者は左手小指の骨にひびが入る怪我を負った。また、ストーブと窓ガラスが破損した。 | 0 |  | 1 | 何らかの原因でガスが漏えいしたと考えられるが、ストーブは廃棄されており原因は不明。