## 数量算出ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙
数量算出チェックリスト【機械設備工事編】
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## 数量算出ﾁｪｯｯｸﾘｽﾄ
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
基準類等 | 適用となる設計図書と基準類（適用年度）について確認したか。
設計図書
・図面及び特記仕様書
・現場説明書
・図面及び現場説明書に対する質問回答
・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （(年号） 年版）
・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （(年号） 年版）
・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （(年号） 年版）
・
積算関係基準類
・公共建築工事積算基準 （(年号） 年版）
・公共建築工事標準単価積算基準 （(年号） 年版）
・公共建築設備数量積算基準 （(年号） 年版）
・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （(年号） 年版）
・公共建築工事見積書標準書式（設備工事編） （(年号） 年版）
・公共建築工事積算基準等資料 （(年号） 年版）
・県土整備局建築工事積算要綱((年号) 年版)
・県土整備局建築工事積算要領((年号) 年 月版)
・県土整備局建築工事参考歩掛り((年号) 年 月版)
・
２．数量基準
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
数量 | 数量は、原則として設計数量とする。ただし、計画数量を求める場合は、公共建築設備数量積算基準に示す方法としたか。
設計寸法 | 設計寸法は、設計図書に記載された寸法、記載された寸法から計算によって得られる寸法及び計測により読み取ることのできる寸法としたか。
単位 | 長さ、面積、体積及び質量の単位は、原則としてｍ、㎡、ｍ3、㎏及びｔとし、機器の単位は、基、面、台、個、組等としたか。また、少量の改修が点在する場合の数量は、か所等の適切な単位としたか。
端数処理 | 端数処理は、四捨五入としたか。
有効数値 | 長さは、少数点以下第1位とし、面積、体積及び質量は、小数点以下第2位としたか。
工事費内訳書の数量 | 原則として小数点以下第１位を四捨五入し、整数としたか。
３．適用の設計図書の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
工事名 | 工事名を確認したか。
工事場所 | 工事場所を確認したか。
工事種目 | 工事種目を確認したか。
工事科目 | 工事科目を確認したか。
指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 範囲：
予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 電気設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認したか。
発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
足場 | 足場を確認したか。
・別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
・本工事で設置する。
養生 | 養生範囲を確認したか。
・無し
・有り 室名：
多湿箇所 | 多湿箇所の有無を確認したか。
・無し
・有り 室名：
はつり補修 | はつり補修の有無及び工法について確認したか。
・無し
・有り
・手はつり ( ・ 配管 ・ スパイラルダクト ・長方形ダクト )
・ダイヤモンドカッター ( ・ 配管 ・ スパイラルダクト )
発生材処理 | 発生材処理の有無について確認したか。
・無し（別途工事を含む。）
・有り ( ・ コンクリート ・ コンクリート及び鉄から成る建設資材 ・木材 ・ アスファルト・コンクリート ・ )
非破壊検査 | 溶接部の非破壊検査を確認したか。
・無し（別途工事を含む。）
・本工事 検査項目：
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
１－１ 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 機器数量 | 機器類の数量を機器の形式ごとの台数又は組数としたか。
２ 搬入・据付
搬入 | 機器の寸法･質量を見積書採用メーカーの機器寸法･質量を採用したか。
単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
対象とした質量は分割搬入の場合、各単体の機器の質量としたか。
重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
揚重機の指定があるか確認したか。指定がある場合は別計上したか。
・無し
・有り 揚重機種別：
据付 | 機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
歩掛りのない機器は、見積り･類似機器の歩掛りを採用又は歩掛り補正としたか。
３ 機器用基礎 | 工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積としたか。
鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとしたか。
躯体の上に無筋コンクリートがある場合の基礎の高さは、無筋コンクリートの厚さを加えたものとしたか。
型枠 | 型枠の数量は、コンクリート側面の面積としたか。
鉄筋 | 鉄筋の数量は、コンクリートの設計寸法に基づく長さに、単位質量を乗じた質量としたか。
モルタル | モルタルの数量は、モルタル塗りを行うコンクリート面の面積としたか。
４ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
機器、タンク類及び煙道の保温の数量は、表面積としたか。
５ 塗装 | 塗装の有無及び工法について確認したか。
・無し
・有り ( ・ 工場塗装 ・ 現場塗装 )
現場塗装の場合は次の項目を確認したか。
機器及びタンク類の塗装の数量は、表面積としたか。
支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは質量としたか。
１－２ ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ ダクト | 系統ごとに計測したか。（ＳＡ、ＲＡ、ＯＡ、ＥＡ、各階、空調機ごとなど）
ダクトの長さをダクト幅の中心線の長さとしたか。
曲がり部及び分岐部等のダクトは、中心線上を延長した直線を仮定して、その交点までの長さとしたか。
ダクトの数量をダンパー類及びたわみ継手による欠除はないものとしたか。
ダクトの数量は消音エルボ、チャンバー、吹出口ボックス、鋼板製ダクト(1.6mm)を除いたものとしたか。
支持金物及び吊り金物は計測の対象としていないか。
制気口に接続するネック部の長さを確認したか。 （ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形：0.2m、ユニバーサル形：0.3m）
漸小又は漸大したダクトの数量を変形前後の最大寸法に長さを乗じた面積としたか。
ダクトの種別を確認したか。 （ ・低圧ダクト ・高圧ダクト ）
多湿箇所はあるか。 室名(系統)：
多湿箇所に使用するダクトをシール付としたか。
改修の場合、あと施工アンカーを計上したか。
長方形ダクト | 長方形ダクトの工法指定があるか確認したか。
長方形ダクトの長辺が1,500mmを超える場合はアングルフランジ工法としたか。
長方形ダクトの数量を板厚ごとに計上したか。
長方形ダクトの数量をダクト長さに周長を乗じた表面積としたか。
スパイラルダクト | スパイラルダクトの数量を口径ごとの長さとしたか。
フレキシブルダクト | フレキシブルダクトの数量を材質、口径及び長さごとの本数としたか。
鋼板製ダクト | 防火区画の壁・床を貫通する鋼板製ダクト(1.6t)の数量を面積としたか。
チャンバー類 | チャンバー類の数量を表面積としたか。
チャンバー類の内貼りの有無を確認したか。有の場合、仕様を確認したか。
チャンバーのガラリ等に接続される面が全面の場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積としたか。
点検口は図示を確認して寸法ごとの数量としたか。
インサート（あと施工アンカー）は計上したか。
ボックス類 | ボックスの内貼りの有無を確認したか。
インサート（あと施工アンカー）は計上したか。
消音エルボ | 消音エルボの数量を数量積算基準による略算法による表面積としたか。
２ ダクト付属品
吹出口及び吸込口 | 数量をその材質、形状及び寸法ごとの個数としたか。
たわみ継手 | 送風機に接続した、たわみ継手の数量を送風機ごとの組数としたか。
たわみ継手の数量を接続するダクト又は機器の周長としたか。
ダンパー | ダンパーの数量を種類、寸法及び形状ごとの個数としたか。
防煙ダンパーの復帰方式を確認したか。 （ ・遠隔復帰式 ・手動式 ）
ピストンダンパーの復帰方式を確認したか。 （ ・遠隔復帰式 ・手動式 ）
定風量ユニット、 変風量ユニット | 定風量ユニット及び変風量ユニット数量を形式及び風量ごとの台数としたか。
ベントキャップ類 | ベントキャップ及びウェザーカバーの数量を材質、形状、口径又は寸法ごとの個数としたか。
鋼製支持架台等 | ダクト用の鋼製支持架台の数量を鋼材の形状、寸法、厚さごとの質量又は同一の支持架台ごとの個数としたか。
３ 計器類
風量測定口 | 数量を測定口の材質及び形式ごとの個数としたか。
ダクトサイズに対する取付個数を確認したか。
温度計 | 数量を形式ごとの個数としたか。
１－２ ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
４ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
長方形ダクトの保温の数量をダクトの表面積としたか。
スパイラルダクトの保温の数量を350A以下は長さとしたか。
スパイラルダクトの保温の数量を350Aを越えるものは表面積としたか。
チャンバーの保温の数量は表面積としたか。
チャンバーのガラリ等に接続される面が全面の場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積としたか。
外気チャンバーの保温がある場合、外貼りとしたか。
消音エルボの消音内貼りの数量は表面積としたか。
５ 塗装 | ダクトの塗装の有無を確認したか。
・無し
・有り 塗装箇所又は室名：
ダクトの塗装の数量は、次の数量としたか。
ダクトの塗装の数量はダクトの表面積としたか。
チャンバーの塗装の数量は表面積としたか。
支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは質量としたか。
１－３ 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 配管 | 階単位又は部屋単位で計測したか。
数量は、施工上の分類(用途別、管種別、呼び径別、接合方法別、施工箇所別)及び関連材料別に区分したか。
配管の数量を直線の長さとしたか。
曲がり部を始点及び終点に接して延長した直線の交点までの長さとしたか
弁類、防振継手､伸縮管継手及びフレキシブルジョイント等の配管付属品による配管の欠除はないものとしたか。
支持金物及び吊り金物を計測の対象としていないか。
屋外架空や屋上配管は、支持金物を計上したか。
形鋼振れ止め支持を必要とする配管を確認したか。※口径にかかわらず全ての配管が対象
配管類のためのスリーブ施工に関する建物の構造を確認したか。
鉄筋コンクリート造（対象： ）
鉄骨鉄筋コンクリート造（対象： ）
デッキプレートの開口切断の要否を確認したか。
衛生器具に接続した配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
２ 配管付属品
弁類 | 弁類の耐圧を確認したか。 （ ・JIS又はJV５k ・図示 ）
弁類の材質を確認したか。 （ ・青銅製 ・ｽﾃﾝﾚｽ製 ・ ）
数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
防振継手 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
伸縮管継手 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
伸縮継手固定架台を仕様(単式・複式)ごとの組数としたか。
固定点の配管固定架台を計上したか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
鋼板製タンク類はベローズ形としたか。
冷却塔・ＦＲＰ製水槽類は合成ゴム製としたか。
弁装置 | 数量を種別及び呼び径ごとの組数としたか。
弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
弁装置の制御弁本体の価格は取付労務費のみを計上したか。
屋内露出の保温を行う弁類の保温外装をカラー亜鉛鉄板としたか。
屋内隠蔽の保温を行う弁類の保温外装を配管保温外装と同じとしたか。
鋼製支持架台等 | 配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の形状、寸法、厚さごとの質量又は同一の支持架台ごとの個数としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
圧力計 | 数量を形式、規格及び口径ごとの個数としたか。
温度計 | 数量を形式、規格及び口径ごとの個数としたか。
４ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
配管の保温の数量を配管の長さとしたか。
弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
５ 塗装 | 配管の塗装の有無を確認したか。
・無し
・有り 塗装箇所又は室名：
配管の塗装の数量は、次の数量としたか。
配管の塗装及び防錆の数量は配管の長さとしたか。
支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは質量としたか。
１－３ 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
６ 土工事 | 根切り、埋戻し及び残土処分を計画数量とし、砂利地業等を設計数量としたか。
土工事の数量を他の土工事と重複のない数量としたか。
根切り | 根切りの数量を根切り幅に根切り長さ及び根切り深さを乗じた体積としたか。
根切りの種別を確認したか。 ( ・人力 ・ 機械(バックホウ) )
埋戻し土・盛土 | 埋戻し土の処理方法を確認したか。
・根切り土の中の良質土
ただし○ｺﾝｸﾘｰﾄ管 ○樹脂管 ○ 管以外の周囲は山砂の類
・山砂の類
埋戻し | 数量を根切り数量から基準線以下の山砂・砂利地業等の体積を減じた体積としたか。
建設発生土 | 建設発生土の処理方法を確認したか。
・処理方法：構内敷ならし
・処理方法：構内指定場所へのたい積
・処理方法：場外搬出
数量を根切り数量から埋戻し数量を減じた体積としたか。
砂利地業等 | 配管類の砂利地業の体積を根切り底面積に厚さを乗じた体積としたか。
土工機械 | 運搬費は他の土工事と内容を確認して計上したか。
・排水設備に含む。
・給水設備に含む。
２．空気調和設備
２－１ 空調 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
機器数量 | 冷媒配管の口径を見積書採用メーカーの口径としたか。
文字標識等 | 数量を建物の延べ面積に対応した工数として計上したか。
案内板 | 図面特記がある場合、計上したか。 ㎡
保温 | 熱源機器の保温は製造者の見積を参考とするか、または別途に計測するかを確認したか。
２－２ 空調 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ ダクト
ボックス類 | 線状吹出口ボックスの板厚はボックスの高さをもとにした板厚としたか。
２ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分したか。
還気ダクトの保温を確認したか。
・要（範囲： 、仕様： ） ・不要
外気ダクトの保温を確認したか。
・要（範囲： 、仕様： ） ・不要
２－３ 空調 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 配管 | 冷温水配管の数量は、次としたか。
・分岐部の配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・ファンコイルユニット等に接続した配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
蒸気及び還水管の数量は、次としたか。
・分岐部の配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
・放熱器等に接続したか配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
冷媒配管の数量を立上り、立下り等を見込んだ長さとしたか。
冷水・冷温水配管の合成樹脂製支持受の数量を形状、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
図面特記がある場合、冷媒管の防火区画貫通処理(建築基準法に適合した工法)を計上したか。
配管材料 | 配管材料を確認したか。
２－３ 空調 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
２ 配管付属品
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油系統を油用ベローズ形としたか。
弁装置 | 蒸気の弁装置の保温は図示の無い場合、計上していないか確認したか。
３ 計器類
瞬間流量計 | 数量を形式、規格及び口径ごとの個数としたか。
固定形の数量を設置数量としたか。
着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数としたか。
圧力計 | 蒸気用とその他用に拾い分けをしたか。
４ 保温 | 冷媒管の保温外装を確認したか。
２－４ 空調 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
総合調整 | 配管系統の数量を配管の長さとしたか。
直接暖房の蒸気配管、空気抜き管、油管等を計測の対象としていないか。
パッケージ方式の機器、冷媒管は計測の対象としていないか。
長方形ダクトの数量を表面積としたか。
スパイラルダクトの数量を長さとしたか。
単独の全熱交換ユニット等の系統が独立しており風量調整を必要としないダクトを計測の対象としていないか。
各階機械室内機器の数量をユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機の台数としたか。
ファンコイルユニットの数量をファンコイルユニットの台数としたか。
主機械室内機器の数量を建物の延面積に対応した工数としたか。
改修工事の場合、主機械室内機器の数量は、建物の延べ面積に対応した工数を、改修面積、内容等により補正した工数としたか。
総合調整に必要な電力、水､ガス､油等を計測の対象としていないか。また、設計図書に記載がある場合は必要な数量としたか。
３．換気設備
３－１ 換気 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ ダクト | 厨房排気系統のダクトの材質・板厚・シールの有無を確認したか。
２ ダクト付属品
排気フード | 数量を材質及び形状ごとの個数としたか。
３ 保温 | 排気ダクトの保温を確認したか。：要（範囲： 、仕様： ）
・ 〃 ：不要
外気ダクトの保温を確認したか。：要（範囲： 、仕様： ）
・ 〃 ：不要
３－２ 換気 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
総合調整 | 系統が独立しており風量調整を必要としないダクトを計測の対象としていないか。
長方形ダクトの数量を表面積としたか。
スパイラルダクトの数量を長さとしたか。
総合調整に必要な電力、水､ガス､油等を計測の対象としていないか。また、設計図書に記載がある場合は、必要な数量としたか。
４．排煙設備
４－１ 排煙 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ ダクト共通
円形ダクト | 円形ダクトの数量を口径ごとの長さとしたか。
長方形ダクト | 長方形ダクトの数量を表面積としたか。
２ ダクト付属品
排煙口 | 数量を種類、寸法及び形状ごとの個数としたか。また、開放装置を壁面に設置する場合は、索道用電線管及び開放装置取付用裏ボックスは計上したか。
ダンパー | 排煙ダクトに使用するＦＤをＨＦＤとしたか。
３ 保温 | 円形ダクトの保温の数量は、350A以下は長さとしたか。
円形ダクトの保温の数量は、350Aを越えるものは表面積としたか。
４－２ 排煙 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
総合調整 | 長方形ダクト系統の数量を表面積としたか。
円形ダクト数量を長さとしたか。
総合調整に必要な電力、水､ガス､油等を計測の対象としていないか。また、設計図書に記載がある場合は、必要な数量としたか。
５．衛生器具設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
衛生器具 | 衛生器具は、本体及び水栓、止水栓、排水トラップ等の付属金物又は付属品を含めて一組としたか。
ユニットトイレ、大便器・小便器・洗面器ユニット、オストメイト対応ユニットをユニットごとの組数としたか。
オストメイト対応ユニットのライニング内配管が配管ユニットか、現場施工か確認したか。
化粧棚、水石けん入れ、鏡等の数量を個数又は枚数としたか。
６．給水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 配管
配管材料 | 配管材料の確認をしたか。
２ 配管付属品
水栓類 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
弁類 | ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認したか。：青銅製(管端防食コア)
青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
３ 文字標識等 | 数量を建物の延べ面積に対応した工数として計上したか。
案内板 | 図面特記がある場合、計上したか。 ㎡
７．排水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 配管
配管材料 | 配管材料の確認をしたか。
２ 配管付属品
排水金物類 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
満水試験継手 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
８．給湯設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 配管
配管材料 | 給湯管の管材を確認したか。 （膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）
２ 配管付属品
水栓類 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
弁類 | 青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
３ 保温 | 煙道の断熱材の数量を煙道の表面積としたか。
９．消火設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 消火器具類 | 消火設備の器具の数量を屋内及び屋外消火栓箱、連結送水管等の形式及び規格寸法ごとの個数又は組数としたか。
屋内消火栓種別 | 屋内消火栓の種別を確認したか。
・屋内消火栓
・易操作性１号消火栓
・屋内２号消火栓
・広範囲型２号消火栓
２ 配管
配管材料 | 配管材料を確認したか。
３ 配管付属品
屋内消火栓 | 屋内消火栓開閉弁の圧力を確認したか。
開閉弁 | ・１０Ｋ
４ 保温 | 屋外露出部分の保温の有無及び仕様を確認したか。
・無し
・有り 保温の仕様：
５ 塗装 | 屋外露出部分の塗装の有無を確認したか。
・無し
・有り
１０．ガス設備
１０－１ 都市ガス設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 都市ガス設備 | 見積りにスリーブが含まれなかった場合、別計上したか。
１０－２ 液化石油ガス設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 器具類
集合装置 | 接続するボンベ数としたか。
自動切り替え調整装置としてのホース、バルブ、ヘッダ、計器類の他に転倒防止金物を含むものとし別計上していないか。
ガス漏れ警報器 | 形式、仕様ごとの数量としたか。
ガス栓類 | 仕様、呼び径ごとの数量としたか。
２ 配管
配管材料 | 配管材料を確認したか。
１１．厨房機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 搬入・据付 | 機器の据付費（調整費含む）を歩掛りに依る場合は、標準単価積算基準にある歩掛りとしたか。
１２．屋外 給水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 配管
配管材料 | 配管材料を確認したか。
管の地中 | 配管の埋設深さを確認したか。
埋設深さ | ・車両通行部分は管の上端より600mm以上。
・車両通行部以外の部分は管の上端より300mm以上。
・寒冷地の場合は、管の上端より凍結深度（ mm）以上
２ 配管付属品
水栓類 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
不凍水栓柱の場合は耐寒水栓としたか。
水栓柱 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
水栓柱の材質を確認したか。
弁類 | ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認したか。：青銅製(管端防食コア)
青銅製の弁類を使用する場合は給水用（鉛ﾚｽ）としたか。
地中埋設標 | 数量を材質ごとの個数としたか。 （地表面：コンクリート製 舗装面：鉄製）
埋設表示テープ | 数量を埋設配管の水平長さとしたか。
３ 計器類
量水器 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
親メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
子メーター（○貸与品 ○買取品）、読取方式（○直読式 ○遠隔式）
量水器桝 | 水道事業者指定品 （○貸与品 ○買取り）
標準図ＭＣ形
１３．屋外 排水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 配管 | 配管の数量を排水桝の中心間における長さとしたか。
配管材料 | 配管材料を確認したか。
２ 排水桝類 | 数量を種類、形状、寸法及び深さごとの組数としたか。
桝の設置箇所の蓋の耐荷重を確認したか。
３ 土工事 | 桝類（コンクリート製）の土工事は歩掛りに含まれているので、配管長による土工事からその分を差し引いているか。
プラスチック桝の土工事は歩掛りに含まれていないので、配管長による土工事からの差し引きをしてしまっていないか。
根切り | 根切り深さを根切り基準線から排水管の底面までの深さに、砂利地業の厚さを加えた平均の深さとしたか。
根切りの方法を根切り深さが1.5ｍ未満の場合は直掘り工法とし、1.5ｍ以上の場合は法付け工法又は山留め工法としたか。
法付け工法の法幅を根切り深さに 0.3を乗じたものとしたか。
法付け工法の作業上のゆとり幅を配管類においては0.3ｍとしたか。
法付け工法の余幅をゆとり幅に法幅の1/2を加えるものとしたか。
１４. 直接仮設
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
外部足場 | 外部足場の数量を足場の中心の水平長さと構築物等の上部までの高さによる面積としたか。また、安全手すりの数量は足場の水平長さとしたか。
足場の種別を確認したか。（○ 種、○ 種、○ 種、○ 種）
内部足場 | 内部足場の数量を対象面積としたか。なお、階高が４ｍを超える内部足場を高さに応じた足場とし、その数量は足場の区分に応じた足場設置対象の床面積としたか。
足場の種別を確認したか。（○ 種、○ 種、○ 種、○ 種）
仮設間仕切り | 仮設間仕切りの数量を種別ごとの面積、長さ又は箇所数としたか。
搬入経路の養生 | 資材搬入通路（廊下、階段室、ホール等）の数量を通路幅を２ｍとした床面積としたか。ただし、対象とした幅が２ｍ未満の場合をその幅としたか。
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの養生 | エレベーターの数量をかご内の壁面積（壁の長さ×養生に必要な高さ）及び床面積としたか。または、同一エレベーターごとの箇所数としたか。
１５．撤去工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 共通事項 | 新設の歩掛りに対する撤去の補正率を確認したか。
撤去の区分け | 撤去後に再使用しないものと再使用するものを区別したか。
２ 機器類
撤去 | 大型機器の撤去費は製造業者等からの見積りを参考としたか。
搬出 | 単独の機器の質量が100㎏以上の機器としたか。
対象とした質量は分割搬出の場合、各単体の機器の質量としたか。
重量品(600kg/m3以上)は、質量に対応した数値による補正をしたか。
容積品(600kg/m3未満)は、容積当たりの質量に対応した数値による補正をしたか。
標準歩掛りを用いて撤去する機器の搬出費は搬入費の90％としたか。
揚重機の指定があるか確認したか。指定がある場合は別計上したか。
・無し
・有り 揚重機種別：
３ 配管 | 数量は、施工上の分類(用途別、管種別、呼び径別、接合方法別、施工箇所別)及び関連材料別に区分したか。
配管付属品 | 配管の撤去に伴う、弁類、継手等の数量を呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
計器類 | 計器類の撤去を計上していないか。
保温 | 弁類の保温の数量を呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
１６．あと施工アンカー
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
あと施工ｱﾝｶｰ | 改修工事における、配管・ダクトに適用したか。
数量を種類及び仕様等により区分したか。
１７．切断・分岐・閉塞
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
切断・分岐・閉塞 | 切断・分岐・閉塞を配管、ダクトに区分したか。
配管 | 配管の切断、分岐部の数量を切断、分岐される既設配管の管種及び呼び径ごとの箇所数としたか。
既設配管に予め分岐のための接続措置が施されている場合又は弁類への接続を計測の対象としていないか。
既設配管の端部閉塞処置の数量を呼び径ごとの箇所数としたか。
ダクト | 設計図書に対象範囲が指定されている場合は、その数量としたか。
既設ダクトの閉塞処置の数量を閉塞部の開口面積ごとの箇所数としたか。
１８．はつり補修
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
埋設物調査 | 埋設物調査の有無を確認したか。
・無し(別途工事を含む。)
・有り ( ・ 走査式埋設物調査 ・ 放射線透過検査 )
１９．発生材処理
チェック項目 | チェック内容 | 確認 |  | ▼
|  | 仕 | 数
１ 石綿含有品 | 石綿含有分析調査について確認したか。
・別途工事
・本工事 撤去方法・図示による
２ 発生材の処理
金属類 | 金属類の処理について確認したか。
・物品管理者に引き渡し
・構外搬出適切処理
特別管理 | 特別管理産業廃棄物の処理について確認したか。
産業廃棄物 | ・別途
・構外搬出適切処理
石綿含有 | 石綿含有産業廃棄物の処理について確認したか。
産業廃棄物 | ・別途
・構外搬出適切処理
撤去ｵｲﾙﾀﾝｸ | 撤去するオイルタンクの内部洗浄、中和処理等について確認したか。
の内部処理 | ・別途
・本工事
空調機器類撤去 | 冷媒（フロン類）の回収について確認したか。
に伴う処理 | ・別途
・本工事
吸収液（臭化リチウム水溶液）、潤滑油等の回収について確認したか。
・別途
・本工事
家電リサイクル法対象機器の有無を確認したか。
・別途
・本工事
上記以外のもの | 上記以外のものについて確認したか。
・別途
・構外搬出適切処理

## 積算数量調書ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙
積算数量調書チェックリスト【機械設備工事編】
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## 積算数量調書ﾁｪｯｯｸﾘｽﾄ
Ⅰ．基本事項
１．基準類の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
基準類等 | 適用となる基準類（適用年度）について確認したか。
・公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （(年号） 年版）
２．内訳書の記載内容
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
種目別内訳書 | 直接工事費の種目を設計図書の表示に従い各工事種目ごとに区分したか。
全体工事のうち、一部分について全体工期より先に完成を指定した部分(指定部分）等がある場合は、当該部分を区分して記載したか。
科目別内訳書 | 設計図書の工事種目等を標準として直接工事費を科目に区分しその科目を記載したか。
中科目別内訳書 | 科目別内訳において区分した科目をさらに主要な構成に従い区分し、その中科目を記載したか。ただし、工事内容等により区分する必要がない場合は、省略したか。
細目別内訳書 | 各科目あるいは中科目に属する細目ごとに数量を記載したか。なお、必要に応じ別紙明細書を設け、１式で記載したか。
摘要欄は、材種、材質、形状、形式、寸法、工法、その他単価に対応する条件などを記載したか。
３．適用の設計図書の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
工事名 | 工事名を確認したか。
工事場所 | 工事場所を確認したか。
単価使用区分 | 新営・改修等による他工事との使用単価（新営・改修）を確認したか。
・新営単価 建物名：
・改修単価 (入居者なし) 建物名：
・改修割増単価(入居者あり) 建物名：
工事種目 | 工事種目を確認したか。
工事科目 | 工事科目を確認したか。
指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 範囲：
予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か発注者に確認したか。
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか発注者に確認したか。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 電気設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認したか。
発注範囲 | 本工事において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
１－１ 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 機器数量 | 機器類の数量を機器の形式ごとの台数又は組数としたか。
機器単体に対する付属品の数量は本体に含み計測の対象外としたか。
機器の予備品は、機器本体とは別に計上したか。
内訳書摘要について、図面の記載内容と問題無いか確認したか。
煙道の数量を搬入・据付費までを含め1式としたか。
２ 搬入・据付
搬入 | 内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
揚重機の指定がある場合、揚重機賃料を別計上したか。
据付 | 機器の据付は、防振基礎・天吊り等の施工条件を確認したか。
３ 機器用基礎 | 工事区分が機械設備である事を確認したか。
コンクリート | 手練り、生コンの種別を確認したか。
型枠 | モルタル仕上げの場合、2回使用の型枠を検討したか。
４ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分し、計上したか。
１－２ ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ ダクト
チャンバー類 | インサート（あと施工アンカー）は計上したか。
ボックス類 | インサート（あと施工アンカー）は計上したか。
２ ダクト付属品
吹出口及び吸込口 | 数量をその材質、形状及び寸法ごとの個数としたか。
ダンパー | ダンパーの数量を種類、寸法及び形状ごとの個数としたか。
ベントキャップ類 | ベントキャップ及びウェザーカバーの数量を材質、形状、口径又は寸法ごとの個数としたか。
鋼製支持架台等 | ダクト用の鋼製支持架台の数量を鋼材の形状、寸法、厚さごとの質量又は同一の支持架台ごとの個数としたか。
３ 計器類
風量測定口 | 数量を測定口の材質及び形式ごとの個数としたか。
温度計 | 数量を形式ごとの個数としたか。
４ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分し、計上したか。
１－３ 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 配管 | 形鋼振れ止め支持を必要とする配管は、配管工事費の３％を計上したか。
配管類のためのスリーブ費を配管工事費に対し次の率で計上したか。
・鉄筋コンクリート造： 空調９％、衛生１０％
・鉄骨鉄筋コンクリート造： 空調６％、衛生７％
デッキプレートの開口切断費を配管工事費に対し２％の率で計上したか。
２ 配管付属品
弁類 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
防振継手 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
伸縮管継手 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
伸縮継手固定架台を仕様(単式・複式)ごとの組数としたか。
固定点の配管固定架台を計上したか。
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
弁装置 | 数量を種別及び呼び径ごとの組数としたか。
弁装置の構成品の歩掛りを確認したか。
弁装置の制御弁本体の価格は取付労務費のみを計上したか。
屋内露出の保温を行う弁類の保温外装をカラー亜鉛鉄板としたか。
屋内隠蔽の保温を行う弁類の保温外装を配管保温外装と同じとしたか。
鋼製支持架台等 | 配管用の鋼製支持架台の数量を鋼材の形状、寸法、厚さごとの質量又は同一の支持架台ごとの個数としたか。
３ 計器類
ポンプ付属品 | ポンプ付属品と重複がないか確認したか。
圧力計 | 数量を形式、規格及び口径ごとの個数としたか。
温度計 | 数量を形式、規格及び口径ごとの個数としたか。
４ 保温 | 保温工事は標準仕様書及び特記仕様書に記載されている施工上の分類及び関連材料等により区分し、計上したか。
ステンレス鋼管の保温を75Su以下については、１ｻｲｽﾞﾀﾞｳﾝとしたか。
弁類、ストレーナー等の保温は呼び径が65以上を計測の対象とし、保温の数量を個数としたか。
バタフライ弁の保温を他の弁と分けたか。
５ 塗装 | 支持金物及び架台類の塗装の数量は表面積、亜鉛めっきは重量としたか。
６ 土工事
根切り | 根切りの種別を確認したか。 ( ・人力 ・ 機械(バックホウ) )
建設発生土 | 建設発生土の処理方法を確認したか。
土工機械 | 運搬費は他の土工事と内容を確認して計上したか。
・排水設備に含む。
・給水設備に含む。
２．空気調和設備
２－１ 空調 機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
文字標識等 | 数量を建物の延べ面積に対応した工数として計上したか。
案内板 | 図面特記がある場合、計上したか。 ㎡
２－２ 空調 配管設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 配管 | 図面特記がある場合、冷媒管の防火区画貫通処理を計上したか。
配管材料 | 配管材料を確認したか。
２ 配管付属品
弁装置 | 蒸気の弁装置の保温は図示の無い場合、計上していないか確認したか。
３ 計器類
瞬間流量計 | 数量を形式及び口径ごとの個数としたか。
固定形の数量を設置数量としたか。
着脱式の場合、メーターの必要個数とノズルの設置個数としたか。
圧力計 | 蒸気用とその他用に拾い分けをしたか。
４ 保温 | 冷媒管の保温外装を確認したか。
２－４ 空調 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
総合調整 | 配管系統の数量を配管の長さとしたか。
直接暖房の蒸気配管、空気抜き管、油管等を計測の対象としていないか。
長方形ダクトの数量を表面積としたか。
スパイラルダクトの数量を長さとしたか。
各階機械室内機器の数量をユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機の台数としたか。
ファンコイルユニットの数量をファンコイルユニットの台数としたか。
主機械室内機器の数量を建物の延面積に対応した工数としたか。
改修工事の場合、主機械室内機器の数量は、建物の延べ面積に対応した工数を、改修面積、内容等により補正した工数としたか。
３．換気設備
３－１ 換気 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ ダクト | 厨房排気系統のダクトの材質・板厚・シールの有無を確認したか。
２ ダクト付属品
排気フード | 数量を材質及び形状ごとの個数としたか。
３－２ 換気 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
総合調整 | 長方形ダクトの数量を表面積としたか。
スパイラルダクトの数量を長さとしたか。
４．排煙設備
４－１ 排煙 ダクト設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ ダクト共通
円形ダクト | 円形ダクトの数量を口径ごとの長さとしたか。
長方形ダクト | 長方形ダクトの数量を表面積としたか。
２ ダクト付属品
排煙口 | 数量を種類、寸法及び形状ごとの個数としたか。また、開放装置を壁面に設置する場合は、索道用電線管及び開放装置取付用裏ボックスは計上したか。
ダンパー | 排煙ダクトに使用するＦＤをＨＦＤとしたか。
４－２ 排煙 総合調整
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
総合調整 | 長方形ダクト系統の数量を表面積としたか。
円形ダクト数量を長さとしたか。
５．自動制御設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
自動制御設備 | 複数棟の場合は棟ごとに区分けがされているか確認したか。
自動制御機器、中央監視制御装置、自動制御盤、計装工事、エンジニアリング費、調整費及び諸経費に区分しているか。
６．衛生器具設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
衛生器具 | 衛生器具は、本体及び水栓、止水栓、排水トラップ等の付属金物又は付属品を含めて一組としたか。
ユニットトイレ、大便器・小便器・洗面器ユニット、オストメイト対応ユニットをユニットごとの組数としたか。
化粧棚、水石けん入れ、鏡等の数量を個数又は枚数としたか。
内訳書摘要について、図面の記載内容と問題無いか確認したか。
７．給水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 配管
配管材料 | 配管材料の確認をしたか。
２ 配管付属品
水栓類 | 数量を種類及び呼び径ごとの個数としたか。
弁類 | ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認したか。：青銅製(管端防食コア)
３ 保温 | ステンレス鋼管の保温を75A以下については１サイズダウンとしたか。
４ 文字標識等 | 数量を建物の延べ面積に対応した工数として計上したか。
案内板 | 図面特記がある場合、計上したか。 ㎡
８．排水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 配管
配管材料 | 配管材料の確認をしたか。
２ 配管付属品
排水金物類 | 数量を記号及び呼び径ごとの個数としたか。
満水試験継手 | 数量を呼び径ごとの個数としたか。
９．給湯設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 機器数量 | 煙道の数量を搬入・据付費までを含め一式としたか。
２ 配管
配管材料 | 給湯管の管材を確認したか。 （膨張管及び補給水タンクよりボイラー等への補給水管を含む）
３ 配管付属品
水栓類 | 数量を種類及び呼び径ごとの個数としたか。
４ 保温 | 銅管の保温を40A以下については１サイズダウンとしたか。
１０．消火設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 消火器具類 | 消火設備の器具の数量を屋内及び屋外消火栓箱、連結送水管等の形式及び規格寸法ごとの個数又は組数としたか。
屋内消火栓種別 | 屋内消火栓の記号、仕様等を確認したか。
２ 配管
配管材料 | 配管材料を確認したか。
３ 配管付属品
屋内消火栓 | 屋内消火栓開閉弁の圧力を確認したか。
開閉弁 | ・１０Ｋ
１１．ガス設備
１１－１ 都市ガス設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
都市ガス設備 | 見積りにスリーブが含まれなかった場合、別計上したか。
１１－２ 液化石油ガス設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 器具類
集合装置 | 接続するボンベ数としたか。
自動切り替え調整装置としてのホース、バルブ、ヘッダ、計器類の他に転倒防止金物を含むものとし別計上していないか。
ガス漏れ警報器 | 数量は、仕様ごとの組数としたか。
ガス栓類 | 数量は、仕様及び呼び径ごとの個数としたか。
２ 配管
配管材料 | 配管材料を確認したか。
１２．厨房機器設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
搬入・据付 | 機器の据付費（調整費含む）を歩掛りに依る場合は、標準単価積算基準にある歩掛りとしたか。
１３．屋外 給水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 配管
配管材料 | 配管材料を確認したか。
２ 配管付属品
水栓類 | 数量をその形式及び規格ごとの個数としたか。
不凍水栓柱の場合は耐寒水栓としたか。
水栓柱 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
水栓柱の材質を確認したか。
弁類 | ライニング鋼管に取り付ける弁類を確認したか。：青銅製(管端防食コア)
地中埋設標 | 数量を材質ごとの個数としたか。 （地表面：コンクリート製 舗装面：鉄製）
３ 計器類
量水器 | 数量を形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
１４．屋外 排水設備
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 配管
配管材料 | 配管材料を確認したか。
２ 排水桝類 | 数量を形式、規格及び深さごとの組数としたか。
桝の設置箇所の蓋の耐荷重を確認したか。
１５． 直接仮設
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
外部足場 | 足場の種別を確認したか。（○ 種、○ 種、○ 種、○ 種）
内部足場 | 足場の種別を確認したか。（○ 種、○ 種、○ 種、○ 種）
仮設間仕切り | 仮設間仕切りの数量を種別ごとの面積としたか。
１６．撤去工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
１ 共通事項 | 新設の歩掛りに対する撤去の補正率を確認したか。
２ 機器類
搬出 | 内訳書への計上の単位を質量(ｔ)としたか。
３ 配管 | 配管材料を確認したか。
配管付属品 | 配管の撤去に伴う、弁類、継手等の数量を呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
計器類 | 計器類の撤去を計上していないか。
保温 | 弁類の保温の数量を呼び径６５以上を対象とし、形式、規格及び呼び径ごとの個数としたか。
１７．あと施工アンカー
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
あと施工ｱﾝｶｰ | 改修工事における、配管・ダクトに適用したか。
数量を種類及び仕様等により区分し、計上したか。
１８．切断・分岐・閉塞
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
切断・分岐・閉塞 | 切断・分岐・閉塞を配管、ダクトに区分し、計上したか。
１９．はつり補修
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
埋設物調査 | 埋設物調査が有る場合は、調査費を計上したか。
２０．発生材処理
チェック項目 | チェック内容 | 確認 | ▼
数
発生材処理 | 積込、運搬及び処分に区分し、計上したか。

## 単価資料等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ表紙
単価資料等チェックリスト【機械設備工事編】
業務名
施設名
業務受注者名
担当者名
管理技術者:
主任担当技術者（積算）:
担当技術者（積算）:

## 単価資料等ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
単価資料等チェックリスト
Ⅰ．基本事項
1．基準類の確認
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
基準類 | 適用となる基準類（適用年度）について確認したか。
公共建築工事標準単価積算基準 （(年号） 年版）（以下「単価基準」という。）
公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （(年号） 年版）（以下「内訳書標準書式」という。）
公共建築工事見積書標準書式（設備工事編） （(年号） 年版）（以下「見積標準書式」という。）
公共建築工事積算基準等資料 （(年号） 年版）（以下「基準等資料」という。）
県土整備局建築工事積算要綱((年号) 年版)
県土整備局建築工事積算要領((年号) 年 月版)
県土整備局建築工事参考歩掛り((年号) 年 月版)
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
共通事項 | 物価資料の掲載価格を採用又は比較対象とした場合、規格、寸法、損料等の期間、取引数量等の適用条件と合致しているか。
設計図書に従い施工計画上必要となる仮設類の盛換え費用、施工条件の制約により割増しとなる費用等を検討するための単価資料を作成したか。
山間へき地、離島等の特殊な施工条件の場合は、作業員の就労状況、宿舎費、資材の梱包運搬費等の費用を検討するための単価資料を作成したか。
施工時間が深夜に指定された場合には、割増賃金を考慮し、単価の補正を検討するための単価資料を作成したか。
掲載価格条件が現地渡しでない場合は、条件を勘案し運搬費を計上するための単価資料を作成したか。（物価資料等における材料価格は、現地渡し価格が標準となっている。）
改修工事は、施工条件等を考慮し、単価の補正を検討するための単価資料を作成したか。
設計変更 | 設計変更における基準は、当初設計における工事費積算時の基準としたか。
２．複合単価
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
共通事項 | 「単価基準」及び「基準等資料」で「その他」の率を確認したか。
原則として、「単価基準」の標準歩掛り又は「県土整備局建築工事参考歩掛り」を採用したか。
原則として、材料価格及び材料単価が、物価資料に掲載されている場合はその掲載価格を採用し単価資料を作成したか。
物価資料に掲載された材料単価等は、平均値を採用したか。なお、１つの物価資料にのみ掲載されている場合は、掲載された単価で単価資料を作成したか。
物価資料の掲載価格が「公表価格」の場合、市中における取引状況等を確認し、補正を検討するための単価資料を作成したか。
代価表で歩掛りを作成した場合に、作成の根拠を明示したか。
仮設（改修工事）
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
養生、 整理清掃･ 後片付け | 内部改修の１室において、個別改修と複合改修が混在する場合の単価は、対象面積全てを複合改修としたか。
外部足場 | 足場の存置日数が設計図書に記載がない場合は、発注上の工期や準備期間（１ヶ月程度）、掛払い日数と改修内容、改修面積等に基づき想定したか。
災害防止 | 災害防止（金網、シート等）の存置日数は、特別な場合を除き外部足場と同じ日数を標準としたか。
内部足場 | 階高４ｍを超える場合は、新営工事の仮設単価を適用し、標準設計供用日数は３０日としたか。
撤去から改修終了まで長期の期間を要する場合は、損料等について適切に計上したか。
撤去後、改修を行う期間まで足場を要しない工事が発生する場合は、掛け払い手間について適切に計上したか。
仮設材運般 | ベース車両４ｔ車を標準とするが、現場状況等により規格の異なる車両を想定する場合は別途考慮したか。
３．市場単価
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
共通事項 | 市場単価を採用する場合は、単価構成の内容を確認し、項目の二重計上や漏れがないか。
物価資料に掲載された市場単価は、平均値を採用したか。
ダクト設備 | ダクト及び付属品は、原則として市場単価を使用したか。
４．見積単価
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
共通事項 | 各社の見積書の内容が、見積書の提出依頼の際に提示した設計図書、数量、見積条件書等に基づき、過不足のないものとしたか。
見積書の宛先、工事名、工事場所、日付、見積りの有効期限が適正か。
材工共の見積りは、材料費、労務費、運搬費、諸経費及び法定福利費がわかるようになっているか。
複数社の見積書は整っているか。
単価の建設物価、積算資料、建築施工単価、建築コスト情報からの引用にあたり、単価構成内容（材、材工共等）や、実勢・公表価格のいづれか等を確認したか。
見積比較表の各社の合計金額が見積書と一致しているか。
見積書の材料費と労務費のそれぞれの内容が、施工実態を踏まえた過不足のないものとしたか。
見積依頼
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
工事名 | 工事名を正しく記載したか。
工事場所 | 工事場所を正しく記載したか。
宛先 | 宛先は発注者の指示によるものとしたか。
見積有効期限 | 入札日を考慮し、必要とする日数を検討して記入したか。
受渡場所 | 受渡場所は、原則として現場館側渡しとし、（現場車上渡しは不可）見積資機材の据付費を含める場合には、現場据付渡しとし、記入したか。
見積依頼内容 | 設計図書を確認し、記入したか。
見積依頼範囲を明確にしたか。
諸経費の扱いを明確にしたか。
見積依頼範囲が区別できるか。
適切な依頼先が選定されているか。
一般機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
仕様 | 見積書の機器名称及び仕様が設計図書とくい違いのないように記入したか。
特記事項 | 標準仕様書の適用「する」「しない」を確認し、記入したか。
標準仕様書を適用する場合には、標準仕様書の適用年次を確認し、記入したか。
電源周波数は地域により適切な値としたか。
機器表を確認し、見積書式の特記事項欄に必要事項を記入したか。
金額欄 | 予備品・付属品が必要な場合は記載欄を追加したか。
見積書の確認
共通事項
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
提出日 | 見積書に提出日が記載されているか。
見積有効期限 | 必要とする日数となっているか。
表紙 | 見積書の社名、担当者名、連絡先等が記載されているか確認したか。
製造者記載事項 | 製造者記載事項から要求性能、電気容量、付属品等は満足しているかを確認したか。
製造者仕様 | 電動機容量・燃料消費量等は記載数値以下になっているか確認したか。
機器の性能、容量等は記載数値以上になっているか確認したか。
記載内容により、図面修正を検討したか。
見積り条件に対する記載内容を確認し、採用・不採用を判断したか。
金額欄 | 本体価格・付属品等の各価格の記入に漏れはないか確認したか。
価格の計算に間違えはないか確認したか。
金額欄に、「付属品が本体価格に含まれているか」確認したか。
※表紙について、令和3年6月30日以前は「見積書の社名、社印、担当社印、連絡先等が記載されているか確認したか。」と読み替える。
変更設計
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
見積収集 | 機器の仕様変更の見積りは、原設計時の見積採用の製造者、現場採用の製造者を含めて複数社からの収集としたか。
一般機器
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
空調設備 | パッケージ形空気調和機等（マルチ形含む）の予備品・付属品及び数量を確認したか。
パッケージ形空気調和機等（マルチ形含む）の冷媒管、渡り配線及びリモコン配線は見積対象外としたか。
パッケージ形空気調和機等（マルチ形含む）の冷媒管は最低価格製造者の配管径とし、単価は複合単価を計上したか。
配線類についても冷媒管と同様の計上としたか。
マルチパッケ－ジ形空気調和機等の付属品･予備品を系統毎の付属品１式としたか。 （フィルター、リモコンスイッチ）
ＦＣＵの予備品・付属品及び数量を確認したか。
送風機類は製造業者から収集した見積書の内容が、下記の条件を満たしているか。
（条件を満たしていない場合、不適とするか、又は設計図機器表の見直しを図ったか。）
①極数 機器表記載値以上
②性能 ” 以上
③電気容量 ” 以下
煙道･大型機器等歩掛りに無い機器の据付費を見積りとしたか。
煙道の仕様・形状を特記仕様書・設計図面により確認したか。
衛生器具設備 | 単価は材料単価と市場単価（取付費）の複合単価としているか。
大便器ユニット、小便器ユニット、洗面器ユニット、車いす対応トイレパック等は据付費も含めた製造者の見積りとしたか。
給水設備 | パネルタンクの据付費を見積りとしたか。
ポンプは製造業者から収集した見積書の内容が、下記の条件を満たしているか。
（条件を満たしていない場合、不適とするか、又は設計図機器表の見直しを図ったか。）
①極数 機器表記載値以上
②性能 ” 以上
③電気容量 ” 以下
給湯設備 | ボイラー、ポンプ、タンクなどの機器価格は、付属品を含めて製造者の見積りとしているか。
煙道の仕様・形状を特記仕様書・設計図面により確認したか。
煙道の据付費を見積りとしたか。
撤去工事 | 冷凍機などの機器の撤去は、単体で搬出できない場合は分割搬出費を見積りとしたか。
冷凍機、パッケージ形空気調和機等は冷媒液、オイルなどの抜取り費・破壊（処分）費を見積りとしたか。
冷温水発生機の臭化リチウムの抜取り費・破壊（処分）費を見積りとしたか。
家電リサイクル法対象機器は原則として管理官署に引き渡すため、「取外し」の費用のみ計上するが、リサイクル処理を工事で行うと図面などに特記された場合は、その地区のリサイクル費・運搬費による計上としたか。
専門工事
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
共通 | 特記仕様等と設計図書を確認したか。
専門工事業者の見積による場合は、専門工事業者の諸経費及び法定福利費を計上したか。
都市ガス・自動制御等で建物ごと・屋外等の区分けが必要な場合は、依頼のとおり区分けがされているか確認したか。（複数棟ある場合は棟ごと・屋外に分ける。改修と撤去は分ける。等）
給水引込工事 | 指定工事店から見積りを収集したか。
下水道接続工事 | 指定工事店から見積りを収集したか。
自動制御設備 | 専門工事業者の見積りとしたか。
複数棟の場合は棟ごとに区分けがされているか確認したか。
消火設備 | 複数の消火システムが存在する工事は、原則としてシステムごとに安価な専門工事業者の見積価格等を参考にしたか。
都市ガス工事 | ガス事業者の見積りとしたか。
複数棟の場合は経費も含め、棟ごとに区分けがされているか確認したか。
見積り（及びアイソメ図）と図面に記載された配管口径、施工範囲などが一致しているか確認したか。
改修工事で撤去工事を専門工事の見積に含める場合は、改設費の見積りと撤去費とを仕分けてもらっているか。
アスベスト含有保温材等の除去（レベル２） | 専門工事業者の見積りとしたか。
レベル１相当の仮設が必要となる場合もあるため、設計図書を確認し、必要な項目が含まれた見積りを依頼したか。
アスベスト含有保温材等の処分 | 専門工事業者の見積りとしたか。
見積比較書
チェック項目 | チェック内容 | 確認
|  | 単 | ▼
記載内容 | 見積比較は、原則として同一機器を対象としたか。
制気口類、ダンパー類、排煙口等は単価見積りとしたか。
見積比較の際、図面仕様への適否について正しく判断されているか確認したか。
機器仕様の数値は、電動機出力、燃料消費、圧力損失を除き以上表示である点に注意し、適合しない場合は不適としたか。
適合メーカーが極端に少ない場合、図面仕様に問題がないか確認したか。
見積比較表は1枚の比較表で完結したものを作成したか。
見積書からの転記等のチェックを行ったか。
消費税を除いた金額であるか。
金額 | 見積金額にバラつきがある場合には、専門工事業者等に内容等のヒアリングを行ったか。

## 単価等設定ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
単価等設定チェックリスト
Ⅰ．基本事項
1．基準類の確認
チェック項目 | チェック内容
基準類 | 適用となる基準類（適用年度）について確認したか。
公共建築工事標準単価積算基準 （(年号） 年版）（以下「単価基準」という。）
公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） （(年号） 年版）（以下「内訳書標準書式」という。）
公共建築工事見積書標準書式（設備工事編） （(年号） 年版）（以下「見積標準書式」という。）
公共建築工事積算基準等資料 （(年号） 年版）（以下「基準等資料」という。）
県土整備局建築工事積算要綱((年号) 年版)
県土整備局建築工事積算要領((年号) 年 月版)
県土整備局建築工事参考歩掛り((年号) 年 月版)
２．適用の設計図書※1の確認
チェック項目 | チェック内容
工事名 | 工事名を確認したか。
工事場所 | 工事場所を確認したか。
単価使用区分 | 使用単価を確認したか。
・新営単価 建物名：
・改修単価（基準単価） 全館無人改修 建物名：
・改修単価（基準補正単価） 執務並行改修 建物名：
工事種目 | 工事種目を確認したか。
建物及び工事種目ごとに数量の拾い分けをしたか。
工期 | 工期を確認したか。また、工期の始期が設定されている場合は始期も確認したか。
・工期：(年号） 年 月 日 （始期：(年号） 年 月 日）
指定部分 | 指定部分の有無を確認したか。
・無し
・有り 工期：(年号） 年 月 日
範囲：
予算区分 | 予算の区分による拾い分けが必要か確認したか。
・無し
・有り 範囲：
関連工事 | 本工事以外の関連工事があるか確認したか。
・無し
・有り ( ・ 建築工事 ・ 電気設備工事 ・ )
関連工事がある場合は、仮設の範囲を確認したか。
発注範囲 | 公告等※２の図面において(発注しない)別途工事部分があるか確認したか。
・無し
・有り 特記仕様書記載 ( ・ ・ )
・有り 図面記載 ( ・ ・ )
※１ 設計図書：質問回答書、現場説明書、特記仕様書、図面及び標準仕様書
※２ 公告等：入札公告、指名通知、見積依頼又は技術資料提出依頼
Ⅱ．工事費の積算
１．一般共通事項
チェック項目 | チェック内容
共通事項 | 標準単価表等の単価は最新版を、物価資料に掲載の単価は入札日直近の該当地区の最新単価を採用したか。
設計変更 | 設計変更における基準は、当初設計における工事費積算時の基準としたか。
２．複合単価
チェック項目 | チェック内容
共通事項 | 公共工事設計労務単価は、最新の単価で職種が適切なものを採用したか。
「単価基準」及び「基準等資料」で「その他」の率を確認したか。
「材料費」、「労務費」及び「運搬費及び消耗材料費等」の組合せによる単価としているか。
原則として、材料価格及び材料単価が、物価資料に掲載されている場合はその掲載価格を採用しているか。
物価資料に掲載された材料単価等は、平均値を採用したか。なお、１つの物価資料にのみ掲載されている場合は、掲載された単価としたか。
物価資料の掲載価格が「公表価格」の場合、市中における取引状況等を確認し、補正を検討したか。
３．市場単価
チェック項目 | チェック内容
衛生器具設備 | 衛生器具の市場単価は取付費のみの価格としているか。
４．見積単価
チェック項目 | チェック内容
共通事項 | 見積単価は、製造業者等に対するヒアリング等により実勢価格帯を把握し、その結果を踏まえ、見積書の価格を適切に補正し、設定しているか。（実勢価格帯を確認せずに単価を設定していないか。）
見積価格を参考にして単価及び価格を算定するにあたっては、予算に合わせることを目的とした減額を行ってないか確認したか。
専門工事業者等からの見積価格及びカタログ価格の採用内容について十分に設計図書の施工条件を確認検討のうえ価格を計上したか。
見積書の内容を物価資料等の類似の項目と比較検討し金額の妥当性を検証したか。
過去の実績（類似の取引価格、数量、施工条件及び単位あたりの価格等）を参考に検討したか。
工事ごとの規模、施工条件等を考慮し価格を決定したか。
見積依頼
チェック項目 | チェック内容
見積依頼内容 | 適切な依頼先が選定されているか。
変更設計
チェック項目 | チェック内容
見積価格 | 変更前の価格と変更後の価格を比較し、変更事項に見合った増減になっているかを確認したか。
見積比較書
チェック項目 | チェック内容
記載内容 | 見積書からの転記等のチェックを行ったか。
消費税を除いた金額であるか。
金額 | 見積金額にバラつきがある場合には、専門工事業者等に内容等のヒアリングを行ったか。
価格 | ヒアリング及び類似製品等と比較し、適正な価格としたか。